물 품 제 조 시 방 서

스마트조명

(PESS CONTROL)

(2017년도)

목          차

제 1 장  시스템의 규격 및 성능

1. 목적	3

2. 적용법령 및 규격	3

3. 사용 환경	3

4. 설계도서 제출 및 승인	4

5. 제품보증서	4

6. 시험 및 검사	4

7. PESS-CONTROL 제작사양	5

8. VM, CM 규격 및 제원	5

9. 감전보호용 전자누전차단장치 특허 (특허등록제10********호)	6

10. VM, CM 사양 (특허 제0536106호)	7

11. ZCT 영상검출기	7

12. 전압, 전류를 이용한 전력선 통신기능(VC-PLC)	8

13. 특허 제품에 의한 수의계약 및 지명경쟁입찰 적용 법률	8

14. 수의계약 및 지명경쟁입찰 요청	9

제1장. 시스템의 규격 및 성능

1. 목적

- 본 제작 규격서는 절전용 감전보호기(PESS CONTROL) VM, CM, TPC에 적용하며 제작 및 설치 운용하는데 필요한 기능, 구조, 재료, 형식에 관한 사항을 명시함으로서 가로등 절전 성능의 효율을 높이고, 가로등 전기안전 및 감전방지를 위하여 법령 및 기준에 적합하도록 제작하기 위한 설계 시방으로 아래 규정 및 규격에 따라 제작 또는 제조 되어 국가전력난해소를 위한 고효율 전력에너지 절감 및 국민들의 전기안전 감전사고에 만전을 기할 수 있도록 하여야한다.

1.1. 본 시방서는 스마트조명에 대한시방서로 전력선통신기능을 이용하여 빛 공해조도 조절 및 전력절감 장치, 감전보호기능, 고장가로등 통보기능 등에 사용 할 수 있는 스마트조명 페쓰컨트롤(PESS CONTROL) 대한 시방서이다.

2. 적용법령 및 규격

- 모든 설비는 다음규격에 따라야 하며 관련규격이 없을 경우에는 최근의 기술적 관례에 따른다.

2.1. 본 제품은 특허의 권리를 득한 제품으로 전기용품안전관리법에 의한 안전인증 대상 품목에 해당되지 않는 제품으로 KC, KS규정을 인용 개발 성능시험을 필하여 전기설비기술기준 및 관계규정에 충족하는 안전에 적합한 제품이어야 하며 공인인증기관의 시험성적서를 토대로 기술표준원에 질의하여 전기용품안전인증 품목에 해당되지 않는다는 답변서를 받은 제품이어야 한다.

2.2. 전기용품안전인증 대상 품목에 해당되지 않으므로 법령 및 전기설비기술기준 규정에 적합하도록 설계되어야하고 도로의 가로등 전기설비의 안전을 위하여 전기설비기술기준에서 정한 지락차단장치로서의 필수 규정에 충족하는 시험성적서가 있어야한다.

2.3. 제작자는 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사에 관하여 지정된 규격을 준수할 책임이 있다.

3. 사용 환경

- 물품 제조에 공급되는 모든 설비는 다음조건에서 운전할 수 있도록 설계 제작 되어야 한다.

3.1. 물품제조조건

3.1.1. 설치장소 : 옥외

3.1.2. 설치구분 : 패쇄 방우형(ABS 재질의 외 함 및 난연성의 소재)

3.1.3. 표    고 : 해발2000m이내

3.1.4. 상대습도 : 85%이하

4.설계도서 제출 및 승인

4.1. 제작자는 제작사양, 도면, 각종기술자료 등을 승인 신청용으로 제출하여야 하며 규격서에 표시 되지 않은 사항이라도 본 설비의 기능상 필요한 일체의 서류를 포함한다.

4.2. 제출자료

4.2.1. 구조도: 외 형 모형도 2부

4.2.2. 배선도: 단선 결선도, 설치상세도 각2부

5. 제품보증서

- 계약자는 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품 검사일로 부터 1년간 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 진다.

6.시험 및 검사

6.1. 검사

- 품질보증계획에 따라 완제품 검사 등 품질관리 업무전반에 대해 해당 제품의 품질이 KS수준 이상으로 유지 할 수 있도록 한국전기연구원의 시험성적서와 동일한 규격으로 자체시험검사를 실시하여야 한다.

6.2. 시험

- 계약자는 납품한 시스템에 대한 아래항목에 대한 자체시험을 필하고 시험성능 검사서를 제출 하여야 한다.

6.2.1. 외관검사

6.2.2. 시스템 동작시험

6.2.3. 절연저항시험(100mΩ이상)

6.2.4. 수면감지시험

6.2.5. 전압감지시험 AC15V이내 (전기설비기술기준15V이내)

6.2.6. 동작시간시험 0.05초 이내(전기설비기술기준0.5초 이내)

6.2.7. 절전효율 시험

6.2.8. 기타 필요한 시험

6.3. 현장시험

- 설치완료 후 감독원 입회하에 동작시험 등 부적합 사항이 있는지 검사 한다.

6.4. 제반시험

- 검사 및 시운전시 부적합 하거나 결함이 발생하였을 때에는 계약자 부담으로 즉시 시정조치 하여야 한다.

7.PESS CONTROL 제작사양

7.1. 구조 및 형식

7.1.1. 외 함은 분진, 매연, 습기에 의한 부식 방지를 위한 밀폐 형 이어야 한다.

7.1.2. 내부에 조립되는 PCB는 각종부품 및 납땜부분이 부식이 되지 않게 PCB 양면에 부식방지용 코팅제를 2회 이상  도포하여 건조하여야 한다.

7.1.3. 외 함의 재질은 AL 재질로 피막처리 후 방우타입이어야 한다.

7.1.4. 외 함 전면에 설치되는 각종 조절 스위치는 우기 시 물이 침투되지 아니하게 방우타입이어야 한다.

7.2. 시스템의 성능 및 설치 일반

7.2.1. 시스템의 설치는 특허제품으로 특허 설치공법에 의하여 타사 에서는 설치 할 수 없으며, 기능 및 성능의 최고 품질유지를 위하여 제조사의 기술을 전수받아 승인된 자에 한하여 설치 할 수 있다.

7.2.2. 본 장치 페쓰컨트롤은 조도를 5단계로 나누어 LED등 90%, 방전등 70%까지 조도를 조절할 수 있어야한다.

7.2.3. 페쓰컨트롤은 전력선통신(VC-PLC)를 이용한 조도조절장치 및 감전보호장치 등의 기능을 수행하는데 일체의 에러가 있어서는 안 된다.

7.2.4. 침수 다발지역에 설치되는 수면감지봉은 가로등주 기초 바닥에서 30m/m상단에 감지 봉 끝 지점되게 설치하여야 한다.(발주자 요청 시에 한하여 설치)

7.2.5. 시스템 내에 접지선은 별도의 접지를 설치하여야 하며 접지저항 값은 500옴 이하여야 한다.

7.2.6. 전압감지선(A)는 가로등주 내에 볼트 또는 스크루볼트에 의해 견고히 고정 하여 가로등 주 누전 시에 전압을 감지할 수 있도록 하여야하며 감지 봉(B)는 시스템 연결하우징 단자를 절연하여야하며 가로등 베이스판 끝 부분부터 1m이상 이격시켜 국제 IEC 규정의 보폭거리를 유지하도록 전압감지봉(전위차 검출 감지 봉 또는 접지동봉 (12ø * 400m/m)을 설치하여야한다.

7.2.7. 외 함에 설치되는 차량유도등(LED)은 가로등 점등 시 깜박거리도록 하며 시스템 내부에 수면시험 및 전압시험을 할 수 있는 시험 버튼을 설치하여 정기적으로 시험할 수 있도록 하여야 한다.

7.2.8. 전원연결선은 양극(R상)과 음극(N상)을 구분하여 접속하여야 하며 바뀔 경우 시스템에 오동작이 발생 할 수 있으므로 확실하게 구분 주의 깊게 설치하여야 한다.

8. EGCSS, EGCRS  규격 및 제원

8.1. 외    관: sus

8.2. 사용전원: 단상2선식220V±10% 60Hz

8.3. 상대습도: 85%이하

8.4. 접    지: 제3종 접지(100Ω이하)가로등주 접지(가로등 시공업체 분)

8.5. 기기접지: 500Ω이하

8.6. 사용고도: 해발2000m 이하

8.7. 정격용량: ELB-M/C-30AF  차단용량 : 40A/7.5KA이상(OVER LOAD)

8.8. 보호기능:  과부하, 단락보호겸용

8.9. 트립(TRIP)방식: 열동형

8.10. 정격용량: ELB-30AF

차단용량 : 2.5KA

8.11. 정격누설 감도전압(전압형 감전방지시스템): 10~25V이내 조정가능(2종국제안전전압 이내)

8.12. 정격누설감도전류(전자누전차단기): 15~200㎃이내 1㎃ 단위 조절가능(EGCRS)

8.13. 동작시간: 전기설비기술기준0.5초 이내

8.14. 실제동작시간: 0.02초~0.05초 이내

9. EGCSS (특허등록제품 특허 제0496562호)

9.1. 사용전원: 단상2선식 220V(100~250V)

9.2. 정격용량: 30A

9.3. 정격누설감도전압: AC/DC 10~25V이내

9.4. 전압감지 동작시간: 0.05초 이내

9.5. 수면감지 동작시간: 0.05초 이내

9.6. 전압감지 봉: 1M이격 설치

9.7. 순차점등기능

9.8. 누전가로등 제거기능

9.9. 차량유도등기능

9.10. 고장가로등 표시기능

10. EGCRS 디지털 계전기 및 M/C 사양 (특허등록제품 특허 제0536106호)

10.1. 조작전원: 220V(AC/DC)

220V(100~250V AC/DC)

10.2. 온    도: -30~80 C

10.3. 습    도: 30~85%

10.4. 과 전 류: 5~25A 10~60A(1A 단위 조정가능)

10.5. 지    락: 15~200㎃

10.6. 쇼크전류: 30~100A

10.7. 보호기능: 과부하전류, 쇼크전류, 지락전류

10.8. 동작시간: 지락0.05초 이내

쇼크0.05초 이내

과전류0.2~30초 이내

10.9. 전자접촉기(M/C): 3P/48AF

계전기 OVER LOAD(열동형): 40AF/7.5KA

10.10. 자동복구: 1회 재 복구기능 재 복구 후 10초 이후 초기화(복구시간1~30초 자유 조절기능)

11. ZCT 영상검출기

11.1. 변류기: 0.15~200㎃

11.2. 허용오차: ±10%

11.3. 부 담: 10VA

11.4. 정격전압: AC600V

12. 레지스턴트 하이어 하모니 컬렌트 방지기능(R.S.H.H.C) 특허청구등록사항

(고주파오동작방지형 특허등록)

12.1. 정 격 전 압 : AC200~220V 릴레이

12.2. 전류: 10A

12.3. PIN: 14PIN

12.4. 동작 특성 : M/C 초기투입 시 피크 누설전류에 의한 오동작 방지기능(특허등록)

없는 경우임.