공기호흡기 충전설비

제작 설치 규격서

2017. 1.

서울특별시도시철도공사

제1장 일반사양서

1. 적용범위

본 일반사양서는 서울특별시 도시철도공사(이하 “발주부서”라 함) 도봉차량사업소에 설치하는『공기호흡기 충전설비 제작 설치』건의 제작, 설치, 검사, 시운전 및 교육 등 이에 필요한 일반적인 사항에 대하여 적용합니다.

2. 공급범위 및 납품기한

가. 공급범위

품 명	규 격	수량	설 치 장 소	비 고
공기호흡기 충전설비	기술사양서 참조	1식	도봉차량사업소 공기압축기실	공기호흡기 충전 설비 설치(인·허가 사항포함)

- 충전시설 설치부터 사용개시 신고까지 고압가스 안전관리법(하위법령 포함)에 의한 인·허가 신고 처리 사항 포함

나. 납품기한

계약체결일로부터 90일 이내 납품완료 하여야 합니다.

3. 단위

치수, 용량, 용적 및 기타 단위는 국제단위계(SI)를 적용합니다.

4. 언어

도면, 사양, 명판, 기타서류 등의 모든 언어는 한글로 표기하여야 하며,       필요시 기술 용어 등에 외국어를 병기할 수 있습니다.

5. 규격

사용규격은 KS, JIS 또는 동등이상의 국제규격에 따라야 합니다.

6. 기기 명칭 등의 표시

본 장치의 외함에는 제조자명, 전화번호, 제조년월일, 제조번호, 전기적 특성 등이 기입된 명판을 부착하여야 합니다.

7. 계약상대자 제출 서류

가. 계약상대자는 발주부서가 필요하다고 판단하는 사항에 대하여는 자료를 제출하여 승인을 받아야 하며, 특히 계약 후 30일 이내에 다음의 도면 및 자료를 제출하여 승인을 득하여야 하고, 이때 당 발주부서가  수정을 요청한 사항은 그 내용을 보완 또는 수정하여 이를 요청 받은 날로부터 7일 이내에 재 제출하여 승인을 받아야 합니다.(승인된 도면이라도 구조적, 설계적 결함 등으로 불량 발생시 계약상대자 책임으로 합니다)

1) 예정작업공정표(설계, 제작, 검사, 설치, 시운전 포함) ----- 3부

2) 상세기술사양서 -------------------------- 3부

3) 충전설비 조립도면 및 부품도면 등 --------------- 3부

4) 방호벽 설치도 --------------------------- 3부

5) 전기결선도 및 배관도 ---------------------- 3부

6) 시험 및 검사절차서, 시운전 점검표 --------------- 3부

7) 교육훈련 계획서 ------------------------- 3부

8) 사후점검(A/S) 계획서 ---------------------- 3부

나. 시운전 완료 후

1) 취급설명서(부품별 검사주기표 포함) -------------- 3부

2) 운전 및 정비지침서(A4) --------------------- 3부

3) 시험 및 검사 성적서 ----------------------- 3부

4) 완성도면(A3, 횡철제본) --------------------- 3부

5) 각종부품 카달로그, 예비품 목록 ----------------- 3부

※ 상기 항목은 필요한 항목끼리 묶어서 작성할 수 있으며, 취급설명서, 정비지침서 및 도면(dwg→PDF파일로 변환) 일체 등은 휴대용 저장장치(USB 메모리)에 저장하여 3개 이상 제출하여야 합니다.

8. 계약내용의 해석

가. 계약상대자는 계약서 내용에 서술되는 기기 및 자재 일체를 공급 하여야 합니다.

나. 도면에 표시되었지만 사양서에 언급되지 않았거나, 사양서 상에 명시 되었으나 도면에 표시되지 않은 사항에 대해서는 상호보완 효력을 가지며, 기술사양서나 도면에 명시되지 않은 사항에 대하여도 계약상대자는 효율적인 장치를 제작하기 위하여 재료, 기계, 전기적 측면에서 최신 기술 및 자재를 도입하여 설계 제작을 하여야 합니다.

다. 현장 확인

입찰 참가자는 입찰 참여 전에 현장 확인을 하여 의문사항에 대해서 발주부서에 질의하여 확인을 하여야 하며, 현장 미확인으로 인한 불이익은 입찰 참가자에게 있습니다.

9. 계약상대자의 책무

계약상대자는 발주부서 제시사양에 적합한 제품 으로 공급하여야 하며, 본 기기가 정상 상태에서 가동 운용 시 충분한 강도와 성능을 보장할 수 있어야 하고, 공급된 기기 또는 자재가 시험에 합격하였다 하더라도 고장 등의 문제 발생시에는 신속히 보완, 수리 및 신품으로 대체하여야 합니다.

10. 안전대책 및 책임

계약상대자는 제품 인도 후 시운전 완료 시까지 제반 안전 대책을 수립하여 안전에 대비하여야 하며, 안전사고에 대한 민․형사상 책임은 계약상대자에게 있습니다.

11. 이의 해석

본 사양서에 대하여 의문 나는 사항은 입찰 전 발주부서에 질의하여 확인을 받아야 하며, 계약 후에는 발주부서와 협의 후 협의사항에 따라야 합니다.

12. 비밀유지

계약상대자는 본 기기의 제작과 관련하여 공사부터 입수된 어떠한 자료나 정보에 대하여 제3자에게 공개할 수 없습니다.

13. 지적재산권

본 공급 장치의 설계, 개발, 제작, 시험 및 운용 등 제작과 관련하여 타인 또는 외국의 지적재산권(특허, 실용신안, 상표 및 의장, 산업재산권, 영업비밀 및 저작권 등)의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 하여야 하며, 발생 시 이에 대한 처리책임은 계약상대자에게 있습니다.

14. 교육훈련

계약상대자는 본 장치 설치 완료 후 공사 운용요원이 정상적으로 운용할 수 있도록 교육훈련을 실시하여야 합니다.

가. 교육인원 및 일정

교육인원 및 일정은 교육훈련 계획서를 제출, 발주부서의 승인을 득한 후 시행합니다.

나. 비용부담

교육훈련에 따른 교재, 실습비등은 계약상대자가 제공 합니다.

15. 시운전 및 검수

가. 계약상대자는 모든 장치에 대하여 시험 및 검사내용, 방법과 필요한 시험기기 목록 등이 포함된 검사계획서를 승인용 도서제출과 함께 제출하여 승인을 받아야 하며, 완료후 시험 및 검사성적서를 작성 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 제품을 지정장소에 납품 완료 후 시운전에 필요한 사항을 준비하고 승인된 시운전 계획서 및 점검표에 의거 발주부서의 입회하에 시운전을 실시하여 이상이 없을시 합격으로 하며, 시운전 불합격시 계약상대자는 즉각 결함부분을 시정하여 재 시운전을 시행하여야 합니다.

다. 검수요청

계약상대자는 제품 시운전 합격후 납품검수를 요청 하여야합니다.

라. 사양서에 명기되지 않았을지라도 합당하다고 생각되는 다른 시험 및 검사가 발생 하였을 경우 계약상대자는 발주부서와 협의하여 시행합니다.

마. 검교정의 성적서가 필요한 기계(계측기 등 포함)에 대하여 제반 시험을 시행 후 성적서를 첨부하여 제출하여야 합니다.

16. 관련법령 준수

본 사양서에 명시되지 않았어도 본 사업을 추진함에 있어 소방안전법, 고압가스안전관리법, 산업안전보건법, 환경관련법 등 관련되는 법령에 위배되지 않아야 합니다.

17. 하자보증

계약상대자는 다음사항을 보증하여야 합니다.

가. 보증사항

1) 제작된 기자재, 설비의 재질 및 화학적 물리적 성질

2) 사용조건하에서의 기기 및 부품에 대한 기계적 전기적 안정성

3) 기초토목공사에 대한 기능상태 유지

4) 기타 성능에 대한 양호한 기능상태 유지

나. 보증기간

계약상대자는 제품 검수완료일로부터 2년 이내에 설계, 제작, 조립 또는 재질의 결함으로 인하여 고장, 파손이 되었을 경우 무상으로 신속히 조치하여야 합니다.

18. 폐기물 처리

계약상대자는 장비의 설치 및 철거시 발생하는 산업 폐기물을 적법한 절차에 의거 처리 하여야 합니다.

제2장 기술사양서

1. 적용범위

본 기술사양서는 서울특별시 도시철도공사(이하 “발주부서”라 함)  도봉차량사업소에 설치하는 공기호흡기 충전설비의 제작, 설치에 필요한 기술적인 사항에 대하여 적용합니다.

2. 주요구성품 제원

품 명	공기호흡기 충전판넬
용 도	공기충전기 및 공기 저장 장치로부터 공기를 공급받아 공기호흡기 실린더(용기)로 충전하는 장치
주요제원 및 성 능	【조건】 ․ 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시에 적합하고 공기충전기로부터 공기를 공급받아 공기호흡기 실린더로 충전할 수 있어야 함. 【제품사양】 ․ 토출량: 385ℓ/min 이상 ․ 충진구: 총 4개(300bar 전용) ․ 이동성이 있는 공기 압축기 타입 호환 ․ 과압밸브 조절범위: 150∼300bar ․ 개폐 밸브: 레버식(충전 → 앞으로 당김, 잔압배출 → 뒤로 밀기) ․ 용기 연결 아답터: 국내 용기 나사산 구조와 동일 ․ 안전장치: 300bar 라인에 압력안전장치 설치 ․ 충전압력과 충전속도 제어용 압력계, 압력조절밸브, 제어밸브 장착 ․ 비상시 공기 충전기를 정지 시킬 수 있는 장치 설치
구 성 품	1. 충전구 2. 충전호스 3. 안전변 4. 게이지 5. 전기제어장치 6. 비상정지 버튼 7. 감압기 등
납품조건	1. 관련기기 배치위치 고려 적정 장소 설치, 사용자 교육실시 2. 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함 납품 3. 납품시 한글 매뉴얼과 도면화된 부품리스트 제출

품 명	공기호흡기충전기
용 도	일반 공기를 고압으로 압축 정화하여 소방 활동에 필요한 공기호흡기 실린더(용기)에 호흡용 공기를 충전시켜주는 장비
주요제원 및 성 능	【제품사양】 ․ 토출량: 380ℓ/min 이상 ․ 사용압력: 300Kg/㎠ 이상 ․ 공기주입구수 4개 이상 ․ 300bar(50분 용기) 1개당 실충전시간은 10분 이내 ․ 작동소음 80dB 이하 ․ 전원: 3상 380V 10HP(7.5Kw) ․ 안전밸브가 설치되어 있어야 함. ․ 자동기동, 자동정지 및 자동드레인 기능 ․ 설정된 충전압력까지 충전되면 자동으로 차단되는 구조 일 것 ․ 역류방지장치가 설치되어 있을 것 ․ 디지털 수분감지 모니터를 장착할 것 ․ 공기호흡기 충전기의 부품 및 필터는 교환이 가능한 구조일 것 【참고사진】
구 성 품	1. 본체 2. 용기거치대(4구) 3. 한글설명서 4. 소모성부품 (충전기 필터 1개, 오일 5ℓ, 오일필터 1개, 흡입필터 1개)
납품조건	1. 관련기기 배치위치 고려 적정 장소 설치, 사용자 교육실시 2. 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함 납품(1회분 소모품 포함) 3. 납품시 한글 매뉴얼과 도면화된 부품리스트 제출 4. 한국소방산업기술원(KFI)의 형식승인을 받은 제품으로 인증서 제출할 것.

품 명	컨트롤 박스
용 도	공기충전기 제어판넬을 관련 법규에 의거 안전한 곳에 설치 하여 이례상황 발생시 운용자가 안전사고 위험에 노출되지 않도록 하기 위함
주요제원 및 성 능	【제품사양】 ․ 전원스위치: 판넬 전원공급용 스위치 ․ 가동/정지 스위치: 메인 가동 스위치 ․ 누적 타이머: 압축기 총 가동시간을 나타내는 타이머 ․ 압력선택 스위치: 충전압력을 선택하는 스위치 ․ 히터 작동 버튼: 겨울철 압축기 주변온도가 정상온도(5℃)보다 떨어질 때 눌러서 가동시키고, 상온 15℃ 이상 올라가면 자동정지하는 시스템으로 작동되는 버튼. ․ 비상 정지 버튼: 비상시 가동을 멈추는 버튼 ․ 비상 가동 버튼: 비상시 에러를 무시하고 가동을 가능케 하는 버튼 ․ 정지 램프: 압축기가 정지시 점등 ․ 트립 램프: 압축기가 전기적 이상시 점등 ․ 가동 램프: 압축기가 가동시 점등 【참고사진】
구 성 품	-
납품조건	1. 관련기기 배치위치 고려 적정 장소 설치, 사용자 교육실시 2. 납품시 한글 매뉴얼 제출

품 명	용기보관대	수 량	3개
용 도	공기호흡기용 공기용기 보관
주요제원 및 성 능	【주요규격】 ․ 외함: W1170 × D630 × H1825 mm ± 50mm ․ 재질: SS41종 Steel Plate ․ 용기적재량: 36개 ․ 바퀴: 4〞 Caster(회전: 2 EA, 고정: 2 EA) ․ 조립: 부분 용접, 전체 조립(M8 BOLT 체결) ․ 도장: 분체도장 ․ 적재시 용기간 접촉없이 일정간극을 유지하여야 함 【참고사진】
구 성 품	-
납품조건	- 상기 사양 동등이상의 제품으로 납품하여야 하며, 구조 및 형태가 상이할 시 발주부서와 협의하여 납품

품 명	이동운반대
용 도	공기충전실에서 관리하는 용기를 이동하기 위해 만든 운반구
주요제원 및 성 능	【주요규격】 ․ 외함: 930 × 600 × 870 mm ± 50mm ․ 무게: 100kg 이하 ․ 재질: SS41종 Steel Plate ․ 바퀴: 우레탄 재질 사용 ․ 도장: 분체도장. ․ 조립: 부분 용접, 전체 조립(M8 BOLT 체결). ․ 용기의 유동을 방지하기위해 칸막이를 설치. ․ 바닥부에 충격방지용 고무 부착. ․ 50분 용기 12개 적재. 【참고사진】
구 성 품	-
납품조건	- 상기 사양 동등이상의 제품으로 납품하여야 하며, 구조 및 형태가 상이할 시 발주부서와 협의하여 납품

3. 냉난방기 설치

가. 충전기 운용 사무실내 발주부서가 지정하는 위치에 냉난방기를 설치하여야 합니다.

나. 냉난방기 사양: 냉방기준 25평형, 인버터형

다. 발주부서 1차측 전원 공급: AC220/380V

- 냉난방기 가동 전원 따라 AC220/380V 선택 가능하며 발주부서 전원공급 단자로부터 최대 20M이내이며 전원 연결은 계약 상대자 부담으로 합니다.

4. 방호벽 설치

가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 고압가스 안전관리법(하위법령 포함)에서 정한 설치 위치에 설치기준을 준수하여 설치하고, 신고, 허가에 필요한 모든 절차를 행하여 합격 하여야 합니다.

5. 장비의 설치 및 작업안전

가. 기기의 설치는 수평이 유지되도록 설치하여야 하며, 최상의 작업 조건이 될 수 있도록 설비를 효율적으로 배치하고, 설비의 정상적인 기능이 확보되어야 합니다.

나. 발주부서 1차측 전원 공급: AC380V, 3∅, 60Hz, 300A

- 발주부서 전원공급 단자로부터 충전기 설치위치까지는 5M이내이며 설비 주전원 연결은 계약 상대자 부담으로 합니다.

다. 전원의 연결은 발주부서에서 지정한 장소와 연결하여야 하며, 작업에 방해가 되지 않도록 배치하고, 작업자 및 작업용 운반구 이동시 간섭되지 않도록 설치하여야 합니다.

라. 기기의 점검, 보수, 점검 등이 용이한 구조로 설치되어야 합니다.

마. 기기의 현장 설치는 발주부서와 협의 후 설치하여야 합니다.

바. 계약상대자는 현장작업 책임자를 선정, 배치하여 현장작업 요원이 안전하게 작업 할 수 있도록 지휘‚ 감독하여야 합니다.

사. 현장작업 책임자는 안전 및 보안 유지를 위하여‚ 작업장에 관련자 외의 사람이 근접 출입하지 않도록 통제하여야 합니다.

6. 검사 및 시운전

가. 기기의 시험 및 검사는 우리공사 감독자 입회하에 시행하고, 성적서를 제출하야야 합니다.

나. 공인기관의 성적서가 필요한 기기에 대하여 제반 시험을 시행 후 성적서를 첨부하여 제출하여야 합니다.

다. 검사의 종류

1) 외관 검사

각부의 도장상태가 미려하고 겉모양이 변형, 굴곡, 흠 등 결함이 없어야 하며, 모서리 부분이 매끄럽게 처리되어야 합니다.

2) 구조 및 치수검사

구조 및 치수가 본 설명서에 적합한지 검사하고, 주변 작업장 여건에 지장이 없어야 합니다.

필요할 경우 사용재료에 대한 기계적 성질 등을 확인 할 수 있는 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 각 장치의 구동 및 동작상태 검사

각 장치별 구동 및 동작상태 등 장치의 전반적인 성능을 검사합니다.

라. 종합 기능 시험(시운전)

1) 계약상대자는 본 장비 설치 완료 후 시운전을 실시하여 정상적인 기능이 확보되어야 합니다.

2) 계약상대자는 본장비의 설치 완료 후 시운전에 필요한 사항을 준비하고 승인된 시운전 계획서 및 점검표에 의거 감독자의 입회하에 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 불합격시 계약상대자는 즉각 결함부분을 시정하여 재 시운전을 시행하여야 하며, 시운전 소요 기간은 납품 기간에 포함합니다.

마. 납품검사

시운전 검사 완료 후 예비품 및 납품도서의 수량검사 및 기타 계약 조건 일치여부를 검사합니다.

바. 합격 결정

다 ～ 마 항의 모든 검사 및 시험에 적합하고, 관할 시, 군, 구청에 본 설비의 설치 및 사용에 필요한 인·허가 등록을 필한 증서를 제출한 경우 합격으로 합니다.

7. 예비품

순번	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	충전기 필터	충전기 적용품	EA	1	50시간 기준
2	오일	충전기 적용품	ℓ	5	1년 기준
3	오일필터	충전기 적용품	EA	1	1년 기준
4	흡입필터	충전기 적용품	EA	1	1년 기준

8. 참고 사항

가. 충전설비 배치도

나. 시스템 개략도