제운산업 가동형제수밸브

□ 개   요

❍ 제 품 명 : 가동형 제수밸브

❍ 제 조 사 : 제운산업 대표 진기종

- 부산광역시 강서구 식만로 259번길 70

❍ 규    격 : ∅80~100㎜ (승인 검토 규격)

❍ 재    질 : 스테인리스

□ 검토기준 (스테인리스 제품 공통사항)

❍ 한국상하수도협회 KC 인증 및 품질경영시스템 표준 인증 여부

- 수도법 14조 및 동법 시행령 제24조(수도용 자재와 제품의 인증)의 위생안전기준 및 품질경영시스템 ISO 9001 인증서 확인

❍ 밸브의 몸통, 시트 수압시험 및 재료의 성질 등 시험결과 적정여부

- 검토기준 : 한국산업규격(KS B 2334), 단체표준규격(KVIC 1103) 준용

- 주요 검토내용

․ 밸브몸통, 시트 누설여부 수압시험

․ 조작기 최소 출력토크, 캡 축의 토크(조작력)

․ 인장강도, 연신율, 경도, 탄소(C), 규소(Si), 니켈(Ni) 성분 등

□ 제품특징

❍ 밸브 한쪽 플랜지에 신축기능 부여 (최소 10㎜ 이상)

☞ ③번 플랜지를 몸통쪽으로 밀면 10mm이상 이동한다(면간거리가 줄어든다)

④번 패킹을 넣고 ⑤번 상대 플랜지 쪽으로 당긴후 볼트체결을 하면 ④번 패킹이 밀착되며 누수를 방지

밸브몸통	유동플랜지결합	스탑링결합	패킹결합	완성품

□ 주요 검토내용

□ 관련법규 검토 (수도용 자재로 사용 가능 여부) : 적정

- 수도법 제14조의 제1항(위생안전기준) 및 같은법 시행령 제24조 2(수도용 자재와 제품의 사용), 환경부 고시 제2011-79호[수도용으로 사용 가능한 자재 및 제품]에 만족

⇒ 위생안전기준(KC)인증 획득(KCW-2012-0204, ’13. 7.18)

⇒ 품질경영시스템(ISO 9001) 인증 기업 (QAIC/KR/6076-B, ‘13. 9.25)

□ 제품 안전성 검토 : 적정

- 밸브몸통 내압 및 누설시험 검토

구 분	KWWA B 102 (소프트실 밸브)	우리시 자재검수 기준(소프트실) [EM 기준]
1. 사용수압	10K (1.0MPa)	10K (3종)
2. 몸통내압 (10K 기준)	80~100㎜ 2.26MPa 1분	80~500㎜ 23㎏/㎠ 3분 (23㎏/㎠= 2.26MPa)
3. 누설시험 (10K 기준)	80~100㎜ 0.98MPa 1/2분	80~500㎜ 18㎏/㎠ 1분 (18㎏/㎠ = 1.77MPa)

⇒ 공인기관 시험결과 : 이상없음 (시험성적서 확인)

▸ 시험기준 : 한국산업규격(KS B 2334)과 단체표준규격(KVIC 1103) 준용

▸ 시험기관 : 한국기계전기전자시험연구원

▸ 성적서 번호 : T2014-03185 (‘14. 4. 2)

⇒ 우리시 자체 시험결과 : 이상없음 (육안 확인)

▸ 시험기준 : 우리 시 기준

· 밸브 몸통 및 시트에 수압 23㎏/㎠를 가하여 3분 유지,

신축 가동부 밀림, 누설 확인 및 신축 가동부 작동 및 시공성 확인

▸ 시험기관 : 수도자재관리센터

▸ 시험일자 : ‘13. 5.9(1차), ’14. 3.27(2차)

· 제품의 시공성 향상을 위해 신축가동부 일부 보완 후 2차 시험

- 제품적용 시범시공 결과  : 이상없음

※ 작업공간(직경 800㎜ 원형공간) 협소로 작업이 다소 어려움(공통사항)

▸ 공사위치 : 서초구 방배동 904-1 등 2개소

▸ 공사개요 : D100㎜, 밸브교체 2개소

▸ 공사일자 : 2013. 10. 16

밸브교체 중		밸브교체 후

□ 제품가격 검토

(단위 : 원)

구 경	기존 스테인리스 제수밸브 (조달청 ‘14. 4월 단가)	가동형 제수밸브 (업체 제시, 사급단가)	비고
80mm	320,000	384,000
100mm	430,000	516,000

❍ 기타 제작규격서, 시험성적서 검토 (스테인리스 재질)

구 분		한국산업규격(KS B 2334) 과 단체표준규격(KVIC 1103) 준용	검토결과	비고
1. 명 칭		수도용 덕타일 주철 제수밸브	수도용 가동형 제수밸브
2. 재 질	몸통,덮개	- KS D4103의 SSC13(STS 주강품) (단체표준규격 KVIC 1103)	- 만 족
	디스크	- KS D4103의 SSC13(STS 주강품) (단체표준규격 KVIC 1103)	- 만 족
	밸브대	- KS D3706의 STS 304,410,420J2 (스테인리스 강봉)	- 만 족
	패킹	- KS B2805에 따른 NBR, SBR	- 만 족
3. 구조, 모양 및 치수	밸브종류 (3종)	- 호칭압력(기호) 10k - 사용압력 0.98MPa - 최고허용압력 1.37MPa - 전폐시의 최대 차압 0.98MPa	- 만 족
	호칭지름	- ∅80~100mm	- 만 족
4.성 능	조작 성능	- 밸브 조작에 필요한 토크는 최대 기능시험 토크를 초과해서는 안 된다 75~100N․m	- 만 족
	조작 강도	- 밸브 조작 강도는 강도시험 토크를 가했을 때 이상이 없어야 한다. 225~300 N․m	- 만 족
	밸브몸통 내압시험	- 80~100mm 2.26MPa 1분	- 만 족
	밸브시트 누설시험	- 80~100mm 0.98MPa 0.5분	- 만 족
	작동시험	- 밸브조립 후 밸브의 전개. 전폐 작동을 한다	- 만 족
	용출시험	- 수도법 위생안전기준	- 만 족

□ 검토결과

□ 수도법 관련법규의 수도용 자재 및 제품기준에 적합

□ 서울특별시 상수도사업본부 시방 만족

□ 우리시 현장에 시범시공 결과 누설 등 이상없음