공 사 설 계 시 방 서

【 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사 (연간단가) 】

2017. 01

서울시상수도사업본부

(생 산 부)

공 사 시 방 설 명 서

1. 공 사 명 : 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사

(장기계속 연간단가)

2. 위   치 : 서울시 아리수정수센터 염소투입실 내

(총 13개소 : 정수장 7개, 취수장 6개 - 첨부 참조)

※ 지역 : 서울 4개소(구의, 암사, 뚝도, 영등포), 경기도 2개소(강북, 광암)

3. 목   적

- 염소 소독공정은 안전한 수돗물을 생산하기 위한 필수공정이지만, 유독성    염소가스는 인체에 치명적 영향을 미치므로, 상시 높은 안전성 확보가    요구되며, 가스누출 및 기기고장 등의 예방을 위해「염소시설 유지관리    및 안전점검 전문업체」와 장기계속 연간 단가계약을 체결하여 재해 및     사고를 사전에 예방하고자 함.

4. 개    요 : 염소설비의 정기적인 안전관리 및 부품교체 등 유지관리

5. 기    간 : 계약일 ~ 2017. 12. 25까지

6. 하자기간 : 준공검사일부터 2년

7. 계약방법

① 최근 10년내 정수장에서 염소투입설비 세관 실적을 보유한 업체

② 주된 영업소재지가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

③ 건설산업기본법에 의한 가스시설시공업(1종) 면허를 보유한 업체

※ 사유 : 염소투입설비의 안정적인 유지 및 안전관리의 가능 여부를     확인하기위해 관련 분야 실적보유 확인이 반드시 필요함에    따라, 최소한으로 세관실적을 보유한 업체로 제한하며, 염소    투입설비 사고발생시 신속하고, 정확한 대응능력 확보를     위해 근거리의 업체에서 시행해야 안정적인 유지 및 안전관리가    가능하여 제한하며, 관련 법령에 따라, 고압가스 관련 인허가    등록업체로 제한함.

(첨부)

정수장별 주요 염소설비 운영현황

(단위 : 대)

No.	아리수	정취수장	염소 기화기	염소투입기			진공조절기		인젝터		가스 필터	급속분사교반기					비고
				V2100	V2030	V2005	189kg/hr	56kg/hr	3"	1~2"		25HP	20HP	15HP	10HP	7.5HP
1	광암	정수장	3	1	5		3		2	3	2			3
2	강북	정수장	3	6			3		4		2				4
3		강북취수장	2	3			2		3		2
4		구의취수장	2	3			2			3	2			2
5		뚝도취수장	2	3			2		3		2		2
6	구의	정수장	2	2	10	3	2			6	2	3		7
7	뚝도	정수장	2		8	2	2			2	2	6		4
8		자양취수장	1
9	암사	1공장	6	7	8		7			2	4	4		12
10		2공장	2	1	3		2		2	1	2
11		취수장										8
12	영등포	정수장	2		5	3	2	1		3	2		3		1	1
13		풍납취수장	2	3	1		2		2		2		2
소 계			29	29	40	8	29	1	16	20	24	21	7	28	5	1
합 계			29	77			30		36		24	62

공사 시방서

Ⅰ. 일반 사항

1.1 적    용

본 시방서는 서울시상수도사업본부 산하 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사 (연간단가)에 대한 제반사항을 규정한다.

1.2 목    적

염소 소독공정은 안전한 수돗물을 생산하기 위한 필수공정이지만, 유독성 염소가스는 인체에 치명적 영향을 미치므로, 상시 높은 안전성 확보가 요구되며, 가스누출 및 기기고장 등의 예방을 위해「염소시설 유지관리 및 안전점검 전문업체와 년간 단가계약을 체결하여 재해 및 사고를 사전에 예방하는데 그 목적이 있다.

1.3 계약기간

계약기간은 계약일로부터 2017년 12월 25일까지로 한다.

1.4 적용규격

(1) 본 물품에 사용되는 모든 자재는 KS 규격 또는 동등이상의 최상품을 사용    하여야 하며, 기타 KS 등에 명시되지 않은 사항에 대해서는 제작자 표준에    따르며, 우리 사업소의 요구가 있을 때에는 변경할 수 있다.

(2) 본 시방서에 의거 감독원 지시에 따라 고장수선 및 예방정비 조치를 수행

하여야 하며, 시방서에 명기되지 않으나, 공정상 반드시 필요하다고 인정되는   경미한 사항은 ‘발주부서’와 ‘계약대상자’가 협의하여 시행한다.

1.5 입찰참가 자격

(1) 최근 10년내 정수장에서 염소투입설비 세관 실적을 보유하고, 주된 영업

소재지가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

(2) 건설산업기본법에 의거 가스시설시공업(1종) 면허를 보유한 업체

1.6 용어의 정의

(1) 계약담당자

"계약담당자"라 함은『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』(이하 "시행규칙"이라 한다) 제2조의 규정에 의한 자를 말한다.

(2) 발주부서(발주자, 감독자)

"발주부서(서울시, 감독자)"라 함은 본 연간계약이 지침서에 의거한 업무 관련자를 말하는 것으로 발주품의 입안 및 계약이행에 따른 지시, 검사 등을 수행한다. 이하“발주부서”라 칭한다.

(3) 계약대상자

"계약상대자"라 함은 발주기관과 구매·교체·설치계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말하고, 이하“계약대상자”라 칭한다.

(4) 작업지시

본 시방서의“작업지시”라 함은“발주부서”가“계약대상자”에게 납품 및 교체, 설치 등과 관련된 내용 및 범위에 대해 알려주고 실시하게 하는 것을 말한다. 작업지시는 서면(별첨 서식1 참조)을 원칙으로 하되, 신속히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 추후 서면으로 통보할 수 있다.

1.7 청렴계약 이행사항 준수

“계약대상자”는 본 연간 단가계약을 시행함에 있어,“청렴계약을 위한 입찰 특별유의서”및“청렴계약이행 특수조건”의 내용을 준수하여야 한다.

1.8 시행방법 및 절차

(1)“발주부서”는 사전에“계약대상자”와 내역 및 납품기한 등 제반사항을 협의   한 후 구두 또는 작업지시서(별첨 서식1 참조)를“계약대상자”에게 통보함으   로써 작업이 개시되며,“계약대상자”가 작업을 완료한 후에는 납품  검사원   (별첨 서식2 참조) 및 작업사진을 제출함으로써 작업이 종료된다.

(2)“발주부서”의 긴급복구 요구 시 즉시 현장에 도착하여 현장상태를 점검하고,   기술인력을 투입하여야 하며, 요청시각에 관계없이 정수센터 운영에 지장이   없도록 즉시 작업을 수행하여야 한다.

(3)긴급복구는“발주부서”가 제시한 절차에 따라야 하며, 이를 불이행하고 시행한   물량은 인정하지 아니하며, 이에 따라 발생한 손해는“계약대상자”가 책임진다.

(4)본 계약은 단가계약이므로, 계약되지 않은 물품을 신규로 설치 또는 구매하는 경우, 신규 물품단가는 조사된 단가에 낙찰율을 적용하여 산정한다.

1.9 안전사고 예방

(1)“계약대상자”는 업무수행 중 고의나 과실을 불문하고“계약대상자”의 귀책사  유로 인하여 “발주부서”또는“발주부서”의 시설물 또는 제3자에게 손해가 발생했을 때는“계약대상자” 책임으로 원상복구를 하여야 하고, 이에 따른 민 ․ 형사상의 모든 손해배상 책임을 진다.

(2)“계약대상자”는 관련법 규정을 성실히 준수하여야 하며, 사고예방 의무를 다하여야 하고, 이를 불이행하여 일어난 사고에 대하여는 “계약대상자”가 책임을 져야한다.

(3)“계약대상자”는 항상 안전사고에 대비하여 안전장구를 준비하고 작업하여야 하며, 불가피하게 염소투입이 중단되는 경우에는 “발주부서”에 이를 즉시 보고하고,“발주부서”의 입회하에 작업을 진행하여야 한다.

1.10 계약의 해제․해지 및 변상책임

“발주부서”는 계약기간에도 불구하고 다음의 경우에는“계약대상자”에게 서면 통보함으로서 본 계약을 해지할 수 있으며,“계약대상자”는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

(1)“발주부서”의 긴급사항 발생 시 정당한 사유 없이 작업에 착수하지 않을 때

(2)“발주부서”의 공정에 대한 지시이행을 올바로 수행하지 못할 때

(3)“발주부서”의 본 작업지시서의 규격 및 제안 등을 완벽히 이행하지 않을 때

(4)휴업, 폐업 등 “계약대상자”의 사정에 의해 작업할 수 없을 때

(5)천재지변 등 불가항력적인 사태가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없을 때에는 배상책임을 면제한다.

1.11 해석

본 계약서상에 정하지 아니하는 사항과 계약서상의 이의가 있을 경우 신의 성실의 원칙에 입각하여 쌍방 협의하여 결정한다.

1.12 법령준수

(1) 본 시방서를 포함한 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경    우에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

(2) “계약대상자”는 작업시행과 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규    등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

1.13 하자

하자이행 보증기간은 최종 검사 완료일로부터 2년으로 한다.

1.14 계약 이행

(1)“계약대상자”는 작업지시를 완료한 후 전, 중, 후 사진을 주요 공정별로    촬영하여 납품검사원 제출 시 함께 제출하여야 한다.

(2)“계약대상자”는 안전관리를 실시한 후 안전관리보고서(별첨 서식3 참조)와   점검사진을 촬영하여 준공검사원 제출시 함께 제출하여야 한다.

1.15 기타사항

(1)“계약대상자”는 작업시 안전교육을 철저히 하여야 하며, 안전관리 소홀 및    태만 등으로 발생되는 제반 사고는 전적으로“계약대상자”가 책임을 진다.

(2) 작업 수행 중 발생되는 시설물이나 인명 피해에 대한 민 ․ 형사상의 책임은    전적으로“계약대상자”에게 있으며, 신속하게 원상복구 또는 변상하여야 한다.

단, 사고책임이 없는 불가항력 등에 의한 사고시에는 “발주부서”와 “계약대상자”가

서로 합의하여 결정한다.

(3) 본 공사에 사용되는 모든 자재는“발주부서”의 사전검사를 득한 후 사용하여야    하며, 수리 후 발생되는 불용품은 당 정수센터 지정장소에 반납하여야 한다.

(4)“계약대상자”는 작업 수행 중 자재 및 설비는 항상 정리정돈을 실시하고,    작업장 주변 청소를 깨끗이 행하여야 한다.

1.16 보안유지

“계약대상자”는 본 계약 및 작업을 통하여 얻은 정보, 기밀 사항을 계약이행의 전․후를 막론하고 외부에 누설해서는 안 된다.

1.17 계약 준용

본 공사 준공일인 2017년 12월25일 이후부터 2018년 연간단가 계약시점까지의 기간에 발생하는 긴급하거나 부득이한 유지 및 안전관리공사에 대해서는 2017년 연간단가 계약금액을 기준으로 작업지시를 할 수 있다.

Ⅱ. 특기사항

2.1 계약범위

(1) 본 계약은 서울시상수도사업본부 아리수정수센터에서 관리하는 염소설비에    대한 유지 및 안전관리를 대상으로 한다.

(2) 년간 단가계약은 유지관리, 안전관리, 부품구매에 있으며, 다음과 같이 분류한다.

- 유지관리 : 염소설비 세관 등 유지관리를 위해 필요한 설치 및 부품교체를     위해 필요한 설치작업 (단, 긴급복구는 야간, 공휴일에 긴급으로     출동하여 작업하는 경우에 적용)

- 안전관리 : 염소설비를 정기적으로 점검하여 사고를 사전에 예방하기 위한   작업으로 염소설비는 2개월에 1회 시행하고, 급속분사교반기는   3개월에 1회 시행

- 부품구매 : 염소설비 유지관리를 위해 필요한 부품구매

(3)“발주부서”는 각 정수장의 예산범위 내에서 연간 단가계약된 내역의 단가를 기준으로 필요에 따라 선택하여 구매 및 작업지시를 한다. 다만, 계약내역의 수량은 연간 단가계약을 체결하기 위한 추정수량이므로, 예산범위 내에서 계약수량과 상관없이 구매 및 작업지시가 가능하고, 각 정수장별 예산범위를 초과하는 경우에는 본부에 요청하여 예산 조정작업을 실시한 이후에 구매 및 작업지시를 실시한다.

(4) 본 계약은 단가계약이므로, 계약되어 있지 않은 부품을 신규로 설치 및 구매하고자 하는 경우에는 물가정보지 또는 견적 등을 통해 조사한 단가에 낙찰율을 적용하여 예산범위 내에서 추가로 설치 및 구매할 수 있다.

2.2 절차

(1)“발주부서”의 작업지시는 서면(별첨 서식1 참조) 통보를 원칙으로 하되, 신속히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 추후 서면으로 통보할 수 있으며, 납품 및 작업일정은 쌍방이 협의하여 결정한다.

(2)“발주부서”가 긴급을 요구할 때는 “계약대상자”는 즉시 현장에 도착하여 현장상태를 점검하고, 기술인력을 투입하여야 하며, 정수장 운영에 지장이  없도록 수리작업을 수행하여야 한다.

(3)“계약대상자”는 작업지시 사항이 완료된 후, 준공검사원 및 작업 전, 중, 후 사진을“발주부서”에게 제출하여야 하며,“발주부서”는 준공검사가 완료된 후 즉시 대금을 “계약대상자”에게 지불하여야 한다.

(4)“계약대상자”는 작업지시서에 따라 설치 및 납품을 진행하여야 하며, 계약문서에 근거한 “발주부서”의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

(5)“발주부서”는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 공정이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재수선 등의 지시를 할 수 있으며,“계약대상자”는 이에 따라야 한다.

2.3 검사 및 검수

(1)“발주부서”의 작업지시에 따라“계약대상자”가 시행한 설치 및 납품에 대한 검사 및 검사는“발주부서”의 입회하에 시운전을 통해 갈음 할 수 있고, 별도로 성능 확인이 필요한 경우 현장시험을 실시할 수 있다.

(2) 급속분사교반기 모터 수리 등 “계약대상자”의 공장에서 실시해야 하는  수리의 경우, 공장에서 실시한 자체 시험성적서 또는, Mill Sheet 등 확인이 필요한 서류를 “계약대상자”는 제출하여야 하고, 필요시 현장에서 “발주부서”의 입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

2.4 검사 불합격 시 조치사항

(1)“발주부서”는 검수결과 불합격으로 인정될 때에는 불합격 내역을 “계약대상자”

에게 통보하여 재 납품 또는 작업을 지시할 수 있다. 이 경우“계약대상자”는

이 지시에 따라야 하고, “발주부서”의 확인을 받아 준공검사원을 재 제출하여야 한다.

(2) 재검사에 소요된 기간에 대한 지체상금은 “계약대상자”의 귀책사유로 간주한다.

2.5 상호협의 및 조정

당해 년간 단가계약 시행과 관련하여“발주부서”와“계약대상자”의 상호간의 마찰을 방지하고,“발주부서”가 요청한 작업지시서대로 업무수행을 원활하게 추진하기 위하여 관련 모든 사항에 대하여 상호간 면밀히 협의·조정하여 협력하고, 최선의 방안을 도출할 수 있도록 시행하여야 한다.

2.6 응급조치

(1)“계약대상자”는 계약기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 “발주부서”의 작업지시에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

(2)“발주부서”는 재해방지 또는 기타 부득이한 경우에는 “계약대상자”에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 “계약대상자”는 즉시 이에 응해야 하며, 금액은 추후에 정산한다. 다만,“계약대상자”가 요구에 응하지 아니할 때에는 “발주부서”가 “계약대상자”의 부담으로 제3자로 하여금 응급조치를 실시할 수 있다.

(3) 하자보수 기간 중에 발생하는 하자에 대하여 “발주부서”로부터 보수 또는 수리의 요구가 있을 때에는 “계약대상자”는 지체 없이 그 요구에 응하여야 한다.

2.7 비상 연락체제 유지

(1)“계약대상자”는 원활한 작업추진을 위해 상시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 하고, “발주부서”가 참여기술자 및 현장요원의 위치를 상시 파악할 수 있도록 “계약대상자”는 소재 및 연락 방법을 사전에 알려야 한다.

(2)“계약대상자”는 항상 업무 연락이 가능하도록 전화 및 팩스를 설치하여, 사용이 가능해야 하고 번호의 변경 시는 즉시“발주부서”에게 보고하여야 한다.

2.8 작업 시 준수사항

(1)“계약대상자”는 현장 작업에 임할 시는 항상 안전장구를 착용 및 비치  하여야 하고, 특히 염소가스에 대해 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 안전

사고를 예방하여야 한다.

(2) 염소설비의 작업과정에서 기타 설비운영에 지장을 초래해서는 아니되며, 부득이 한 경우, “발주부서”에게 작업사항을 사전 보고하여 “발주부서”의 승인을 득한 후에 작업에 임하여야 한다.

(3) 작업으로 인해 다른 공사에 방해가 되는 경우는 사전 유관기관과 협의 후 작업을 해야 하며, 현장에 작업사항을 알리는 안내판 등을 반드시 설치하여 작업으로 인한 불편을 최소화 한다.

2.9 설비개선 및 개량 등의 요청

(1)“계약대상자”는 설비의 노후 등 문제로 인해 이상이 발생하여 조치가 어렵거나 발생 우려가 있을 경우에는 대책 방안을 마련하여 설비의 개선 및 개량을 요청할 수 있다.

(2) 설비의 개선 등이 요구되어“발주부서”가 설계 등에 자문을 요청할 때는“계약대상자”는 가능한 최선을 다해 기술지원과 업무협조를 하여야 한다.

Ⅲ. 유지 및 안전관리 (설치)

3.1 염소기화기 세관

(1) 염소기화기 세관은 염소기화기로부터 실린더를 분해하여 세척하여야 하며, 재조립시에는 유지관리 지침서에 명시된 순서대로 정확히 분해 및 조립하여 가스의 누설이 없도록 하여야 한다.

(2) 재조립 시에는 반드시 필요한 다음의 부품을 교체하여야 한다.

- U28839 유지관리 키트 (P.M. KIT) 1세트/대

- P30764 마그네슘 봉 4개/대

- U23934 황산나트륨 1통(500cc)/대

(3) 염소기화기 세관후에는 반드시“발주부서”입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

3.2 염소투입기 세관

(1) 염소투입기 세관은 시량계 등 부품을 분해하여 알코올로 세척하여야 하며,

재조립시에는 유지관리 지침서에 명시된 순서대로 정확히 조립하여 가스의

누설이 없도록 하여야 한다.

(2) 재조립 시에는 반드시 필요한 다음의 부품을 교체하여야 한다.

- U29171 유지관리 키트 (P.M. KIT) - V2100 1세트/대

- U29216 유지관리 키트 (P.M. KIT) - V2030 1세트/대

- AJA4393 유지관리 키트 (P.M. KIT) - V2005 1세트/대

(3) 염소투입기 세관후에는 반드시 “발주부서”입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

3.3 진공조절기 세관

(1) 진공조절기 세관은 진공조절기를 분해하여 알코올로 세척하여야 하며,      재조립시에는 유지관리 지침서에 명시된 순서대로 정확히 조립하여

가스의 누설이 없도록 하여야 한다.

(2) 재조립 시에는 반드시 필요한 다음의 부품을 교체하여야 한다.

- U27808 유지관리 키트 (P.M. KIT) 1세트/대

- P51348 압력체크용 다이아프램 1개/대

- P51349 압력체크용 다이아프램 1개/대

- P51372 전동변용 다이아프램 - 189kg/hr 1개/대

- P51392 전동변용 다이아프램 - 56kg/hr 1개/대

(3) 진공조절기 세관후에는 반드시 “발주부서” 입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

3.4 가스필터 세관

(1) 가스필터 세관은 가스필터 본체를 분해하여 세척하여야 하며, 재조립시에는

정확히 조립하여 가스의 누설이 없도록 하여야 한다.

(2) 재조립 시에는 반드시 필요시 다음의 부품을 교체하여야 한다.

- C282PG 가스필터 패드 및 가스켓 1세트/대

(3) 재조립 시에는 교체필요시 다음의 부품을 교체하여야 한다.

- C282P 가스필터 인서트 1개/대

(4) 가스필터 세관후에는 반드시 “발주부서”입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

3.5 고압배관 플러싱

(1) 고압배관 플러싱은 고압의 질소가스를 이용하여 염소고압배관을 세척하여야

하며, 세척 후 고압배관을 재 조립하고, 기밀시험을 실시하여 가스의 누설이

없는지 확인하여야 한다. 기밀시험시에는 반드시 가스필터의 필터를 제거 한 후 실시한다.

(2) 고압배관 플러싱 후에는 반드시“발주부서”입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

3.6 부품교체

(1) 부품교체는 염소설비 운전에 필요한 일반적인 부품 교체 및 설비 시운전

또는 년간 단가계약을 통해 구매한 부품을 교체하는 데 적용한다.

다만, 일상적인 방문이나, 염소설비의 이상 또는 교체여부 등을 확인

하기 위한 방문시에는 적용하지 아니한다.

(2) 부품교체비의 계약단가는 1회 방문시 4시간 작업을 기준으로 산정되었    으므로, “발주부서”는 4시간 이상 작업이 소요되는 부품교체의 경우에는

각 4시간마다 회수를 곱하여 작업지시하고, 이를 정산한다.

(예) 2일간 12시간 작업시 부품교체비 = 부품교체비 계약단가 × 3회

(3) 년간 단가계약의 단가내역 중「급속분사교반기 모터교체」에는 하자제품

수거 및 공장수리에 필요한 자재 및 조립, 시운전 비용이 포함되어 있다.   다만, “계약대상자”는 급속분사교반기의 현장 입고 및 설치시에 부품교체비를

청구할 수 있다.

(4) 부품교체 후에는 반드시“발주부서”입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

(5) 부품교체 정산시에는 정수장 및 취수장 각각 개별 장소로 구분 및 적용

한다. 다만, 암사정수장과 취수장은 동일장소로 적용한다.

3.7 긴급복구

(1) 긴급복구는 야간, 공휴일에 “발주부서”의 구두 또는 서면으로 방문을 요청

하여 긴급으로 출동(2시간 이내) 및 응급복구를 실시하는 경우에 적용하며,   3회이상 미이행시는 계약을 해지할 수 있다.

(2) 긴급복구시 현장여건에 따라 긴급하게 사용되는 장비 또는 공구 등은 년간

단가계약과는 별도로 “발주부서”와 “계약대상자”가 협의하여 정산한다.

(3) 긴급복구 후에는 반드시 “발주부서”입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

(4) 긴급복구 정산시에는 정수장 및 취수장 각각 개별 장소로 구분 및 적용한다.   다만, 암사정수장과 취수장은 동일장소로 적용한다.

3.8 안전점검

(1) 염소투입설비는 개소당 년간 10회로서 2개월에 1회 실시(3~12월)하며,

급속분사교반기는 대당 년간 3회로서 3개월에 1회 실시(4~12월)한다.

(2) “계약대상자”는 계약 후 정수장 및 취수장 개소별로 년간 안전검검 계획서를    제출하고, 일정에 따라 안전점검을 실시하되, 발주부서 관계자가 입회하여    확인토록 하여야 한다.

(3) 안전점검을 실시한 이후에는 안전점검 보고서(별첨 서식3. 참조)와 점검

사진을 촬영하여 준공검사원 제출시 함께 제출하여야 한다.

(4) 안전점검시 교체가 필요하다고 판단되는 부품이 발생하는 경우, 즉시

“발주부서”에게 통보하여야 하며,“발주부서”의 구두 또는 서면요청에 의해

교체할 수 있다.

(5) 안전점검시 “발주부서”의 구두 또는 서면요청 요청에 의해 “계약대상자”가

보유하고 있는 부품을 현장에서 즉시 교체하는 경우,“계약대상자”는 안전

점검비 청구시에 부품비용을 포함하여 청구한다. 다만, 이 경우 부품교체에

따른 부품교체비를 청구하지 아니한다.

(6) 안전점검의 설비 범위에는 1차측 배관(옥외 배관 포함) 및 1차측 전원,

통신(중앙제어실 프로그램 포함)은 포함하지 아니한다. 다만,“발주부서”의

요청에 따라, 기술자문을 실시할 수 있다.

(7) “계약대상자”는 분기별 안전점검시 정수장 근무자를 대상으로 염소투입설비

전반에 대한 유지관리 및 안전교육을 실시하여야 한다. 교육에 필요한 교재는

“계약대상자”가 준비하여야 하며, 년간 안전검검 계획서에 교육일정도

포함하여 제출하여야 한다.

(8) 급속분사교반기 안전관리시에 필요한 경우 아래와 같은 부품을 교체할 수 있다.

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	랩씰	Rotor seal (7804908)	개	년 1회 - 정수센터 요청시
2	프로필렌글리콜	500mL	병	년 1회 - 정수센터 요청시
3	진공강화기	진공생성형 (1579018)	개	년 1회 - 정수센터 요청시
4	약품호스 (10m)	40A	식	년 1회 - 정수센터 요청시
5	인양와이어 (STS316)	10m (STS316)	식	년 1회 - 정수센터 요청시
6	캠록 (PP)	40A (PP)	개	년 1회 - 정수센터 요청시
7	수동윈치	300kg용 (STS316)	개	년 1회 - 정수센터 요청시

3.9 기타사항

(1) “계약대상자”는 염소투입설비 및 급속분사교반기의 정상적인 운영을 위해

“발주부서”와 긴밀하게 협의하여야 하며, 필요시 기술자문을 실시하여야 한다.

(2) “계약대상자”는 염소투입설비 및 급속분사교반기의 정상적인 운영을 위해

필요하다고 판단되는 사항은 즉시 구두 또는 서면으로“발주부서”에게

의견을 제시하여야 하며, “발주부서”가 요청하는 기술자료를 최대한 제공

하여야 한다.

Ⅳ.  염소설비 부품구매 (기자재)

년간 단가계약을 체결한 염소투입설비 교체 부품은 아래와 같다.

4.1 염소기화기 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	순환펌프 메카니칼씰	순환펌프용(U28664)	개	고장시 교체 부품
2	파열판	안전변, 팽창변용(U24910)	개	고장시 교체 부품
3	압력게이지 및 다이아프램 세트	기화기탱크용(U25912)	개	고장시 교체 부품
4	온도게이지 및 다이아프램 센트	기화기탱크용(U19812)	개	고장시 교체 부품
5	온도스위치	기화기수조용(U28993)	개	고장시 교체 부품
6	온도 PROBE	기화기수조용(U28655)	개	고장시 교체 부품
7	TEMP METER	기화기수조용(U28592)	개	고장시 교체 부품
8	AM METER	기화기수조용(U28593)	개	고장시 교체 부품

4.2 염소투입기 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	트리머밸브 다이아프램	과진공방지용(U28495)	개	고장시 교체 부품
2	차압조절변 다이아프램	진공조절용(P17586)	개	고장시 교체 부품
3	공급 진공게이지	진공측정용(U29195)	개	고장시 교체 부품
4	인젝터 진공게이지	진공측정용(U29194)	개	고장시 교체 부품
5	염소투입기 튜빙	염소투입기 내부연결용(RP504464)	m	필요시 교체 부품

4.3 진공조절기 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	STEM UNIT	전동변용 부품(AAC7985)	개	고장시 교체 부품
2	ADJUSTER STUD	전동변용 부품(P57107)	개	고장시 교체 부품

4.4 급속분사교반기 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	급속분사교반기 모터교체	7.5~25HP (STS316)	대	고장시 교체 부품
2	프로펠러 (티타늄)	20~25HP (티타늄)	개	고장시 교체 부품
3	프로펠러 (티타늄)	7.5~15HP (티타늄)	개	고장시 교체 부품
4	전원케이블	수중 방수형(8m)	식	고장시 교체 부품
5	메카니칼씰	수중모터용 SiC (7804914)	개	고장시 교체 부품
6	Kingsbury Bearing	수중모터용 (1414003)	개	고장시 교체 부품

4.5 염소중화설비 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	가성소다 충진 (10톤)	25%	식	필요시 충진
2	가성소다 폐기 (10톤)	폐알칼리	식	필요시 폐기
3	염소중화설비 히터	5kW	대	고장시 교체 부품

(1) 염소중화설비에 충진하는 액상 가성소다의 비중은 20~25%로서, 충진

전에 비중계로 확인한 이후에 충진하여야 하며, 액상 가성소다는 10톤이상

충진하여야 한다.

(2) 기존 염소중화설비의 가성소다 폐기시에는 관련 법령에 의거, 법령에서

정한 절차에 의해 폐기하여야 하며, 폐기후 증빙서류를 제출하여야 한다

4.6 기타 염소투입설비 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	모니터 리시버	염소누출감지표시부(U29323)	개	고장시 교체 부품
2	감지기 센서	염소누출감지센서부(U29329)	개	고장시 교체 부품
3	감지기 전원부	염소누출감지전원부(U29316)	개	고장시 교체 부품
4	연결동관	10A	개	일상 사용 부품
5	헤더밸브	20A (황동)	개	일상 사용 부품
6	요크밸브	20A (황동)	개	일상 사용 부품
7	납패킹	염소용	개	일상 사용 부품
8	염소용 볼밸브	25A (고압단조강)	개	고장시 교체 부품

구분	기자재명	규격	단위	비고
9	암모니아 유니온	25A (고압단조강)	개	고장시 교체 부품
10	압력(진공)전송계	2.5Mpa (다이아프램용접식)	개	고장시 교체 부품
11	압력(진공)스위치	2.5Mpa (다이아프램용접식)	개	고장시 교체 부품
12	압력(진공/온도)게이지	2.5Mpa (다이아프램용접식)	개	고장시 교체 부품
13	염소용 체크밸브	40A (스프링식)	개	고장시 교체 부품
14	유니온볼밸브 (PVDF)	40A (소켓식)	개	고장시 교체 부품
15	유니온볼밸브 (PVDF)	25A (소켓식)	개	고장시 교체 부품

4.7 염소투입설비

구분	기자재명	규격	단위	비고
1	염소기화기	150kg/hr(15kW) - 전열온수식	대	교체 필요시
2	염소투입기	100kg/hr~189kg/hr - 진공습식자립형 수동식	대	교체 필요시
3	염소투입기	50kg/hr~99kg/hr - 진공습식자립형 수동식	대	교체 필요시
4	염소투입기	10kg/hr~49kg/hr - 진공습식자립형 수동식	대	교체 필요시
5	유량비례콘트롤러	10kg/hr~189kg/hr - 염소투입기 부착형	대	교체 필요시
6	가스유량전송계	10kg/hr~189kg/hr - 염소투입기 부착형	대	교체 필요시
7	진공조절기	100kg/hr~189kg/hr - 전동감압변 일체식	대	교체 필요시
8	진공조절기	50kg/hr~99kg/hr - 전동감압변 일체식	대	교체 필요시
9	인젝터	3"(75A) - 염소 벤튜리 노즐형	대	교체 필요시
10	인젝터	2"(50A) - 염소 벤튜리 노즐형	대	교체 필요시
11	인젝터	1"(25A) - 염소 벤튜리 노즐형	대	교체 필요시
12	염소용 긴급차단변	1"(25A) - 염소배관용	대	교체 필요시
13	염소용 안전변	1"(25A) - 염소배관용	대	교체 필요시

(1) 염소기화기

가. 설계 제원

1) 형    식 : 강제순환형 전열 온수식

2) 용    량 : 150 kg/hr

3) 전    원 : 380V, 3ph, 60Hz

4) 동    력 : 15 or 18 kW

5) 수    량 :   대

나. 구조

1) 염소기화기는 전열 히터를 이용 순환수를 가열하여 액체 염소를 기화

시키는 방식으로 염소투입기에서 사용되는 염소가스량에 비례하여 자동

적으로 기화량을 조절할 수 있는 구조이어야 한다.

2) 압력실린더의 상부에는 액체염소의 인입 또는 기화된 염소가스의 인출을

위한 암모니아 타입 유니온 접속구가 구비되어야 하고 압력 실린더

상부는 플랜지 접속하여 차후 압력 실린더 내부 세척이 용이하여야 한다.    또한 상부 플랜지에는 압력 실린더를 인양할 수 있는 훅이 구비되어 있어

압력 실린더의 유지 관리가 용이한 구조이어야 한다.

3) 압력 실린더 하부에는 내부 세척 작업시 불순물 등을 제거할 수 있는

1“(25A)의 암모니아 유니온으로 밀폐된 배출구가 구비되어 있어 기화기

본체에서 압력 실린더를 들어내지 않고 세척 작업을 행한 다음 진공 건조

할 수 있는 구조이어야 하며, 다른 기화기와 병렬 사용할 때 동등 액체

염소 수위 유지를 위한 접속구로서 구비되어야 한다.

4) 염소기화기의 전열 히터는 열 배분을 확실히 하고 온도 제어장치 고장시

가열 히터가 압력 실린더를 직접 가열하는 것을 방지하기 위하여 온수

탱크 측면의 별도 가열수조 안에 설치되어야 하며 가열수는 순환 펌프에

의해 강제 순환되는 구조이어야 한다.

5) 염소기화기의 온수 탱크에는 증기벤트 및 드레인 밸브와 함께 적정 수위

유지를 위한 솔레노이드밸브가 장착되어 기화기 가동 중에는 수위조절

장치에 의해 항상 적정 수위를 유지시키는 구조이어야 한다.

6) 염소기화기의 온수탱크 내부에는 압력 실린더 또는 온수탱크보다 이온화

경향이 큰 4개의 마그네슘(Mg) 전극봉을 이용한 음극 방식 장치가 내장

되어 부식에 의한 온수탱크 및 압력 실린더의 침식을 예방하여야 한다.

7) 투입기에서 기화능력 이상의 염소 가스 사용 또는 기화 능력 저하에

의해 염소 기화기로부터 액체 염소의 유출을 차단하기 위하여 진공

조절기와 연동 운전 할 수 있는 구조이어야 한다. 따라서 기화기에

장착된 자체 제어반 내부에는 진공 조절기의 전원 공급 단자가 준비

되어야 하며, 경보 발생시 자동으로 전원이 차단됨과 동시에 진공 조절

기가 폐쇄되어야 하고 정상으로 복구되면 다시 진공 조절기가 작동되는

구조이어야 한다..

8) 염소 기화기의 전면에는 수위 조절 장치, 온도 조절 장치, 음극 보호     장치, 휴즈, 경보 장치가 일체식으로 내장된 제어반이 부착되어야 한다. 제어반 내부에는 히터용 주전원 결선 단자와 함께 각종 제어 및 경보 단자가 구비되어야 하고, 제어용 AC 110V 전원을 자체 변압하여 공급하여야 하며 고무 씰링된 강철 도어에 의해 보호되어야 한다. 또한 염소 기화기 제어반의 전면에는 상황을 판단할 수 있는 다음의 기기들이 부착되어야 한다.

- 전원램프  - 수위계  - 가스 온도계  - 가스 압력계   - 수온계

- 가열수 고온/저온 경보 표시등  - 저수위 경보 표시등

- 음극 보호 장치용 mA 메터  - 전원 공급 및 차단용 레버 스위치

(2). 염소 투입기

가. 설계 제원

1) 형    식 : 원격 진공 습식 자립 케비넷형

2) 용    량 :   kg/hr

3) 운전범위 : 자동-10:1 / 수동-20:1

4) 정 밀 도 : 자동 - 전체 스케일의 ±2%이내 / 수동 - 주입량의 ±4%이내

5) 전    원 : 220V, 1ph, 60Hz

6) 수    량 :   대

나. 구조

1) 염소투입기는 염소용기 또는 기화기에서 공급되는 염소가스를 인젝터

에서 발생되는 진공의 량을 조절하여 투입량을 조절할 수 있어야 한다.

2) 염소투입기 전면에는 염소투입 시량계, 염소투입 조절노브, 인젝터 진공

게이지, 염소 시스템 진공 게이지가 구비되어야 한다.

3) 염소투입기는 내부에 장착된 액츄에이터의 주축의 회전 운동을 RACK식

전달 축의 상하 운동으로 전환하여 투입기 내부에 장착된 투입량 조절

기구인 V-Notch의 위치를 변화시킴으로서 투입량이 증감되어지는 구조

이어야 한다.

4) 염소투입기의 수동운전시에는 염소투입기 전면에 부착된 염소투입 조절

노브를 잡아당김으로서 액츄에이터의 카플링이 분리되어 수동변환이

가능한 구조이어야 한다. 수동운전에서 자동운전으로 전환할 때에는

염소투입 조절노브를 밀어 넣음으로서 자동운전이 가능하여야 하고

자동 운전시의 원래 염소투입량 위치로 자동설정 조절되어야 한다.

5) 염소투입기는 염소가스를 정밀하게 투입 및 조절하기 위하여 오리피스

관과 연결되어지는 정밀하게 제작된 투입량 조절 기구인 V-Notch가

내장되어 있어야 한다. 또한 V-Notch는 부식 또는 마모, 늘어붙음을

방지하기 위하여 자기 윤활 플라스틱으로 제작되어져야 한다.

6) 염소 가스 조절 계통은 진공 하에서 조작되며 진공이 상실되었을 경우

가스 공급은 중단되어야 한다.

7) 염소투입기는 안정된 염소 투입을 위하여 투입기 내부에 인젝터에서     발생된 진공의 양을 투입량에 상응하는 진공의 양으로 변환하여 시량    계에서 염소 흐름이 안정적으로 유지되게 하는 다이아프램식 조절 밸    브인 차압조절밸브를 내장하여야 한다. 또한, 과진공 차단 밸브와 함께    설치되어 인젝터로부터 가압수가 역류되어 염소 투입기로 유입될 경우    진공을 파괴하여 염소투입기 내부로 가압수의 유입을 방지하며 자동     배수시켜주는 다이아프램 밸브인 드레인 밸브를 내장하여야 한다.

8) 염소투입기는 자동/수동 조작에 적합한 진공 조작으로서 직선 스케일

유량 지시계로 유량을 볼 수 있어야 한다.

9) 염소투입기의 본체는 ABS수지(금속화 플라스틱)이며, 기타 배관구성    품은 PVC로 구성되어 염소와 습기에 내구성이 있어야 하며, 전면 판    넬이 조립식으로 되어 있어 투입기 전면에서 유지보수가 가능하게 하여    유지보수 시간 및 투입기 가동 중지 시간을 최소화 할 수 있는 구조이     어야 한다.

(3). 유량비례 콘트롤러

가. 설계 제원

1) 형     식 : 염소투입기 일체형

2) 출력 신호 : 4～20mA

3) 정  밀  도 : ±2% of Full Scale

4) 전     원 : 220V, 1ph, 60Hz

5) 수     량 :   대

나. 구조

1) 유량 비례 콘트롤러는 염소투입기용 자동조절계로서 중앙제어실에서 연산    되어진 하나의 염소 투입량 아날로그 신호(4∼20 mA)에 대하여

자동적으로 비례 투입할 수 있는 기능을 가져야 한다.

2) 유량비례 콘트롤러는 10∼400% 까지의 투입량 조절기능(Dosage

Control)을 가져야 한다. 또한 선택 스위치에 의해 현재의 원수유량

범위 또는 현재의 투입량을 볼 수 있어야 하며, 염소 투입량 신호가

전송되지 않을 경우 경보(NO FLOW ALARM)기능이 있어야 한다.

3) 유량비례 콘트롤러는 염소투입기 전면에 부착할 수 있어야 하며 투입기

내부의 투입량 조절 ACTUATOR와 연결되어야 한다.

(4) 가스 유량 전송계

가. 설계 제원

1) 형     식 : 염소투입기 일체형

2) 출력 신호 : 4～20mA

3) 정  밀  도 : ±2% of Full Scale

4) 전     원 : 220V, 1ph, 60Hz

5) 수     량 :   대

나. 구   조

1) 가스유량 전송계는 다이아프램타입 전송장치, 차압 발생용 오리피스

플레이트, 오리피스관, 고/저 진공 라인 및 전원 공급 장치로 구성되

어야 한다. 또한 가스 유량 전송계는 실제 염소 투입량의 정밀한 측정을    위해 제작사에서 염소투입기와 일체형으로 제작되어야하며, 염소 투입기    내부 구성품과 호환성이 있는 제품이어야 한다.

2) 가스유량 전송계는 염소투입기 상부에 부착되며, 오리피스관 및 오리    피스 플레이트는 염소 투입기 내부의 별도 메니폴더에 장착되어 실 투    입량을 측정할 수 있어야 하며, 탄탈륨 다이아프램을 구비하여야 한다.

3) 가스유량 전송계는 염소투입기 내부의 메니폴더에 장착된 오리피스 플레

이트의 전, 후단에서의 차등 압력을 측정하여 실제 투입되는 염소량을

측정하여야 하며, 이를 전기적 신호(4∼20mA)로 직접 감시제어반의    지시계 등으로 전송시켜 주어야 한다.

4) 가스유량 전송계의 전원 공급 장치(POWER SUPPLY)는 DC 24V로서    전원을 공급하기에 알맞은 구조이어야 하며, 기존의 염소투입기와 호완

성이 있어 운전 및 유지관리에 적합하여야 한다.

(5) 진공 조절기

가. 설계 제원

1) 형        식 : 전동식 진공조절 및 긴급차단 원격 조작형

2) 용        량 : 56 or 189 kg/hr

3) 가스공급압력 : 2.1 Kg/Cm2∼ 9.15 Kg/Cm2

4) 전        원 : 115V, 1ph, 60Hz

5) 수        량 :   대

나. 구조

1) 1차측 전동식 진공 조절변과 2차측 진공 압력 조절변으로 구성되며     액화 방지용 히터 및 액화 현상을 검출할 수 있는 저온 경보 스위치가    내장되어야 한다.

2) 진공 조절기는 기화기로부터 기화된 가스가 공급되게 되면 염소투입기    에서 일정하게 보내오는 진공 압력(부압)에 의해서 높은 압력(정압)의    염소 가스를 진공상태의 염소 가스로 전환 공급하여 주는 장치로서 투    입기로부터 진공이 공급되지 않으면 자동 차단되는 구조이어야 한다.

3) 1차측 진공 조절변에 설치된 유압구동식 전동변은 기화기와 2차측 진공    압력 조절 변의 저온 경보 스위치와 연계 작동하는 구조로서 기화기로    부터 115VAC 전원을 공급받아 작동되며 기화기 가열수 고저온경보,    저수위 경보 및 진공 조절기의 저 온 감지 경보시 자동 차단되는 구조    이어야 한다.

4) 2차측 진공 압력 조절변에 설치된 저온 경보 스위치는 설정 온도 이하의    염소 가스가 통과 할 때 이를 감지하여 유압구동식 전동변을 차단함과    동시에 외부에로의 경보를 발송하여야 하며 사용자가 임의의 온도로     설정할 수 있는 조절형이어야 한다.

5) 기화기에서의 이상 고압 전달 또는 1차측 진공조절변의 파손 등의 원    인으로 인하여 2차측 진공 압력 조절변에서 진공 압력(부압)이 아닌     대기 압력(정압)이 검출될 때 2차측 진공 압력 조절변은 자동 역지됨과

동시에 상부의 다이아프램이 개방되어 염소 가스를 중화 설비로 방출

할 수 있는 구조이어야 한다.

(6) 인젝터

가. 설계 제원

1) 형    식 : 벤튜리 노즐형

2) 규    격 : 1"(25A) or 2"(50A) or 3"(75A)

3) 수    량 :   대

나. 구   조

1) 인젝터는 염소 가스를 진공 상태로 전환하여 진공 조절기와 염소 투입    기를 통해서 염소 주입점까지 유도하는데 필요로 하는 진공압을 공급    할 수 있는 벤츄리 노즐형으로서 유입관, 유출관, 쓰로트 하우징        (Throat Housing), 진공 게이지, 역지변으로 구성되어야 한다.

2) 인젝터 배관 접합은 나사(플랜지) 타입이어야 하며 Molded PVC(고    강도 주철 + 고무 라이닝) 재질로 하여 염소수의 부식에 대한 내식성이    있어야 하며 내외압에 충분한 강도를 지녀야 한다.

3) 인젝터의 염소 가스 유입부에는 테프론 다이아프램(체크 볼)의 내화학성    역지변이 구비되어 염소투입기로의 가압수 역류를 예방할 수 있는 구조    이어야 한다.

4) 인젝터 내부에서의 불순물에 의한 막힘 현상이 발생하여 진공 생성력이    감소될 때 전체의 배관을 분해하지 않고 하부 소재구를 분해하여 간단히    점검청소 할 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 염소용 긴급차단변

가. 설계 제원

1) 형    식 : 전동식 볼밸브

2) 규    격 : 1“ (25A)

3) 수    량 :   개

나. 구    조

1) 긴급차단변은 가스 누설과 같은 긴급 상황시 염소 공급을 차단하기 위하여    설치되는 밸브로서 ACTUATOR 와 볼 밸브로 구성된다.

2) ACTUATOR는 염소 저장실에 설치되는 것을 감안하여 CASTING

ALUMINUM 외함으로 완전 밀폐되어야 하며, 밸브와 분리 가능한

구조이어야 한다.

3) ACTUATOR 내부의 기어 및 베어링은 자기 윤활 재질로 구성되어야    하며 과부하 방지 장치 및 정역 리미트 스위치가 내장되어야 하고 전    개/전폐의 방향 표시가 있어야 한다.

4) 밸브는 염소의 부식성에 충분한 강도를 가지는 MONEL BALL 과

STEM을 구비하여야 하며 SEAT 및 SEAL은 TEFLON으로 제작

되어져야 한다.

(8) 염소용 안전변

가. 설계 제원

1) 형    식 : 기계식 스프링형

2) 규    격 : 1“ (25A)

3) 수    량 :   개

나. 구    조

1) 염소용 안전변에는 1차로 액체 염소의 온도가 기화기 가열수 작동 온도인    82℃에 도달하였을 때의 증기압 28Kg/㎠에 파열되는 격막판과 함께    즉시 경보할 수 있는 압력 스위치가 구비되어야 한다.

2) 2차로 액체 염소의 온도가 가열수의 끓는점이 100℃까지 도달하였을    때의 증기압 39Kg/㎠에 도달하였을 때 작동하는 안전밸브가 구비되    어야 한다.

4.7 기타 사항

(1) “발주부서”는 각 정수장의 예산범위 내에서 상기의 부품을 필요에 따라     선택하여 설치 및 구매 를 위한 작업지시를 할 수 있다.

(2) 계약내역의 수량은 년간 단가계약 체결을 위한 추정수량이므로, 예산범위    내에서 계약수량과 상관없이 구매가 가능하다.

(3) 계약되어 있지 않은 부품을 구매하고자 하는 경우, 물가정보지 또는 견적    등을 통해 조사한 단가에 낙찰율을 적용하여 예산범위내에서 추가로 구매    할 수 있다.

(4) 년간 단가계약 내역서에 포함되지 않은 기자재 및 인건비 중 경미한 사항은    “발주부서”와 협의하여 “계약대상자”가 공급함을 원칙으로 한다.

(별첨 1)

작 업 지 시 서

공 종	■유지관리 ■부품교체 □긴급복구 □안전관리 ■부품구매
작 업 명	◯◯◯정수장 염소투입기 세관 외 5종 구매
위 치	◯◯◯정수장 염소투입실
계 약 자	(주)◯◯◯◯ 대표이사 ◯◯◯
작업기간	2017년 ◯◯월 ◯◯일 ~ 2017년 ◯◯월 ◯◯일까지(◯◯일간)
작업개요 (예시)	① 염소투입기 2대 세관 (#1, 2호) ② 염소투입기 공급게이지 1대 교체 ③ 압력전송계 1대 납품
작업내역 (예시) ※내역이 많은 경우 첨부가능	기자재명		규격	수량	단위	단가	금액	비고
	염소투입기 세관외		첨부참조	식	1
	공 급 가 액
	부 가 가 치 세
	합 계
예산현황	예 산 총 액	일금 원정 (￦ 원)
	기 성 금 액	일금 원정 (￦ 원)
	금 회 금 액	일금 원정 (￦ 원)
	잔 액	일금 원정 (￦ 원)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년 ◯◯월  ◯◯일

작성자 : 소속      직          성명           (서명)

확인자 : 정수◯◯과장          성명           (서명)

(첨부) 공 사 원 가 내 역 서

구분	기자재명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		금액	비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액
A. 설치비
1	유지관리비 (세관)	상세내역참조
2	안전관리비	상세내역참조
3	간접노무비	직접노무비 x 9.4%	%	9.4
재료비 및 노무비 계
4	경비
4.1	산재보험료	노무비 x 3.8%	%	3.8
4.2	고용보험료	노무비 x 0.87%	%	0.87
4.3	건강보험료	직접노무비 x 1.7%	%	1.7
4.4	연금보험료	직접노무비 x 2.49%	%	2.49
4.5	노인장기요양보험료	건강보험료 x 6.55%	%	6.55
4.6	산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) x 1.86%	%	1.86
4.7	기타경비	(재료비+노무비) x 5.1%	%	5.1
경비 계
5	일반관리비	(재료비+노무비+경비) x 5.5%	%	5.5
6	이윤	(노무비+경비+일반관리비) x 15%이내	%	15
설 치 비 계
B. 기자재비
1	염소설비 부품 단가
기자재비 계
공 급 가 액
부가가치세
합 계

(별첨 2.)

준 공 검 사 원
작 업 명 : ◯◯◯정수장 염소투입기 세관 외 ◯종 구매
작 업 금 액 : 일금 원정 (￦ 원)
작 업 요 청 일 : 2017년 ◯◯월 ◯◯일
준 공 기 한 : 2017년 ◯◯월 ◯◯일
준 공 년 월 일 : 2017년 ◯◯월 ◯◯일
설 치 장 소 : ◯◯◯정수장 염소투입실
주 관 과 :
계 약 자
주 소 :
상 호 :
주민등록(법인)번호:
대 표 자 :
위와 같이 준공하오니 검사하여 주시기 바랍니다.
			확인필
서울시상수도사업본부 ○○○ 아리수정수센터 귀하

(별첨 3.)

염소투입설비 안전점검 보고서
1. 수요기관
현 장 명			○○○정수장 염소투입설비						방문일자			2017년 ○○월 ○○일
업체 담당자			(서명)						수요처 확인			(서명)
2. 기기점검 및 처리사항
① 염소투입기	No	명 칭		운전상태		No	명 칭				운전상태		No		명 칭		운전상태
	1					5							9
	2					6							10
	3					7							11
	4					8							12
	점검소 견
② 염소 기화기	No	명 칭		운전상태		No	명 칭				운전상태		No		명 칭		운전상태
	1					3							5
	2					4							6
	점검소 견
③ 진공조절기	No	명 칭		운전상태		No	명 칭				운전상태		No		명 칭		운전상태
	1					4							7
	2					5							8
	3					6							9
	점검소 견
④ 인젝터	No	명 칭		운전상태		No	명 칭				운전상태		No		명 칭		운전상태
	1					3							5
	2					4							6
	점검소 견
⑤ 중화설비	No	중화 팬 상태			중화펌프상태			외관		HEATER				가성소다상태		기 타
	1
	2
	점검소 견
⑥ 가스감지기	No	명 칭		작동상태		No	명 칭				작동상태		No		명 칭		작동상태
	1					4							7
	2					5							8
	3					6							9
	점검소 견

DATE :      .     .

No.	점검항목	체크 사항	점검결과	비고
1	염소 투입기 (수량: 대)	인입 토출밸브 및 연결부 유니온,튜브 체결상태는 양호한가?
		수동조절노브의 작동상태는 양호한가?
		시량계에는 이물질이 없고 설치상태는 정상인가?
		KNOB 자동전환 후 입력신호에 의한 투입량 조절은 정상인가?
		콘트롤러상 투입량, 인입 신호 등 정상 표시되는가?
		콘트롤러, 시량계 투입량이 동일한가?
		INJECTOR Vacuum Gauge 상태
		Supply Vacuum Gauge 상태
2	기화기 (수량: 대)	AMMETER 정상 작동 및 지시값은 정상인가?
		TEMPMETER 정상 작동 및 지시값 정상인가?
		수위계 수위표시는 적정한가?
		압력게이지 및 온도게이지 작동은 정상적인가?
		순환펌프 작동상태는 정상인가?
		급수 및 드레인 배관 누수는 없는가?
3	진공조절기 (수량: 대)	인입. 토출배관 튜브 체결상태는 양호하고 누설은 없는가?
		히터 체결상태 및 작동상태 양호한가? (히터 전원 : )
		밸브 동작은 양호하고 염소가스 누출은 없는가?
		연결 튜브의 경화 등 상태는 양호한가?
4	인젝터 (수량: 대)	체크밸브 흐름 방향 및 체결상태는 양호한가?
		진공게이지, 압력게이지 설치 체결상태 양호한가?
		가압수, 희석수 플랜지 연결부 볼트 체결상태는 양호한가?
		염소 투입시 진공도? (진공도 : MPa)
5	중화설비	전원 공급시 정상 가동하며 가성소다 누수 부위는 없는가?
		염소가스 감지시 가성소다펌프 가동 5초 후 송풍기는 정상 작동하는가?
		가성소다의 분사는 적정한가?
		흡입 덕트에서의 흡입됨을 느낄수 있는가?
		염소가스감지 해제시 송풍기 정지하고 5초후 가성소다 펌프는 정상 정지하는가?
		저장탱크, 펌프, 배관 등 가성소다 용액의 누액은 없는가?
		중화설비 전체 도색상태는 양호한가?
6	가스감지기 (수량: 대)	전원 공급시 농도 표시 “zero” 정상적으로 표시되는가?
		염소 가스 감지시 알람, 부저 등 정상 작동하는가?
		염소 가스 시료(락스, 칼키 등)에 정상 감지하는가?
		염소 가스 감지시 긴급차단변은 정상 close하는가?
		가스 감지 해제시 긴급차단변은 정상 open하는가?

PAGE 1 OF 2

PAGE 2 OF 2

No.	점검항목	체크 사항	점검결과	비고
7	염소용기 (수량: 대)	용기 밸브 부식상태 확인.
		계량저울 및 받침목 적재 상태
8	계량저울 (수량: 대)	용기받침 로울러는 정상 동작하는가?
		전원 공급시 지시값이 정상 작동하는가?
		지시계 표시 중량과 제어반 표시 중량이 일치하는가?
		계량저울의 부식상태는 양호한가?
9	고압 배관 (수량: 식)	연결용 암모니아유니온의 체결상태는 완전하고 누설은 없는가?
		염소용 고압밸브 손잡이 작동 상태는 양호한가?
		고압배관 지지대 U 볼트 체결 상태는 양호한가?
		염소가스 배관의 연결부외 누설은 없는가?
		압력게이지, 압력전송계의 설치상태는 양호한가?( Mpa)
		염소 헤더밸브 설치상태는 양호하고 누설은 없는가?
		염소 연결동관의 설치상태는 양호하고 누설은 없는가?
10	긴급차단변 (수량: 대)	바이패스 배관 연결상태는 양호하고 염소가스 누설은 없는가?
		수동 레버로 open, close가 정상 작동하는가?
		전원 공급시 정상 작동하며 누수는 없는가?
11	가스필터 (수량: 대)	가스필터 체결상태는 양호하고 염소가스 누설은 없는가?
12	진공 배관 (수량: 식)	PVC 유니온 밸브의 체결 상태는 양호한가?
		PVC 진공배관의 파손부위 및 누액부분은 없는가?
13	현장제어반 (수량: 면)	각 지시계는 정상 표시되는가?
		각 버튼의 램프 점등, 소등 상태는 양호한가?
		터치스크린의 화면은 정상적으로 표시되는가?
		염소투입기의 염소투입량의 중앙 전송은 정상인가?
		현장제어반의 외관 및 부식여부는 양호한가?

* 감독자 요청사항

급속분사교반기 안전관리 보고서
1. 수요기관
현장명	○○○정수장 급속분사교반기				방문일자			2017년 ○○월 ○○일
업체담당자	(서명)				수요처 확인			(서명)
2. 급속분사교반기 점검 및 처리내용
내 용	기기 명칭						Serial No.
							용 량		마 력	HP
									정격전압	Vac
									정격전류	Amp
							교체 부품 자재
점검사항	점 검 항 목		점 검 상 태			내 용				비 고
	① 랩씰		정상	불량
	② 오일		정상	불량
	③ 메카니칼 씰		정상	불량
	④ 케이블 보호관		정상	불량
	⑤ 케이블 고정상태		정상	불량
	⑥ 모터 / 로터		정상	불량
	⑦ 프로펠라		정상	불량
	⑧ 진공강화기		정상	불량
	⑨ 전압 / 전류		V	A
	⑩ 기타
3. 현장점검 의견사항
4. 감독자 요청사항