소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 현장대응단-1985(2017.3.8.)호 “2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획(수정)알림”와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

1) 발견 일자 : 2017. 3. 24.(금)

2) 장    소 : 영등포구 경인로 96길 816 (영등포동1가 414-23)

3) 대    상 : 공설 지상식 소화전(761220호)

4) 고장 내용 : 제수변 불량(제수변 스핀들에서 누수)

5) 사용 여부 : 사용 가

6) 확 인 자 : 소방위 박철성 외 2명(엄지희, 김학용)

7) 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2017년 3월 24일 10:00분경 2017년 3월중 소방용수시설조사 정기점검 중 지상식소화전(761220호) 제수변 불량으로 누수가 발생하여 고장임을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2017. 3. 24.

위 복명자  :  소방위  박철성  (인)

소방위  엄지희  (인)

소방교  김학용  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 알림

1. 현장대응단-1985(2017.03.08.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획(수정) 알림(현장대응단)』

2. 위호와 관련 우리현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소761531호)이 발생하여 다음과 같이 알림니다

○ 발견 일자 : 2017. 03. 16.(목)

○ 장    소 : 영등포구 도림로 143길 30 (문래동4가 43)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(761531호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 제수변 스핀들이 치우쳐저 복스버너가 들어가지 않아 개폐불가

○ 사용 여부 : 사용 불

○ 확 인 자 : 소방위 김재근 외 2명(이근우,이종원)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2017년 3월 16일 11:00분경 2017년 3월중 소방용수시설조사 정기점검 중 지상식소화전(761531호) 제수변 스핀들이 치우쳐저 복스버너가 들어가지 않아 개폐불가하여 고장임을 발견함

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2017. 03. 16.

위 복명자  :  소방위  김재근  (인)

소방장  이근우  (인)

소방사  이종원  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 알림

1. 현장대응단-1985(2017.03.08.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획(수정) 알림(현장대응단)』

2. 위호와 관련 우리현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소761610호)이 발생하여 다음과 같이 알림니다

○ 발견 일자 : 2017. 03. 22.(수)

○ 장    소 : 영등포구 선유로9나길 8 (문래동5가 14)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(761610호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 제수변, 몸통 스핀들이 완전 개방되었으나 출수 불능

○ 사용 여부 : 사용 불

○ 확 인 자 : 소방위 김재근 외 2명(이근우,이종원)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2017년 3월 22일 11:20분경 2017년 3월중 소방용수시설조사 정기점검 중 지상식소화전(761610호) 제수변, 몸통 스핀들을 개방하였으나 출수불능 고장임을 발견함

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2017. 03. 22.

위 복명자  :  소방위  김재근  (인)

소방장  이근우  (인)

소방사  이종원  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 알림

1. 현장대응단-1985(2017.03.08.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획(수정) 알림(현장대응단)』

2. 위호와 관련 우리현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소761633호)이 발생하여 다음과 같이 알림니다

○ 발견 일자 : 2017. 03. 24.(금)

○ 장    소 : 영등포구 선유로3길 9(문래동5가 8-1)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(761633호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 제수변, 몸통 스핀들이 개방되었으나 출수 불능

○ 사용 여부 : 사용 불

○ 확 인 자 : 소방위 김재근 외 2명(이근우,이종원)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2017년 3월 24일 11:50분경 2017년 3월중 소방용수시설조사 정기점검 중 지상식소화전(761633호) 제수변, 몸통 스핀들을 개방하였으나 출수불능 고장임을 발견함

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2017. 03. 24.

위 복명자  :  소방위  김재근  (인)

소방장  이근우  (인)

소방사  이종원  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 현장대응단-1760(2017.02.28.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 통보(현장대응단)』 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리 현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소760842호)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견 일자 : 2017. 03. 15.(수)

○ 장    소 : 영등포동7가 672

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(760842호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 제수변 불량

○ 사용 여부 : 사용불능

○ 확 인 자 : 소방위 서용만 외 2명(김창환,정정의)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2017년 03월 15일 10:00경 2017년 전반기 소방용수시설 일제조사 점검 중 지상식소화전(760842)이 제수변이 토설에 묻힌 것을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2017. 03. 15.

위 복명자  : 소방위  서용만  (인)

소방장  김창환  (인)

소방장  정정의  (인)

<붙임>

소화전 위치도
고장 소화전(전경)