‘14.5.23(금)16:00

4층회의실

유수율 향상대책

회   의   자   료

서부수도사업소

보 고 순 서

■  유수율T/F팀 보고

1. 유수율 현황 및 평가항목 분석보고

유수율 총괄팀 (행정6급 김대진) ………… 2

2. 유수율 평가항목 추진실적 및 향후관리대책 보고

공급량관리1팀 (시설6급 김홍준) ………… 11

3. 유수율 평가항목 추진실적 및 향후관리대책 보고

공급량관리2팀 (시설6급 천성훈) ………… 17

4. 누수탐지 추진실적 및 향후관리대책 보고

누수탐지팀 (시설6급 최종복)………… 20

유수율 총괄팀

(유수율현황 및 평가항목 분석보고)

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 전년대비 누계(1-3월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	93.44	87.81	98.04	96.16	95.28	91.67	90.79	96.77	92.36
2013년	92.06	84.88	96.14	93.72	93.65	90.14	90.50	94.24	95.34
증감(%)	1.38	2.93	1.9	2.44	1.63	1.53	0.29	2.53	-2.98

○ 당월(3월) 전년대비                                                                                                                 (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	91.10	85.29	99.93	92.76	93.87	88.21	87.07	92.33	92.54
	2013년	90.50	83.39	98.17	91.33	91.93	88.28	87.02	92.09	95.44
	증감	0.6	1.9	1.76	1.43	1.94	-0.07	0.05	0.24	-2.9

○ 유수율 분석

- 1-3월까지 누계유수율은 98.04%로 유수율목표(97.40%) 보다 0.64%       높고, 전년대비 유수율도 1.90%가 증가하여 3월 현재까지는 정상적으로 잘       관리되고 있음.

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	185,887	177,155	-8,732	-4.70	19,618	18,702	-915	-4.66	0.04
	3 월	95,418	95,090	-328	-0.34	10,102	10,005	-97	-0.96	-0.62
	4 월	92,417	93,447	1,030	1.11	9,713	9,889	177	1.82	+0.71
	5 월 (20일)	60,119	59,052	-1,126	-1.87	6,649	6,568	-81	-1.22	+0.65
조정량	1-2월	172,606	167,677	-4,929	-2.86	18,654	18,136	-518	-2.78	0.08
	1 월	86,662	83,129	-3,533	-4.08	9,851	9,441	-410	-4.16	-0.08
	2 월	85,944	84,548	-1,396	-1.62	8,803	8,695	-108	-1.23	0.39
	3 월	86,357	87,431	1,074	1.24	9,918	9,998	80	0.81	-0.43

- 1-3월까지 공급량은 본부보다 우리사업소가 더 많이 감소하여 유수율을      양호하게 관리하였으나, 4월 이후 공급량은 본부보다 증가하고 있음.

3.  중블록별 현황

○ 최근 2개월 목표대비 유수율

- 서 대 문

구 분	사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
목 표 (%)	97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
최근2개월(%)	99.52	100.29	99.73	100.49	96.02	89.68	103.66	97.58
증 감 (%)	2.12	2.95	3.06	3.77	-2.20	-7.8	4.35	0.64

- 마  포

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
목 표 (%)	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
최근2개월(%)	97.37	108.88	92.79	106.17	91.80	88.66
증 감 (%)	0.86	10.77	-5.20	10.73	-3.60	-5.09

- 은  평

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
목 표 (%)	98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
최근2개월(%)	101.23	101.63	92.34	109.19	101.85
증 감 (%)	2.82	3.24	-5.99	10.81	3.45

○ 구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

- 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (1-3월)	2014년	98.0	97.0	90.8	84.8	107.9	65.9	116.6	105.7
	2013년	96.1	97.0	91.2	86.3	106.1	65.3	121.1	104.8
	증 감	1.9	0.0	-0.5	-1.5	1.8	0.6	-4.4	0.9
공급량 증감율 (%)	3 월	-1.0	-2.3	-9.6	0.1	0.0	2.3	-1.7	1.0
	4 월	1.8	-0.2	-9.9	6.4	3.8	4.2	-1.8	2.0
	5월(20일)	-1.2	-2.9	-6.6	-2.0	-0.7	1.4	-2.4	-2.3
조정량 증감율(%)	전년2개월	-0.2	-0.7	-1.7	-1.8	1.5	-1.9	3.7	-2.2
	전납기2개월	1.5	2.6	-0.7	1.9	5.1	3.2	1.8	5.3

- 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (1-3월)	2014년	97.5	123.4	86.3	116.2	84.8	91.7
	2013년	95.5	120.4	83.7	115.1	84.3	88.0
	증 감	1.9	3.0	2.6	1.1	0.5	3.6
공급량 증감율 (%)	3 월	-9.6	-49.1	-5.2	10.6	-1.6	-2.7
	4 월	-1.9	-16.6	-4.1	11.0	1.1	-0.7
	5월(20일)	-0.7	-1.0	-4.4	6.7	-2.3	8.3
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.3	5.6	0.0	1.6	-3.1	-0.6
	전납기2개월	2.5	10.8	0.7	1.5	0.6	-4.4

- 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
전년대비 유수율 (1-3월)	2014년	99.5	95.6	101.8	103.6	106.0
	2013년	96.1	92.7	104.7	92.1	102.1
	증 감	3.4	2.9	-2.8	11.5	3.9
공급량 증감율 (%)	3 월	9.8	2.5	61.8	-11.7	-0.6
	4 월	7.1	5.6	37.1	-12.5	-0.5
	5월(20일)	-0.3	2.3	-0.1	-10.3	-1.2
조정량 증감율(%)	전년2개월	-0.1	0.3	-4.8	-0.6	2.9
	전납기2개월	-0.3	-0.3	-5.1	0.6	2.9

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(‘13.5월)

4. 최근2개월(2-3월)가압구역 유수율

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
78.4	82.1	94.2	80.3	92.6	108.4	101.4	106.4	88.0	95.8

북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
119.0	141.1	100.9	98.9	96.2	90.0

- 북 악 : 3월 공급량 증가

- 현 행 : 전년 대비 조정량 크게 감소

- 홍은3 : 전년 대비 공급량 증가

- 홍제2증압 : 조정량 증가 와 공급량 감소 부분이 소폭

- 북가좌2증압 : 전년대비 공급량 감소

- 연희3증압 : 전년대비 공급량 크게 감소

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
104.6	99.5	93.9	120.8	100.0	117.4	86.5

- 성산1증압 :  전년대비 조정량 증가(경계확인)

- 청암증압 :  전년대비 조정량 증가 (경계확인)

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
92.5	76.0	91.2	85.3	137.6

- 진관증압 :  공급량 증가,

- 독박골 1증압 : 조정량 증가

5. ’14 유수율 향상 평가기준 요약

연번

항  목

배점

평   가   기   준

변경 및 ‘13년  평가결과

계

100

1

유수율

증대실적

57

- 목표달성도(52점) = (목표달성도 ÷  1위 사업소의 달성도)×52점

- 유수율 순위(5점) = 유수율 1위 5.0점,  0.1점씩 감점 최하 4.3점

- 전년대비 유수율 증가가점 : 최고 1.0점

구분	0.5%이하	0.6~1.0%	1.1%~1.5%	1.6%~2%	2.1%이상
가점	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0

-증대실적 : 60점→57점(-3점)

-순위점수차 : 0.2 → 0.1점

유수율증가가점: 0.5 →1.0점

미달시감점(최고0.5점): 삭제

- ‘13년 상반기 최대 4.18점차

※1～3위간 점수차 : 0.78점

- ‘13년 하반기 최대 4.16점차

2

누수탐지

7

①

탐 지     실 적

6

- 목표 달성율 1위  6.0점, 순차적으로 0.2점씩 감점 최하 4.6점 부여

- 누수탐지 성과평가시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

※ 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	80~100	150~200	250~300	350~500	600~900	1,000이상
배 점	0.5	1	1.5	2	2.5	3

-가점 : 누수 취약지역 추진 계획 수립 및 실적 관리 0.3점 가점

※ 단일 배관·수계전환 불가지역 등, 송구관의 곡선부,

지하철역 주변, 3회이상 누수다발관

- 상대평가 (점수차 1.6점)

※ 구경별 적출실적 가점 부여로     평가에 중요한 항목 임.

②기간제 근로자관리

1

- 감점사항 : 출퇴근 관리 및 근로자 근무평가 미실행(각 0.5점)

모두 만점

3

기존관

철  거

3

- 철거률(철거연장÷ 사업소별 정비목표)에 따라 배점 부여

철거률(%)	65이하	66~68	69~71	72~74	75~77	78이상
배 점	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

감점사항 : 배급수관 정비 실적이 정비목표에 미달시 0.3점 감점

- 철거율에 따른 배점비율을     세분화 하여 변별력 높임

감점사항 추가

- 2013년 사업소간 0.5점차

(년말평가)

4

불용관정비

4

①과년도 불용관정비

1

- 미 정비건수 1건에 0.1점씩 감점(최대1점)

모두 만점

(우리사업소 대상 없음)

②현년도

불용관정비

3

- 산출식 = (실적÷목표) × 3점

- 50mm이하 적출시 1건당 0.1점 감점(최대 1점 감점)

- 80mm이하 적출시 1건당 0.2점 감점(최대 0.8점 감점)

※ 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에

대하여는 미 감점 처리

- 2013년 상반기 0.1점차

- 2013년 하반기 0.1점차

5

노후인입

급수관정비

3

- 정비대상 : GIS상의 노후관 확정건

(재개발·재건축 지역제외)

- 산출식 = (정비실적÷정비대상) × 3점

- 감점대상 : GIS속성 자료 정리 미의뢰 건당 0.1점 감점,

관리대장 미작성 및 정리소홀 건당 0.1점 감점

- 2014년 평가항목 신설

6

유수장애

상수도관이설

2

- 기존과 동일

- 산출식 = (정비실적÷정비대상) × 2점

- 정비대상 : 본부 및 사업소 대상 전체(대상 추후 통보)

- 감점 : 미통보 정비대상 발견시 건당 0.3점 감점

관리카드 미작성시 건당 0.1점 감점

- 2013년 모두 만점

(년말평가)

연번

항  목

배점

평   가   기   준

변경 및 ‘13년  평가결과

7

재개발 ․ 재건축

지역관리

3

- 계획수립(1점) : 우수(1), 보통(0.5), 저조(0.0)

- 관리실적(2) : 우수(2), 양호(1.5), 보통(1.0), 미흡(0.5), 저조(0.0)

※ 감점 : 누수 ․ 도수 ․ 플러그 미설치 적발(건당 0.3점 감점)

※ 자체점검 시 3건 적발하면 본부 점검시 적발된 1건 상쇄

- 2013년 상반기 0.6점차

- 2013년 하반기 0.6점차

8

유량계 및

유량감시시스템 관리

5

- 점검 체크리스트 산정표 의하여 평가

※ 점검 체크리스트 상·하반기 각각 별도 통보 예정

- 평점 산정 방식

= ( 실적률/1위사업소 실적률)×배점 5점(소수점2자리)

※ 실적률 = 양호물량(대상물량 - 지적건수)/점검대상물량

- 2013년 상반기 0.35점차

- 2013년 하반기 0.20점차

9

가압급수 지역관리

4

- 가압급수 지역 유수율 편차해소 및 정확도 개선

점  검  내  용

점수

- 가압급수 지역 유수율 편차해소 추진

※ 산출식 : {(-유수율 과대과소 가압급수지역)

÷전체 가압급수지역}×3점

3점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선

1점

감점

․ 수전정보와  상이한 경우 1건당 0.1점 감점

※ 자료(도면) 미제출시 1점 감점

총 점

- 편차해소 추진점수(3.0점)와 정확도

개선점수(1.0만점) 합한 후 상대평가

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3

- 상대평가

순위간 0.1점차 최대 0.7점

10

조례위반

처분실적

4

- 추징량 최고 4.0점 부터 0.1점씩 순차적으로 감점

※ 조례위반사항이 언론보도에 발표되어

아리수 이미지 훼손한 경우 0점 처리

- 상대평가 0.7점차

11

중블록

유수율

목표관리

5

- 중블록별 유수율 목표관리 추진

점 검 내 용		점수
- 중블록별 유수율 편차해소 추진 ※ 산출식 : ｛(중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수｝ × 3점		3점
- 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 실행 여부		2점
감점사항	․ 중블록별 공급량 일일 결산제 실행 □ 월15회 미만 실행 시 1일당 0.05점 감점 ※ 월15회 실행 시 감점 없음

- 과대․과소 중블록 기준 : 과대 100% 이상,

과소 중블록은 유수율 목표의 94.74%

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록수	100	20	15	12	5	15	23	6	4
유수율 목표(%)	95.00	90.00	94.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
과소기준(%)	90.00	85.27	92.28	91.71	90.00	88.87	89.43	91.89	91.52

- 절대평가, 점수차 크게 발생

- 2013년 상반기 2.1점차

- 2013년 하반기 2.0점차

12

유수율(공급량․조정량)분석 등

2

- 보고기일 미준수시 감점

․ 공급량, 조정량 보고기일 미준수시 매월 0.05점 감점

- 2013년 상반기 0.15점차

- 2013년 하반기 0.05점차

12

유공실적

1

- 유수율 증대, 지역여건, 노력도 등을 고려하여 가점

- 2013년 모두 동일점수

단위 사업	구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
조례위반 처분추징 (㎥)	목표	15,000	1,964	1,914	1,989	1,756	1,884	1,937	1,799	1,757
	실적	3,191	-	180	2,175	75	-		761	-
	달성률	21.3%	0.0%	9.4%	109.4%	4.3%	0.0%	0.0%	42.3%	0.0%

6. 조례위반 처분 추징실적(4월말 현재)

공급량관리 1팀

(유수율 평가항목별 추진실적 및 향후관리대책)

보고자 : 시설6급 김홍준

◎ 평가분야 및 배점

구 분		계	유수율 증 대	누 수 탐 지	기존관 철 거	불용관 정 비	노후인입급수관 정 비	유수장애정 비	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압급수 관 리	조 례 위 반	중블록 유수율	유수율 분 석	유 수 율 유공실적
’14	상반기	100점	57	7	3	4	3	2	3	5	4	4	5	2	1
	하반기	100점	57	7	3	4	3	2	3	5	4	4	5	2	1

1. 유수율 증대실적 : 57점(총괄팀)

2. 누수탐지 : 7점(누수탐지팀)

3. 기존관 철거 : 3점

□ 평가대상 및 평가방법

❍ 대 상 : 세척갱생관로 정비, 흑 PE관 정비

❍ 산출식 : 철거률 = 철거연장 ÷ ’14년도 배급수관 정비목표(8,280m)

철거률(%)	65이하	66~68	69~71	72~74	75~77	78이상	비 고
배 점	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0

□ 추진실적 및 향후 관리대책

❍ 추진실적(‘14.05.19.기준) : 1,132m(13.7%)

❍ 2013년도 실적 : 강남 68.0%, 서부 63.8%, 강서 56.7%, 북부 52.0%

❍ 최선의 노력을 다하여 66%이상이 되도록 하겠음.

4. 불용관 정비 : 4점

□ 평가대상 및 평가방법

(4-1) 과년도 불용관 정비 : 1점

❍ 대 상 : 없음

(4-2) 현년도 불용관 정비 : 3점

❍ 대 상 : 710건

❍ 산출식 : (추진실적 ÷ 달성목표) × 3점

❍ 구경 80㎜ 이상 불용관 정비 구경별 가중치 부여

☞ 예시) 정비건수 : 200㎜ ÷ 20㎜ = 10건

❍ 실적인정 : 누수복구, 급수공사 및 인입관 공사시 발견된 불용관을 분기점에서 완전 폐쇄한 건수

❍ 감점사항

- 50㎜ 이하 미정비 불용관 적출시 1건당 0.1점 감점 (최대 1점 감점)

- 80㎜ 이상 미정비 불용관 적출시 1건당 0.2점 감점 (최대 0.8점 감점)

※ 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는 미 감점 처리

□ 추진실적 및 향후 관리대책

❍ 불용관 정비(4월말 기준) : 416건(58.6%)/ 목표 710건

❍ 현재 초과달성하고 있으며, 6월말까지 목표달성이 가능함.

5. 노후 인입급수관 정비 : 3점(공급량관리2팀)

6. 유수장애 상수도관 이설 추진 : 2점

□ 평가대상 및 평가방법

❍ 정비대상 : 22건(서대문구 3, 마포구 18, 은평구 1)

- 이설이 불가하거나 위치확인이 안되는 경우 해당 자치구와 협의한 대상은 제외

❍ 산 출 식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 2점

❍ 감점사항

- 미통보 정비대상 발견시 건당 0.3점 감점

□ 추진실적 및 향후 관리대책

❍ 추진실적 : 이설완료 14건, 작업지시 4건, 이설불가 4건(서대문 3, 은평1)

❍ 이설불가 4건은 해당 자치구와 협의하여 대상에서 제외처리 예정임.

7. 재개발 ․ 재건축 지역관리 : 3점(공급량관리2팀)

8. 유량계 및 유량감시시스템 관리 : 5점(기전팀)

9. 가압급수 지역 관리 : 4점

□ 평가대상 및 평가방법

❍ 가압급수 지역 유수율 편차해소 및 정확도 개선

점 검 내 용		점 수
- 가압급수 지역 유수율 편차해소 추진 ※ 산출식 : {(전체 가압급수지역-유수율 과대과소 가압급수지역)÷전체 가압급수지역}×3점		3점
- 가압수 지역 유수율 정확도 개선		1점
감점사항	․ 요금관리 수전정보와 가압급수지역이 상이한 경우 1건당 0.1점 감점 ※ 가압급수 지역 현황 자료(도면) 미제출시 1점 감점
총 점	- 유수율 편차해소 추진점수(3.0만점)와 유수율 정확도 개선점수(1.0만점) 합한 후 상대평가

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 92.28% 이하(유수율 목표의 94.74%)

□ 2013년 및 2014년 유수율

❍ 서대문구 - 16개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압
2013년(%)	96.7	98.4	95.9	89.8	101.3	95.7	81.0	81.1
‘14. 1~2월(%)	88.3	81.7	93.4	84.5	92.7	103.5	97.0	108.0
‘14. 2~3월(%)	78.4	82.1	94.2	80.3	92.6	108.4	101.4	106.4

구 분	정원1 증 압	정원2 증 압	북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
2013년(%)	92.7	97.0	104.9	99.6	94.4	103.2	99.5	75.8
‘14. 1~2월(%)	90.6	96.5	125.5	132.0	99.5	97.5	96.4	92.9
‘14. 2~3월(%)	88.0	95.8	119.0	141.1	100.9	98.9	96.2	90.0

- 과 대 : 홍제2증압, 홍제4증압, 홍은1증압, 북가좌2증압, 연희3증압,                 창천증압

- 과 소 : 북악, 현행, 홍은3, 정원1증압, 백련증압

❍ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
2013년(%)	99.3	92.0	98.2	93.0	93.4	87.9	95.3
‘14. 1~2월(%)	106.8	90.4	100.9	127.8	97.6	111.4	83.8
‘14. 2~3월(%)	104.6	99.5	93.9	120.8	100.0	117.4	86.5

- 과대 : 와운산, 성산1증압, 청암증압

- 과소 : 만리증압

□ 추진실적 및 향후 관리대책

❍ 추진실적

- 현행가압 : 수전코드 정정 조치(삼성레미안 13천톤) 향후 96%예상(5.15)

- 백련증압 : 수전코드 정정 13전(5.16)

- 만리증압 : 집중누수탐지하여 누수1건(방지량 150톤/일) 적출 복구,
수전코드 정정 52전(5.16)

❍ 향후 관리계획

- 유수율이 저조한 가압(증압)장 급수지역에 대한 경계지역 재조사, 집중 누수 탐지, 유량계 점검 등을 지속적으로 실시

- 6월말까지 과대·과소지역 해소 추진

10. 조례위반 처분추징 실적 : 4점(요금팀)

11. 중블록 유수율 목표관리 : 5점

□ 평가대상 및 평가방법

❍ 중블록별 유수율 목표관리 추진

점 검 내 용		점수
- 중블록별 유수율 편차감소 추진 ※ 산출식 : ｛(전체중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수｝ × 3점		3점
- 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 실행 여부		2점
감점사항	․ 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상 결재) 여부 □ 월15회 미만 실행 시 1일당 0.05점 감점 ※ 월15회 실행 시 감점 없음.

❍ 유수율 과대․과소 중블록 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 92.28% 이하(유수율 목표의 94.74%)

□ 전년대비(1~2월) 유수율

❍ 서대문구 – 6개

구 분	사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)	97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
1~2월(%)	97.0	95.7	94.8	96.2	95.1	100.6	99.7	93.3
2~3월(%)	99.52	100.29	99.73	100.49	96.02	89.68	103.66	97.58
증 감	2.12	2.95	3.06	3.77	-2.20	-7.8	4.35	0.64

- 과대 : 백련, 증산3,   - 과소 : 백련9

❍ 마 포 구 – 5개

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
1~2월(%)	95.2	102.2	94.3	98.7	91.3	88.9
2~3월(%)	97.37	108.88	92.79	106.17	91.80	88.66
증 감	0.86	10.77	-5.20	10.73	-3.60	-5.09

- 과대 : 증산4, 와우산1,   - 과소 : 와우산2, 만리3

□ 추진실적

❍ 유량감시시스템을 활용후 중블록별로 효율적인 분석을 실시하여 공급량

❍ 과학적인 다점형상관식 누수탐지기를 이용한 지속적인 누수탐지 실시

□ 향후 관리대책

❍ 전년 대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지 실시

❍ 계측불량 의심 구역유량계에 대한 비교유량 측정 실시

❍ 일일공급량 분석 철저

12. 유수율 (공급량 및 조정량) 분석 : 2점 - 평가기준 준수로 만전

공급량관리 2팀

《유수율 평가항목 추진실적 및 향후 관리대책》

보고자 : 시설6급 천성훈

□ 중블록 유수율 관리(5점)

❍ 유수율 현황(’14. 1~3)

(단위 : %, 천㎥)

중블록명		계	강북수계		영등포수계
			불광터널	진관	증산1	증산2
유수율 목표		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
전년대비 유수율	’14.1~3	99.51	95.62	105.98	101.85	103.59
	’13.1~3	96.09	94.67	96.20	104.65	92.06
	증․감	3.42	0.95	9.78	-2.8	11.53

- 전년대비 유수율 3.42% 증가

❍ 공급량 현황(’14. 1~5)

(단위 : %, 천㎥)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월
’14. 1~5	3,399	2,972	3,418	3,237	3,348
’13. 1~5	3,560	3,192	3,473	3,305	3,508
증감(비율)	-161(4.7)	-220(7.4)	-55(1.6)	-68(2.1)	-160(4.7)

- 전년대비 1~5월 공급량 감소

❍ 공급량 감소원인

- ’13, 5월 녹신가압장 내 누수복구 방지량 월평균 40천/㎥ 감소

- 꾸준한 노후배수관 정비 및 녹번 1-3지구 정비(노후 720가구)

□ 가압급수지역 관리(4점)

❍ 가압구역 유수율 현황

(단위 : %)

기 간	녹신가압	진관가압	응암2증압	독박골1증압	불광증압
’14. 1~2월	98.2	83.5	93.1	145.5	92.7

❍ 과대·과소 유수율 발생 사유

- 독박골 1증압 : 북한산레미안 임대아파트입주세대 증가

(총 135세대 중 71세대 입주)

- 진관가압 : 누수탐지실적(’13. 1월) : 1건 누수 방지량 4㎥/일

❍ 향후 계획

- 가압급수구역 경계 재확인 및 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시

- 일일공급량 변동사항 분석

□ 노후 인입관 정비(신설항목, 3점)

★ 평가방법 : 정비실적/정비대상 ×3점

❍ 대 상 : 은평구 3건(GIS상 노후관)

❍ 실 적 : 대조동 197-12 1건 정비완료(굴착 확인결과 스테인리스강관 확인 후 GIS 입력 및 대장정리)

❍ 향후계획 : 미정비 2건은 KC, KS인증된 자재 수급 후 조속히 조치

※ 감점사항

․ GIS속성 자료 정리 미의뢰 건당 0.1점 감점

․ 인입관 정리관리대장 미작성 및 정리소홀 건당 0.1점 감점

□ 재개발․재건축 지역관리(3점)

★ 평가방법 : 관리계획수립 1점, 관리실태점검 2점(사업단계별 기록 및             도면관리, 주기적인 순찰점검)

❍ 대 상 : 이주·철거 중인 재개발․재건축 11개 구역(서대문 7, 마포 1, 은평 3)

❍ 실 적

- 사업단계별 관리계획 수립 및 자체점검 실시

- 사업구역내 재개발 정비업체 지도 감독(가정인입관 폐쇄 45개소, 기존관 철거 및 폐쇄 D=20~100㎜, L=630m)

❍ 향후계획

- 사업구역내 누수발생, 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손망실 여부, 플러그 설치 여부 등 현장점검 강화

※ 누수 및 조례위반 사항 적출시 감점(수시점검 포함)

․ 누수적발, 부정급수 적발 감점  : 1건당 0.3점

․ 플러그 미설치 : 1건당 0.3점

‣ ’13년 감점사업소 사례 : 플러그미설치 2건 0.6점(중부), 봉인탈락 1건     0.3점(강서), 조례위반 1건, 플러그 미설치 1건 0.6점(동부)

□ 유량계 및 유량감시시스템 관리(5점)

★ 평가방법

- 유량계 및 유량감시설비 점검표에 의하여 평가

- 산정방식 = (평가사업소 실적률/1위 사업소 실적률)×배점 5점

❍ 평가대상 : 구역·중블록 유량계

❍ 실 적

- 수시점검, 월간점검(상반기 26개소×5개월, 130개소 완료)

- 일일 심야 최소유량감시 시행

- 유량감시시스템 오류수시 확인 및 보정실시

- 가압장, 배수지 유량계 자체비교측정실시(2개소×5개월, 10회 완료)

- ’14 유량계유지보수용역 1차 작업완료(유량계 48, 전송반 8, 교정검사 43개소)

❍ ’14년 상반기 유량계 유지관리실태 점검(본부 누수방지과)

- 점검기간 : ’14. 06. 23 ~ 06. 24

- 점 검 자 : 본부 직원 및 본부 유지보수업체

- 점검내용 : 유량계 및 유량감시설비 점검표에 의하여 점검

❍ 향후계획 :

- 유량계 유지보수 용역 2차 작업추진 등 평가 항목을 철저히 추진

누 수 탐 지 팀

(누수탐지 추진실적 및 추진계획 보고)

보고자 : 시설6급 최 종 복

□ 누수탐지 추진실적(6점)

○ 2014년도 탐지 목표 : 290건

○ 탐지실적(‘14.5.21현재) : 127건(44%) - 정상추진

○ 사업소별 탐지실적(‘14.4.30현재)

구분	계	서부	중부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	2,200	290	370	360	200	240	350	210	180
실적	636	101	110	74	32	91	102	77	49
달성율(%)	28.9	34.8	29.7	20.6	16.0	37.9	29.1	36.7	27.2
순위		3	4	7	8	1	5	2	6

□ 누수탐지 추진계획

○ 추진 기간 : 2014. 1 ~ 12. 31

○ 추진 방향

- 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 취약지역 누누 조기 발견을 위한 탐지활동 강화

○ 추진 방법

- 다점형 상관식 24시간 누수탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

- 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

- 3회이상 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

- 80㎜이상 단일배관 등 누수 취약관로 중점 실시

- 전기부식에 영향이 있는 지하철역 지역 탐지실시

- 계절별(해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

○ 추진 내용

-

누수발생건수	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	201	59	68	74
21건 이상	5	3	0	2
11~20건	31	6	14	11
3~10건	165	50	54	61

3회이상 다량누수 소블럭 탐지 : 201개 블록

※ 추진실적(‘14.5.22현재) : 96블록(48%)

- 단일 배관등 수계전환 불가지역 등 : 21개 지역, 9,8km

구 분	계		서대문구		마포구		은평구		비고
	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)
계	21	9,868	9	5,554	6	2,260	6	2,054
350mm이하	18	9,018	9	5,554	5	1,890	4	1,574
400mm이하	3	850	0	0	1	370	2	480

※ 추진실적(‘14.5.22현재) : 10건, 5,010m(51%)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	30	8	12	10
2호선	6	4	2	-
3호선	7	3	-	4
5호선	4	1	3	-
6호선	13	-	7	6

- 충정로역 등 지하철 역 주변 : 30개 지역

※ 추진실적(‘14.5.22현재) : 14개소(47%)

○ 기간제근로자 관리 및 평가(1점)

- 근무실적 평가일정 : 2회(6월, 9월)

- 근무실적 평가내용 : 탐지실적 및 근무태도 등 평가

□ 향후전망

○ 3회이상 다량누수 소블록 등 누수발생 빈도가 높은 블록 지속적으로 추진 및 일일공급량 패턴 분석으로 누수 의심지역 집중탐지로 누수탐지 목표 초과 달성 가능함.