수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 삼양로 74길39)

검체명	수돗물 (수유초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	50
채수장소	아래참조	채수일시	2015.12.03	접수일자	2015.11.30
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
무너미구장 1층	0.40	7.1	0.0119	불검출	불검출	0.0186	불검출
서관 3층 화장실	0.79	7.2	0.0120	불검출	불검출	0.0100	불검출
후관 2층 화장실	0.68	7.1	0.0096	불검출	불검출	0.0307	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 동일로 1625)

검체명	수돗물 (노일초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	51
채수장소	아래참조	채수일시	2015.12.03	접수일자	2015.11.30
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.58	7.1	0.0216	불검출	불검출	0.0143	불검출
신관 1층 화장실	0.34	7.1	0.0102	불검출	불검출	0.4972	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 수유동 535-380)

검체명	수돗물 (강북청소년수련관)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	52
채수장소	아래참조	채수일시	2015.12.04	접수일자	2015.12.03
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
지하 1층 화장실	0.39	7.1	0.0433	불검출	불검출	0.1140	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.