소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5285호	식 구 분	지하식
위 치	노원구 동일로237다길48-1(상계동 1105-57)
일 시	2015. 10.19.(목) 10시	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지하식 소화전 철개 개방불가	사용여부	사용불가
발생개요	○ 지하식 소화전 철개 개방불가 ○ 세부내용 - “제조사 정원”의 소화전 철개-유격이 좁아 개방불가. ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 및 수락 전직원 소화전 고장 전파 함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5105호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5014호(지하식)
건의사항	지하식소화전 철개 중 제작사가 “정원”인 것은 전체 교체요함.

2016년 10월 19일

조사자 : 소방위 유진호 등 6명

고장 소화전 위치도 및 사진