2014. 6월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장:  -267

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	416,326	유효율 : 98.2%		409,241			408,875
	- 강북 : 146,057 (35.1%)						- 대현산 : 254,162 (62.1%)
	- 자양 : 256,840 (64.9%)		무효량 : 13,416			구내용수 633	- 와우산 : 154,713 (37.9%)
	※ 총 원수량 : 416,326
			- 역세척 : 6,670 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 178 - 기타(누수 등) : 4,328
	재활용 6,331
					누수․ 증발 등 : 2,561미계측)
			계 : 14,049	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 5,157