소방시설 점검 지적내역서

대상 : 방배 디오슈페리움

구분	장 소	지 적 내 역	비 고
아파트	21층	- 알람밸브실내 알람밸프 템퍼스위치 중계기 입력불량으로 교체.	현장조치완료
	18층	- 공용부 복도 소화기 충압불량.
	17층	- E/L실내 연기 감지기 기구불량.
	16층	- 1602호 앞 연기감지기 기구불량.
	15층	- 14~15층 계단 통로 유도등 전원LED, 예비전원LED 이탈.	현장조치완료
	13층	- 1304호 앞 연기감지기 기구불량.
	11층	- 1103호 앞 연기감지기 기구불량.
	8층	- 803호 앞 연기감지기 기구불량.
	1층	- 전실내 소화기 충압불량.
오피스텔	18층	- 1802앞 연기감지기 기구불량.
		- 전실내 소화기 충압불량.
	17층	- 알람밸브실 앞 방화문 출입구 피난구 유도등 상용전원, 예빈전 원 LED이탈 상태.	현장조치완료
상가	6층	- KOMPAN 내 소화기 충압불량.(1.5Kg, 1개소)
		- KOMPAN 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- S2 전실내 피난구 유도등 점등불량.
		- 601호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
	5층	- 하나 법무사 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 옥외 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
	4층	- 2번구역 E/V실 내 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 서한개발 주식회사 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 이음세움 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 상록세무회계사무소 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- Riordan 카운터 옆 창고 내 스프릴클러 헤드 미설치.(1개소)
		- 보스톤 온세치과 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 자혜한의원 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 메이듀 산부인과 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 1구역 상가 계단 3~4층 계단 통로 유도등 점등불량.
	3층	- 라임프로치과 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 서울광림치과 내 출입구, 비상출입구 피난구 유도등 점등불량.

구 분	장 소	지 적 내 역	비 고
상가	3층	- 박성희 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 삼성 통증 의학과 내 주출입구,비상출입구 피난구 유도등 점등 불량.
		- 2번구역 S2 전실내 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 에이치엠솔루션 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 에이치엠솔루션 앞 복도 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 2번구역 S1 출입구 전실내 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 제원무역 내 출입구 피난구 유도등 점등 불량.
	1층	- 후쿠야마 주방내 자동확산 소화기 캡 제거 요함.
		- 2번구역 S2 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 2번구역 E/V실내 방화문 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 카페윈스타 좌측출입구, 1층~2층 계단 상부 피난구 유도등 점 등불량.
	지하1층	- 야셀 동물병원 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 슈페리움 공인 사무소 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 수호아이티 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 예다미가 앞 복도 통로 유도등 점등불량.
		- 예다미가 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- J렌트카 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 젤 네일 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 강남동태탕 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 강남동태탕 내 주방 우측 좌식 테이블 상부 차동식 감지기 탈락.
		- 청송식당 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 다손안마지압 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- B101호 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- B102호 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- B103호 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- B106호 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- B121호 내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- B100호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- B104호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- B105호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- B107호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- B108호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- B120호 내 출입구 피난구 유도등 점등불량.

구 분	장 소	지 적 내 역	비 고
주차장	지하2층	- 1번구역 E/V실 방화문 도어릴리즈 고정안됨.	현장조치완료
		- 1번구역 E/V실 전실 방향 출입구 피난구 유도등 예비전원불량.
		- 상가 계단 상부 출입구 / 1번구역 계단 전실 피난구 유도등 점 등불량.
		- 3번구역 S1 출입구 / 전실내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 지상층 램프 상부 피난구 유도등 점등불량.
	지하3층	- B3~B2층 램프 상부 피난구 유도등 점등불량.
		- B3-1 옥내 소화전 함내 호스 2개, 관창미비치.(40mm)
		- 1번구역 E/V실 전실 방향 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 1번구역 E/V실 내 소화기 충압불량.
		- 3번구역 E/V실내 / E/V 출입구(주차장방향) 피난구 유도등 점 등불량.
		- 3번구역 S1 전실내 / S2 전실내 피난구 유도등 예비전원불량.
		- 3번구역 S2 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- B3-3번 옥내 소화전 함내 관창미비치.(40mm)
	지하4층	- B4~B3층 램프 상부 피난구 유도등 점등불량.
		- 1번구역 E/V실내 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 3번구역 E/V실 출입구 피난구 유도등 점등불량.
		- 3번구역 S2 출입구 / S2 전실내 피난구 유도등 예비전원 불량.
	지하5층	- B5~B4층 램프 상부 피난구 유도등 점등불량.
		- 1번구역 E/V실 전실방향 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
	지하6층	- B6~B5층 램프 상부 피난구 유도등 점등불량.
	지하7층	- 1번구역 E/V실 자동 방화문 상부 예비전원 불량.
		- 3번구역 E/V실내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.
		- 프리액션밸브실 앞 창고내 소화기 충압불량.
		- 1번구역 E/V실 방홤분 도어릴리즈 고정불량.	현장조치완료
		- 기계실내 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량.