수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 오현로 31길51)

검체명	수돗물 (강북웰빙스포츠센터)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	64
채수장소	아래참조	채수일시	2016.12.01.	접수일자	2016.11.21.
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
지하 기계실	0.40	7.0	불검출	불검출	불검출	0.0386	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(강북구 삼양로 19길141)

검체명	수돗물 (삼각산초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	65
채수장소	아래참조	채수일시	2016.12.01.	접수일자	2016.11.25.
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 3층 행정실	0.85	7.1	0.4424	불검출	불검출	0.0785	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.