가상화재진압훈련 실시결과(삼성산터널)

대상명	삼성산터널	주 소	금천구 시흥4동 118-14				훈 련 일 시	2014. 7. 14.
대표자 (방화관리자)	금천구청장	건물구조	터널 1층 1개소 총면적1,750㎡				전 화	(주)809-2405 (야)809-2405
동원장비	2대 (펌프1, 탱크1)				동원인원	10명 (소방5, 기타5)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(소화기 위치등), ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:시흥센터→박미사거리→벽산아파트 지나 (5.3㎞, 2분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정: 시흥센터→시흥사거리→20m도로 지나서(7.3㎞, 3분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 소화기. □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 소화기 ○사용불가 설비 : 없 음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 터널로서 화재발생시 소방차등이 진입하거나 철수하는데 난해함 □제약요인 : 터널안이라 고가차,굴절차등 특수장비 사용 이 어렵고 소화전 확보 어려움 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 소형소방차 위주로 선진입 시키고 특히 인명대피에 주력해야 함
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 도로공사나, 교통체증 등 없음 (원활함) □소방용수시설 현황 : 1개소(공소 1509호 20m) □출동차량 부서 선정 위치 : 터널앞 전면 차도에 부서 □특수차 부서 가능여부 : 고가차 및 굴절차 터널 높이로 인하여 부서 불가
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 관계인에게 소방시설 점검 관리요령 및 인명대피유도방법 교육 실시
문 제 점				대 책(개선사항)
◦터널로서 화재발생시 소방차등이 진입하거나 철수하는데 난해함 ◦고가차,굴절차등 특수장비 사용 이 어렵고 소화전 확보 어려움				◦터널관계인의 화재등 재난 초동조치 지속적인 훈련 및 신속한 인명대피 방법 숙지 ◦화재초기에 최대한의 인명구조대원 투입하여 효율절 진압작전전개

보고자 : 시흥 119안전센터장   소방위  이 수 원

가상화재진압훈련 실시결과(새한벤처월드)

대상명	새한벤처월드	주 소	금천구 시흥대로 281				훈 련 일 시	2014. 7. 22
대표자 (방화관리자)	김수영 (전철재)	건물구조	양식 R/C조 9/3층 1개동 연24,562㎡				전 화	892-7180
동원장비	2대 (펌프,탱크)				동원인원	10명 (소방5,기타5)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 및 특수차 활용방안 등 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구, 인근소방용수시설 등 위치) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 시흥119안전센터→벽산주유소 →시흥사거리 → 새한벤처월드→(2㎞, 5분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 안전센터→금빛공원→시흥사거리→새한벤처월드→ 새한벤처월드(1.8㎞, 6분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송구관, 비상콘센트, 무선통신보조설비 등 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비 등 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 :
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 지하1․2층 주차장과 공장등 업체가 출입구가 방화문으로 구획되 있어 개방된 상태에 서 화재시 농연으로 인해 초기진화 지연시 다수인명피해 예상됨 □제약요인: 지하1층 화기취급장소인 음식점 화기 취급철저 및 지하1․2층 주차장에서 공장으로 출입하는 방화문 항시 시건된 상태로 관리 철저 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 : 지하1․2층 화기취급시 안전수칙 준수 및 소방시설 항시 사용 가능토록 유지관리 철저 및 출입구 방화문 항시 닫힌 상태로 관리 ○ 유사시 최우선 인명검색 실시 ○ 자위소방대 지속적 훈련으로 자체방호 등력 함양
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 출동로 양호함 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소 1498,337,1722호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 인도 □특수차 부서 가능여부 : 건물 전면 좌․우측 인도
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드(계획) 수정 보완하였음.
문 제 점				대 책(개선사항)
◦ 지하1․2층 주차장과 공장등 업체가 출구 방화문으로 구획되 있어 개방된 상태에서 화재시 농연으로 인해 초기진화 지연시 다수인명피해 예상됨				◦ 지하층 내부평면도 및 출입구 숙지로 화재초동 조치로 인명 ․ 재산피해 최소화 ◦ 소방시설 항시 사용가능한 상태로 유지관리 철저

보고자 : 시흥 119안전센터장   소방위  이수원