		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	서부수도사업소		유량계명	북악(배)-백련(배)		형 식
구 경	1800		측정일시	2014.07.29		설치년도	2011
모 델	UR-1000Plus		제 작 사	씨엠엔텍		기기번호	CMAE0CU048
위 치	북악터널배수지 유량계실
□ 시험방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 서부수도사업소에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 시험되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 3,027m3 - 설치유량계 : 3,020m3 - 차 이 량 : 7m3 ○ 오차율 : 0.23% ○ 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 보유를 위한 측정으로 보정은 실시하지 않음 ○ 비교측정 실시자 - 김종훈, 이두영 ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 공업7급 성명 : 김 종 훈 (인)
2014년 07월 29 일 시험 기관 : 서부수도사업소 시설관리과

					비교측정 결과표									페이지 (2) / (총2)
□ 사업소명 : 서부수도사업소 □ 유량계명 : 북악(배)-백련(배) □ 측정일시 : 2014년 07 월 29일 □ 유량계 현황
구 분		형 식				모 델 명			제 작 사			제작년도				기기번호
현장 유량계		다회선				UR-1000Plus			씨엠엔텍			2011				CMAE0CU048
기준 유량계		초음파				PT-878			파나메트릭스			2012				P*********
□ 기초 입력자료
공칭구경(mm)			배관외경(mm)				배관두께(mm)				배관재질				라이너종류
1800			1828.8				16				Carbon Steel				TarEpoxy
라이너두께(mm)			센서규격				설치방법				설치간격				온도
2							V법				1640.98				24℃
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)				기타
				기준유량계				현장유량계		차이량
교정전	13:40 14:40			0 3027				87271450 87274470
계				3027				3020		7			0.23%
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 확인자 성명 : 김 종 훈 (인)

		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	서부수도사업소		유량계명	북악(배)-불광(배)		형 식
구 경	1800		측정일시	2014.07.29		설치년도	2011
모 델	UR-1000Plus		제 작 사	씨엠엔텍		기기번호	CMAE0CU052
위 치	북악터널배수지 유량계실
□ 시험방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 서부수도사업소에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 시험되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 3,735m3 - 설치유량계 : 3,750m3 - 차 이 량 : 15m3 ○ 오차율 : -0.40% ○ 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 보유를 위한 측정으로 보정은 실시하지 않음 ○ 비교측정 실시자 - 김종훈, 이두영
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 공업7급 성명 : 김 종 훈
2014년 07 월 29 일 시험 기관 : 서부수도사업소 시설관리과

					비교측정 결과표									페이지 (2) / (총2)
□ 사업소명 : 서부수도사업소 □ 유량계명 : 북악(배)-불광(배) □ 측정일시 : 2014년 07 월 29일 □ 유량계 현황
구 분		형 식				모 델 명			제 작 사			제작년도				기기번호
현장 유량계		다회선				UR-1000Plus			씨엠엔텍			2011				CMAE0CU052
기준 유량계		초음파				PT-878			파나메트릭스			2012				P*********
□ 기초 입력자료
공칭구경(mm)			배관외경(mm)				배관두께(mm)				배관재질				라이너종류
1800			1828.8				16				Carbon Steel				TarEpoxy
라이너두께(mm)			센서규격				설치방법				설치간격				온도
2							V법				1640.98				24℃
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)				기타
				기준유량계				현장유량계		차이량
교정전	15:10 16:15			0 3735				94997230 95000980
계				3735				3750		-15			-0.40%
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 확인자 성명 : 김 종 훈 (인)