7호선 연장구간 운영관련

2018년도 기술본부 인력운영 및 유지관리계획(안)

2018.1.

기술본부

(기술계획처)

	- 목 차 -
	Ⅰ. 관련근거	1
	Ⅱ. 일반현황	1
	Ⅲ. 조직 및 인력
	1. 조직	1
	2. 인력	3
	3. 업무분장	6
	4. 사무실 운영	9
	Ⅳ. 시설․설비 현황	10
	1. 전기․통신분야
	2. 신호․기계분야
	3. 전자,토목(궤도)분야
	4. 건축,PSD분야
	Ⅴ. 유형자산 현황	18
	1. 차량운반구
	2. 공기구비품
	Ⅵ. 시설물 유지관리 계획	24
	1. 전기시설물 유지관리
	2. 정보통신시설물 유지관리
	3. 궤도시설물 유지관리
	4. 신호시설물 유지관리
	5. 기계시설물 유지관리
	6. 전자시설물 유지관리
	7. 토목시설물 유지관리
	8. 건축시설물 유지관리
	9. PSD시설물 유지관리
	Ⅶ. 점검방법 및 점검주기	76
	1. 분야별 시설물 점검방법 및 주기

7호선 연장구간 운영관련

2018년도 기술본부 인력운영 및 유지관리계획(안)

Ⅰ		관련근거

❍ 서울지하철 7호선 연장구간 운영협약서(‘12.9.26)

- 제13조(유지관리), 제15조(운영인력), 제20조(운영계획 및 유지관리계획)

Ⅱ		일반현황

❍ 위    치 : 온수역(서울7호선) ~ 부천시 상동 ~ 부평구청역(인천1호선)

❍ 사업규모 : 총연장 10.25km, 9개역

※ 서울시 0.44km, 부천시 7.39km, 인천시 2.37km

Ⅲ		조직 및 인력

1

조 직

1. 기술본부 조직도

(본사)

( 현 업 )

❍ 기술관리소: 166관리소[1~4호선(68), 5~8호선(98)]

❍ 장비관리소: 2관리소 (신정, 수서)

2. 부천기술관리소 조직도

(7호선연장구간)					기 술 본 부
전기2 사업소			정보통신2사업소				신호2 사업소			기계2 사업소			전자2 사업소			토목2 사업소					건축2 사업소
부천전기관리소			부천 정보통신관리소				부천신호관리소			부천기계관리소			부천전자관리소			부천토목관리소					부천건축관리소

※관할구간 : 온수역~부평구청역(10.25km, 9개역)

2

인 력

1. 인력운영계획

❍ 인력운영 기본방향

- 7호선연장구간의 유지보수업무를 분야별 사업소 관리체계로 현장   업무 전문화

- 부천기술센터내 각 분야별 관리소장 및 부관리소장을 통한 업무체   계로 유지관리업무 강화

- 기술 및 시설분야의 유지보수 및 점검을 통한 주, 야간 업무 처리

- 조별 담당구역 지정제도를 통한 유지보수의 명확한 책임제로 시설   물의 안정적 운영 및 유지보수에 만전

- 유지보수를 위한 근무형태는 통상근무 및 4조2교대, 21주기 시행

- 효율적 인력운영 및 업무특성, 업무집중도등을 고려한 통상근무와   교대근무 직원의 지속적 순환근무체계 유지

- 선임소장 협의·조정하에 직종간 소통 및 협업 향상

- 복합장애 발생시 직종간 합동점검 시행으로 열차안전운행에 만전

❍ 분야별 인원현황

구분	계	전기		정보통신		신호		기계		전자		토목		건축
		3급	4급이하	3급	4급이하	3급	4급이하	3급	4급이하	3급	4급이하	3급	4급이하	3급	4급이하
계	94		21	1	12	1	17	1	9	1	12	1	13	1	4
통상	21		2	1	3	1	1	1	2	1	4	1	1	1	2
교대	73		19		9		16		7		8		12		2

※ 통상, 교대근무인원은 현장여건에 따라 변경될 수 있으며 모타카운전원 2명 별도

❍ 온수 PSD관리소 인원현황 및 관할구간

구분	호선	역수	근무 인원				비고
			계	관리소장	부관리소장	안전업무직
인원현황	7호선(연장구간포함)	20	26	1	4	21
관할구간	장승배기~부평구청역(연장구간 : 까치울 ~ 부평구청 9역 포함)

❍ 인원구성(관리소)

구 분		인원	근무형태	주요업무
관리소장	전기	-	통상	·해당 분야별 점검 및 유지보수 업무 총괄 ·분야별 장애조치 및 응급조치 총괄 ·분야별 하자검사 및 공사 감독업무 총괄 ·분야별 인력운영 및 근태처리 등에 관한 사항
	정보통신	1
	신호	1
	기계	1
	전자	1
	토목	1
	건축	1
부관리소장	분야별	24	교대	·야간 인력 통제 및 운영에 관한 업무 ·야간 출입통제, 장비운영, 유지관리 업무 총괄
직원 (4급이하)	전기	2	통상	․ 전기시설물 정기점검 및 유지보수
		15	4조2교대
	정보통신	3	통상	․ 정보통신시설물 정기점검 및 유지보수
		5	4조2교대
	신호	1	통상	․ 신호시설물 정기점검 및 유지보수
		12	4조2교대
	기계	2	통상	․ 기계시설물 정기점검 및 유지보수
		3	4조2교대
	전자	4	통상	․ 전자시설물 정기점검 및 유지보수
		4	4조2교대
	토목	1	통상	․ 토목, 궤도시설물 정기점검 및 유지보수
		8	4조2교대
	건축	2	통상	․ 건축시설물 정기점검 및 유지보수
		2	3조2교대
기타	※ 전기관리소장은 천왕전기관리소장이 겸직 ※ 모터카운전원(전기, 토목) 2명 별도운영

※ 공사 직제규정 변경 및 현장여건에 따라 변경될 수 있음

2. 근무시간, 휴게시간 및 휴일

근무형태	분 야	근무시간		휴게시간	휴 일	비 고
통상근무	본사 현업	09:00～18:00		1시간 (12:00～13:00)	토요일 (무급휴무) 일요일 (유급휴일)	노사합의서 (‘17.12.31.)
교대근무 (4조2교대 4일주기)	심야 (전기 신호 기계 토목)	주간	08:50~18:30	1시간 (12:00~13:00)	지원근무 주간(08:50~18:30) 또는 야간(21:00~익일08:50)
		야간	18:00~ 익일 09:10	3시간 10분 ( 22:00~22:40) (05:20~07:50)
	비심야 (통신 전자)	주간	08:50~18:30	1시간 (12:00~13:00)	주간지원 (08:50~18:30) 휴게시간 (12:00~13:00)
		야간	18:00~ 익일 09:10	3시간 10분 ( 19:00~19:40) (21:30~22:00) (02:00~04:00)
교대근무 (3조2교대21주기)	건축	주간	09:00~18:15	1시간 (12:00~13:00)	21일 주기당 주간1일, 월야간 2당무,2개월당 주간1일 휴무	관련근거 : 건축처-1372 (‘15.5.14)
		야간	18:00~ 익일 09:00	3시간 ( 21:00~22:00) (02:00~04:00)
변형통상 근무	모터카운전원	야간	23:00~ 익일 08:00	1시간 ( 05:00~06:00)	주중 2일 (유급휴일1, 무급휴무1) 합의하에 지정운영 공휴일대체휴일 :월1일	- 해당 소속장은 효율적 운영을 위하여 근무시간, 휴일, 휴게시간을 조정할 수 있다

※ 공사 취업규칙 변경 및 현장여건에 따라 변경될 수 있음

※ 노사합의서(‘17.12.31.)에 의한 업무집중형 근무형태 18년 1/4분기 시범실시(궤도,건축)시 변경      될 수 있음.

3

업무분장

구분	업무내용	비고
전기 관리소장	1. 전기분야 업무관리에 관한 사항(공사 예비준공검사시행 등 관련업무) 2. 전기분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획수립 및 시행 3. 전기분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 전기분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회, 위탁업무 관리에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조 및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 전력시설물 가동기준 대비 전력 사용실태 관리 7. 전기모터카 운영 및 관리 업무 8. 전기분야 스마트몰 안전관리 입회 업무 9. 에너지지킴이 관련 업무 10. 전기분야 철도안전관리체계에 관한 사항 11. 기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항(고객접점시설물 포함) ※ 관할구역내 공사 지상건물 해당 분야 유지보수
정보통신 관리소장	1. 통신분야 업무관리에 관한 사항(공사 예비준공검사 시행 등 관련업무) 2. 통신분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획 수 립 및 시행 3. 통신분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 통신분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조 및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 통신분야 스마트몰 및 청원시설물 안전관리 입회 업무 7. 통신분야 반복 장애에 대한 분석 및 세부대책 수립 시행 8. 관내 전산네트워크 유지관리 9.통신분야 철도안전관리체계에 관한 사항 10.기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항 (고객접점시설물 포함)
신호 관리소장	1. 신호분야 업무관리에 관한 사항 2. 신호분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획 수립 및 시행 3. 신호분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 신호분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조 및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 관할구역 열차제어장치 운영 및 본선내 신호취급 7. 신호분야 철도안전관리체계에 관한 사항 8. 기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항 (고객접점시설물 포함)
기계 관리소장	1. 기계분야 업무관리에 관한 사항(공사 예비준공검사 시행 등 관련업무) 2. 기계분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획 수립 및 시행 3. 기계분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 기계분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회, 위탁업무 관리에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조(승강설비포함)및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 기계분야 철도안전관리체계에 관한 사항 7. 기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항 (고객접점시설물 포함) ※ 관할구역내 공사 지상건물 해당 분야 유지보수 ※ 부천종합운동장역 별관 소방안전관리자
전자 관리소장	1. 전자분야 업무관리에 관한 사항(공사 예비준공검사 시행 등 관련업무) 2. 전자분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획 수립 3. 전자분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 전자분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조 및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 전자분야 반복 장애에 대한 분석 및 세부대책 수립 시행 7. 전자분야 철도안전관리체계에 관한 사항 8. 기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항 (고객접점시설물 포함)
토목 관리소장	1. 토목(이하 궤도시설물 포함)분야 업무관리에 관한 사항(공사 예비준공 검사 시행 등 관련업무) 2. 토목분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획 수립 및 시행 3. 토목분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 토목분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조 및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 토목모터카 운영 및 관리 업무 7. 고가하부 시설물 관리 및 터널구간 청소 시행에 관한 사항 8. 터널내 시설물 침수 등 사고 발생 시 응급조치 업무 9. 궤도분야 소음진동 관련 업무(5~8호선) 10. 토목분야(5~8호선 궤도포함) 철도안전관리체계에 관한사항 11. 기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항 (고객접점시설물 포함) ※ 관할구역내 공사 지상건물 해당 분야 유지보수
건축 관리소장	1. 건축분야 업무관리에 관한 사항 2. 건축분야 안전점검, 정기검사(점검), 일상점검 계획 수립 및 시행 3. 건축분야 유지보수, 하자검사 시행 및 입회에 관한 사항 4. 건축분야 공사․수선 설계, 감독, 검사 및 입회에 관한 사항 5. 시설물 사고 긴급구조 및 응급조치, 사고처리에 관한 사항 6. 건축분야 철도안전관리체계에 관한 사항 7. 기타 기술센터 내 공통업무에 관한 사항(고객접점시설물 포함) ※ 관할구역내 공사 지상건물 해당 분야 유지보수

4

사무실 운영

1. 관리소

❍ 위  치 : 부천종합운동장역 현업동(1층, 2층)

❍ 총면적 : 395.3㎡(1층 346.68㎡, 2층 48.62㎡)

연번	기능실	면적	비고	연번	기능실	면적	비고
1	사무실	287.32㎡	1층	4	샤워실	11.98㎡	1층
2	침실-1	39.06㎡		5	침실-2	48.62㎡	2층
3	탈의실	8.32㎡		6	회의실 (공동)	-

2. 기술지원반

❍ 위  치 : 부평구청역(지하 1층, 지하 2층, 지하 4층)

❍ 총면적 : 293.8㎡(지하1층 37.4㎡, 지하2층 155.4㎡, 지하4층 101㎡)

연번	기능실	면적	비고	연번	기능실	면적	비고
1	사무실	95.3㎡	지하 2층	4	침실(3)	37.4㎡	지하 1층
2	락카룸/ 대기실	45.7㎡		5	체력단련실	101㎡	지하 4층
3	여직원 갱의실	14.4㎡		-

3. 기술종합창고/기술작업장

❍ 위  치 : 부평구청역(지하 3층)

❍ 총면적 : 159.8㎡

연번	기능실	면적	비고	연번	기능실	면적	비고
1	기술종합창고	101㎡	지하 3층	2	기술작업장	58.8㎡	지하 3층

Ⅳ		시설․설비 현황

1

전기분야

구분	설 비 명		단위	계	서울시구간	부천시 구간						인천시 구간
					온수 (증설)	까치울	종합 운동장	춘의	신중동	부천 시청	상동	삼산 체육관	굴포천	부평 구청
변전설비	변전소	소계	개소	3			1				1			1
		수전용	개소	3			1				1			1
	정류기	열차용	대	6(1)	1		2				2			2
	변압기	열차용	대	6(1)	1		2				2			2
		배전용	대	6			2				2			2
		소내용	대	6			2				2			2
	차단기	소계	대	60			20				20			20
		GCB(교류용)	대	20(2)	2		7				7			6
		VCB(교류용)	대	18			6				6			6
		HSCB(직류용)	대	22(3)	3		7				7			8
	원제반	RTU(변전소)	면	3(1)	1		1				1			1
	충전기	SCR형	대	3			1				1			1
	축전지	니 켈 형	CELL	216			92				92			92
	ESS	슈퍼케패시터	대	1							1
송배전설비	소 계		km	138.059	6.795	13.351	24.324	9.112	11.754	10.897	27.871	8.114	9.147	16.694
	수 전	케이블 cn/cv	km	15.988			4.516				5.334			6.138
	연 락	케이블 cv	km	31.508			10.461				12.506			8.541
	배 전	케이블 cv	km	90.563	6.795	13.351	9.347	9.112	11.754	10.897	10.031	8.114	9.147	2.015
	맨 홀	수전 전력용	개소	17			1				7			9
전차선 설비	구 분		공구	6	701		702		703	704		705		706
	강체	제형 170㎟	km	21.672	5.775		2.770		3.859	4.078		2.616		2.574
역사전기설비	전기실	소계	개소	14		2	1	1	1	1	2	2	2	2
		역사용	개소	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		터널용	개소	5		1					1	1	1	1
	변압기	소계	대	59		8	6	6	6	6	8	6	6	6
		역사용	대	36	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		신호용	대	14	-	2	2	2	2	2	2			2
		터널용	대	9		2					2	2	2	1
	차단기	VCB(전기실)	대	97		12	12	11	13	11	12	9	7	10
		VCB(환기실)	대	13		3					3	3	3	1
	원제반	RTU(전기실)	대	7		`1	1	1	1	1		1	1
		RTU(환기실)	대	5		1					1	1	1	1

2

정보통신분야

구분			수량	부천시 구간						인천시 구간
시설 구분	설비명	단위		까치울	부 천 종 합 운동장	춘의	신중동	부 천 시 청	상동	삼 산 체육관	굴포천	부 평 구 청
행선안내 게시기	주장치	식	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	자장치	대	110	12	12	12	12	12	12	12	12	14
복합통신장치		식	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
복합통신	주장치	대	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
역사방송장치		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
무정전전원장치		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
음성유도기		대	231	19	27	28	31	20	27	19	24	36
승강장 비상인터폰	모장치	식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	자장치	대	53	5	6	6	6	6	6	6	6	6
전화기류	연선전화	대	57	9	6	6	6	8	8	4	4	6
	관제전화	대	48	5	6	4	5	4	7	4	4	9
	직통전화	대	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	IP전화기	대	90	6	34	5	6	5	8	5	5	16
토크백	모장치	대	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	자장치	대	7	-	-	-	-	-	2	-	-	5
전자카드키		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
케이블류	광케이블	KM	23.9	23.9
	방사형 동축케이블	KM	19	19
옥외안테나		식	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
배선반		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
콜폰		대	161	15	26	16	18	17	15	13	16	25

구분			수량	부천시 구간						인천시 구간
시설 구분	설비명	단위		까치울	부 천 종 합 운동장	춘의	신중동	부 천 시 청	상동	삼 산 체육관	굴포천	부 평 구 청
광전송설비		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
열차무선	기지국	식	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	중계장치	대	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	고정국	대	11	1	1	1	1	1	2	1	1	2
	휴대국	대	15	1	3	1	1	1	1	1	1	5
화상 전송설비	전송장비	식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	카메라	대	338	31	37	30	32	35	38	38	42	55
	모니터	대	51	5	5	5	5	5	9	5	5	7
	NVR	대	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
공간화상	역사장치	대	10	2	-	2		2	2	-	2	-
	지상장치	대	63	12	6	5	6	6	6	8	6	8
행선안내 게시기	L3스위치	대	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IP교환설비	L2스위치	대	28	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	게이트웨이	대	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	방송연동장치	대	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	전원유니트(PU)	대	20	2	3	2	2	2	2	2	2	3

3

신호분야

구 분			소계	서울시구간	부천시구간				인천시구간
시설구분	설비명	단위		온수	까치울	부 천 운동장	신중동	상동	부평 구청
신호기 및 표지	신호기	기	16	-	-	-	-	6	10
	표지	개	109	3	27	16	21	23	19
선로전환기 및 간류		대	9	-	-	-	-	4	5
연동장치		식	5	-	1	1	1	1	1
궤도회로 장치	PF궤도회로	개소	7	-	-	-	-	2	5
	AF궤도회로	개소	130	3	29	20	25	26	27
	LOOP COIL	개소	11	1	-	-	-	4	6
전선로 장치	케이블	식	5	-	1	1	1	1	1
	배선용차단기	식	5	-	1	1	1	1	1
	관로/기구함	식	11	-	1/0	1/0	1/0	1/2	1/4
전원장치	UPS	식	6	-	1	1/1	1	1	1
	정류기	대	68	-	14	12	12	14	16
	축전지/접지설비	식	10	-	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
계전기		개	392	27	59	63	67	84	92
통신장치	컨버터	대	4	-	-	4	-	-	-
	모뎀	대	16	-	2	4	4	4	2
	허브	대	32	-	6	6	6	6	8
	SC	식	5	-	1	1	1	1	1
	SCC	식	5	-	1	1	1	1	1
	CC, CCR	대	6	1	-	-	-	2	3
	MC/MTO	대	6	-	1/0	1/1	1/0	1/0	1/0
ATO장치	출입문개방루프	개소	19	-	2	4	4	4	5
	정위치정차코일	개소	81	-	9	15	15	18	24
	Dwell Light	개	18	-	2	4	4	4	4
	TWC장치	식	21	-	2	4	4	4	7
	ATO장치	식	5	-	1	1	1	1	1
DTS장치		식	5	-	1	1	1	1	1
분기부감시용CCTV		개소	2	-	-	-	-	1	1
기능실	신호기계실	개소	5	-	1	1	1	1	1
	신호취급실	개소	2	-	-	-	-	1	1

4

기계분야

시설 구분	설비명	단위	수량	부천시구간						인천시구간			비 고
				까치 울	부 천 종 합 운동장	춘의	신중 동	부천 시청	상동	삼 산 체육관	굴포 천	부 평 구 청
승강 설비	E/L	대	37	2	4	3	4	3	4	4	4	9
	E/S	대	119	10	16	12	14	12	12	14	14	15
공조 설비	환기실	개소	19	2	3	2	2	2	2	2	2	2
	대/공조기	대	20	2	2	2	2	2	2	2	2	4
	승/공조기	대	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	직/공조기	대	6	1	-	-	1	1	1	1	1	-
본선 환기	환기실	개소	36	5	4	4	4	4	4	3	3	5
	환기휀	대	96	8	12	12	12	12	12	8	8	12
냉방 설비	냉동기	대	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	냉각탑	대	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	냉방펌프	대	54	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	시스템 냉난방기	개소	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1
배수 펌프	펌프실	개소	14	2 (본1)	2	2	2	2	1	1	1	1
	배수펌프	대	72	10	6	6	12	12	8	6	6	6	생활 지하수
위생 설비	화장실	개소	11	1	2	1	1	1	1	1	1	2	현업동 제외
	양변기	대	182	16	26	17	19	18	16	16	22	32	현업동 제외
	소변기	대	56	4	6	5	6	5	4	5	6	15	현업동 제외
소방설비 (화재수신반)		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
지동제어설비 (역감시)		식	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5

전자분야

장 비 명	계	부천시 구간						인천시 구간
		까치울	부 천 종 합 운동장	춘의	신중동	부 천 시 청	상동	삼 산 체육관	굴포천	부 평 구 청
자동개집표기(1형)	16	2	2	2	2	2	2	1	1	2
자동개집표기(2형)	61	5	8	8	7	5	8	6	6	8
자동개집표기(3형)	16	2	2	2	2	2	2	1	1	2
개방형비상개집표기	24	4	2	4	2	2	2	2	2	4
1회용카드 발매․충전기	22	2	2	4	2	2	2	2	2	4
보증금환급기	12	1	2	2	1	1	1	1	1	2
교통카드 정산․충전기	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
교통카드 발권기	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
유인충전기	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
휴대용정산기	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
역전산기(감시판넬포함)	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
통신장치	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
유지보수전산기(LMWS)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
전산네트워크	12	1	2	1	1	3	1	1	1	1
비상모드제어장치	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6

토목(궤도포함)분야

구 간	역사수	시 설 물 현 황
		구조물(km)		레일 연장 (km)	분기기 (틀)	도유기	도상 콘크리트 (m)	침목(개)			곡선연장(Km) (R≤1200)
		터널	역사					계	RC침목	합성수지
온수～ 부평구청	9역	8.736	1.485	21.338	9	3	21,338	31,837	31,197	630	5.321 (15개소)

7

건축분야

1. 역사별 출입구 현황

구분	까치울	부천종합운동장	춘의	신중동	부천시청	상동	삼산체육관	굴포천	부평구청
출입구	5	5	8	7	5	8	5	8	5
승강장	섬식	섬식	섬식	섬식	섬식	상대식	상대식	상대식	상대식

2. 건축분야 시설물 현황

시 설 명		계	부천시 구간						인천시 구간
			까치울	부 천 종 합 운동장	춘의	신중동	부 천 시 청	상동	삼 산 체육관	굴포천	부 평 구 청
구조(형식)		섬식 5 상대식4	섬식	섬식	섬식	섬식	섬식	상대식	상대식	상대식	상대식
층 수		B2 8 B3 1	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B3
현업동		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
연면적(㎡)		87,477	7,026	9,237	9,350	11,004	8,668	9,957	7,829	8,061	16,345
외 부 출입구	계	56	5	5	8	7	5	8	5	8	5
	캐노피(유)	56	5	5	8	7	5	8	5	8	5
	캐노피(무)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화장실	계	44	3	6	3	3	3	3	3	3	6
	남자	11	1	2	1	1	1	1	1	1	2
	여자	11	1	2	1	1	1	1	1	1	2
	장애인	22	2	4	2	2	2	2	2	2	4
셔 터	계	84	7	8	4	6	8	6	5	6	34
	방범	55	7	5	4	4	8	6	5	5	11
	방화	29	-	3	-	2	-	-	-	1	23

4

PSD분야

구 분			소계	부천시 구간						인천시 구간
시설 구분	설비명	단위		까치울	부 천 종 합 운동장	춘의	신중동	부 천 시 청	상동	삼 산 체육관	굴포천	부 평 구 청
조작반	종합 제어반	대	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	승강장 조작반	대	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	승무원 조작반	대	19	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	승무원 안내장치	대	19	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	개별 제어반	대	576	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	RF 지상장치	대	19	2	2	2	2	2	2	2	2	3
창호 및 구조체	구조체	대	576	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	비상문	개소	576	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	승무원 출입문	대	19	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	선로 출입문	대	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	장애물 검지센서	식	576	64	64	64	64	64	64	64	64	64
전원장치	정류기 축전지	대	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
유지보수전산기		대	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Ⅴ		유형자산 현황

1

차량운반구[3품목, 8점] - 관리소

연번	품목코드	자산명	규격	단위	수량	금액
1	2230-022-0016-4	트롤리	0.16톤,인명구조용(2인),들것부착(2개), 수납함포함	조	6	17,650,002
2	2230-025-0010-3	순회점검차	2인용	대	1	9,180,000
3	2320-009-2511-1	트럭,화물	1톤, A/T	대	1	15,633,970

※ 모터카 2대는 별도 배치운영(기존 공사 물품)

- 전기모터카 1대(전기2사업소)

- 토목모터카 1대(장비관리단)

2

공기구 비품[198품목, 971점] - 관리소

No	품목코드	자 산 명	규 격	단위	수량	금액
1	2230-005-1006-0	레일절단기,고속	엔진식, 6HP, 405㎜	대	3	4,107,987
2	2230-011-0001-0	레일핸들러	레일운반용수공구	대	2	2,810,962
3	2230-903-0002-5	레일천공기	1P, 220V, 2HP, 35㎜	대	1	2,282,214
4	2250-014-2001-3	이음매장치,응급	60㎏용	조	12	14,167,236
5	3220-024-9913-0	소우,지그(실톱)	220Ｖ, 650Ｗ, 목재90㎜, 철재10㎜	대	4	595,912
6	3413-021-0519-9	드릴링머신,탁상	1/2HP, 19㎜	대	2	939,048
7	3415-097-1357-3	그라인더,탁상	200㎜, 1/2HP	대	2	267,224
8	3431-008-2141-0	용접기,아크	220V,190A,휴대용	대	2	459,376
9	3433-002-1010-5	용접기,산소	휴대용(압력조정기,산소용기5.1ℓ,핸드카포함)	개	1	194,505
10	3540-085-0040-2	라벨프린터	PC용,열전사,6∼36㎜	대	1	318,076
11	3610-237-1840-7	복합기,소형	흑백,A4,32ppm,자동원고이송장치	대	4	2,211,428
12	3610-237-9705-7	복사기,전자	디지털식,28ppm,컬러스캔	대	1	2,996,487
13	3694-010-1016-5	공기청정기	49.6㎡∼66.1㎡	대	4	1,677,148
14	3920-013-1003-4	핸드카(손수레)	알루미늄재, 2륜, 접이식, 적재중량 300kg	대	11	2,197,558
15	3940-012-0015-4	블록,레버	1.5톤	개	1	138,006
16	4120-006-3014-7	가습기	가열,초음파복합형,6.0ℓ급	대	6	452,130
17	4130-012-1013-1	제습기	10~15평형,8~16L/일	대	1	233,780
18	4140-001-2035-4	선풍기	스탠드형,35㎝	대	22	928,862
19	4140-004-4029-3	송풍기	풍압5.5kpa, 16000rpm	대	6	302,706
20	4140-014-0038-3	배풍기	포터블팬,Φ370㎜,400Ｗ	대	1	300,000
21	4140-014-0300-9	배풍기	직결형, Φ400㎜, 750Ｗ(DTV-300, 자바라호스10ｍ)	대	1	168,098
22	4240-030-2005-4	용접헬멧	자동차광식	개	3	303,810
23	4310-017-2002-3	압축기,공기	2HP, 8.5bar	대	6	2,043,810
24	4310-027-1021-5	펌프,진공	600RPM,0.4㎾	대	1	903,059
25	4320-006-0012-0	양수기	휘발유용,5.5HP,3"	대	2	697,898
26	4320-006-2201-4	펌프,모터	220V, 1HP(1.5KW)	대	2	524,762
27	4320-026-1030-1	펌프,수중모터	단상, 220Ｖ, 750Ｗ, 1HP	대	1	227,807
28	4320-026-2011-9	펌프,수중모터	3Φ,380Ｖ,11㎾	대	1	3,398,832
29	4320-026-3370-8	펌프,수중모터	심정용,3Φ,380Ｖ,37㎾(3.7㎥/min)	대	1	6,039,368
30	4440-002-0201-0	열풍기	15,000㎉/Ｈ	대	1	379,748
31	4610-009-0004-0	증류수제조기	4ℓ/h, 스텐 (자동전원장치 부착형)	대	1	355,555
32	4630-004-1012-0	청소기,배수구	코일스프링,22mm,220V	대	1	2,208,540
33	4910-028-0010-4	풀러,기어	유압식,3발6"	조	1	379,748
34	4910-030-4154-7	잭,트럭	양발톱형,15톤,AL,560㎜	대	4	6,430,000
35	4910-080-1015-2	체인블록	KS-B-6232,H급,1.5TON	개	2	224,144
36	4930-004-0016-2	주입기,그리스	수동식,16ℓ	대	1	555,729
37	5110-192-0255-6	커터,케이블	수동식, 길이 255㎜(325㎟)	개	1	60,041
38	5110-192-2326-3	커터,케이블	수동식, 길이 950㎜	개	2	215,136
39	5120-019-1700-3	지렛대	1700mm	개	17	705,415
40	5120-031-0005-8	확관기,동관	3/8∼1"	조	1	222,291
41	5120-036-1701-6	트로리키,전차선용	전차선 벤더, 제형(4각형), 170㎟	대	2	207,528
42	5120-057-3253-5	압착기,단자	유압식, 14∼325㎟(10개)	대	2	3,951,736
43	5120-119-5209-3	렌치,토크	외산,프리셋형,3/8",500~100kgf/cm	개	4	545,600
44	5120-119-8004-0	렌치,토크	양산형, 3/8", 19 ~ 110 Nm	SET	1	53,646
45	5120-216-1125-0	바이스,탁상	KS-B-3401,원통형,125㎜	개	1	220,854
46	5120-216-2150-1	바이스,탁상	KS-B-3402, 각통형, 150㎜	개	3	431,406
47	5130-001-0005-3	니블러	2㎜	대	1	530,049
48	5130-003-1020-7	드라이버,전동	충전식, 10㎜, 220Ｖ/DC 9.6Ｖ	개	9	1,067,944
49	5130-004-1100-1	드릴,전기	충전식, 10㎜	대	6	486,096
50	5130-004-2130-2	드릴,전기	휴대용, 13㎜	대	6	441,906
51	5130-004-2230-1	드릴,전기	휴대용,23mm	대	1	242,939
52	5130-005-1032-6	임팩트렌치	엔진식,16∼32㎜	대	1	3,206,800
53	5130-005-3040-9	임팩트렌치,전기	1/2"	대	4	2,067,564
54	5130-019-1355-5	절단기,전기	Φ355	대	2	193,334
55	5130-021-1185-0	톱,전기	원형, 185㎜	대	1	141,496
56	5130-030-1110-2	그라인더,디스크	Φ100, 11000rpm이상	대	4	317,144
57	5130-030-4803-3	그라인더,디스크	Φ180, 8500rpm	대	5	935,645
58	5130-030-4804-3	그라인더,핸드	Φ 32, 27000rpm	대	2	428,096
59	5130-050-1019-3	드릴,해머	19㎜	대	1	220,854
60	5130-050-1038-3	드릴,해머	38㎜	대	4	1,659,832
61	5130-050-1090-3	드릴,해머	90㎜	대	1	1,104,270
62	5130-071-0022-1	다카,전기	4×22㎜, 소형	개	2	147,300
63	5140-004-5035-0	공구상자	PVC, 500×230×250㎜	개	9	132,579
64	5140-004-7008-9	공구함	도유기용, 700x400x400	개	3	825,000
65	5140-004-9509-5	공구상자	철재,이동식,640*600*825mm	개	4	2,014,772
66	5140-004-9512-0	공구상자	철재,고정식,900*530*1900㎜	개	5	3,207,150
67	5140-004-9513-0	공구상자	철재,이동식,1100*530*1850㎜	개	2	2,241,992
68	5140-004-9514-0	부품함,전자	철재,이동식,서랍식,1300*450*1560㎜	개	7	8,089,767
69	5140-004-9515-0	부품함	철재,고정식,900*530*1870㎜	개	10	9,245,450
70	5140-004-9516-0	부품함,전자	프라스틱,5단4열,330×164×227㎜	개	2	33,534
71	5140-006-0001-3	공구함,장비용	1100×530×1785(mm), 변전자재장비비치용	개	3	2,829,933
72	5180-048-0040-5	공구세트	케이블접속작업용, 피박기외 12종	조	1	377,324
73	5210-013-1003-3	수평기	AL, 390㎜	개	2	20,580
74	5210-029-0040-1	게이지,궤도	궤도측정용, 알루미늄, 1435㎜	대	3	2,464,794
75	5210-194-3150-7	버어니어캘리퍼스	디지털식, 150㎜	개	6	1,023,635
76	5440-008-0003-7	비계	이동식,1829×1219×1700㎜	조	1	194,351
77	5440-009-2140-7	사다리	FRP, A형, 4ｍ	개	3	6,312,855
78	5440-009-7013-1	사다리	우마형,AL,1.6m*0.45m*1.2m(높이및가로길이조절형)	개	1	335,289
79	5440-009-7014-6	사다리	AL, 가변형(A형:1.4m~2.2m, I형:2.7m~4.5m)	개	19	1,399,350
80	5440-009-7016-3	사다리	AL, 가변형(A형:3.2m, I형:6.7m)	개	24	2,430,456
81	5440-009-7022-3	사다리	AL, 로프H형, 8m	개	3	474,000
82	5440-017-1009-6	사다리,유압식	충전식,9.1M,12V,100AH,적재하중:136㎏,자체중량:254㎏	대	1	7,370,000
83	5805-166-0010-5	전화기,시험용	휴대용(SP-F003/TPC-500/VCS-IS/AC-5000)	대	2	96,690
84	5850-015-2012-9	적외선촬영기	해상도640×480pixels,-20℃~+650℃(0.05℃at30℃이하),14bits,열화상,실화상	대	1	27,700,000
85	5975-044-3001-2	접지걸이	변전용, AC 3.3∼22KV	개	5	2,058,130
86	5975-044-6001-6	접지걸이	지하부용, DC 1500Ｖ	개	3	1,916,634
87	6030-001-3094-7	광파워미터	휴대용,780~1650nm,오토람다기능	대	1	850,878
88	6110-009-0091-5	전동기반(M.C.C)	37kW용,720×720×250mm	대	1	2,734,880
89	6110-022-1120-6	전압조정기,소형	KS-C-9619,강압용,220/110Ｖ,2KVA	대	1	29,755
90	6115-057-3267-0	발전기,휘발유엔진	최대AC출력 3KVA, 220V, 인버터 방음형	대	1	2,872,811
91	6130-037-0231-7	전원공급기	(0~30V/0~3A)*2,(5V/3A)*1, 3채널	대	2	977,108
92	6130-037-0232-5	전원공급기	AC220V / DC 0∼150Ｖ, 0~10Ａ	대	3	5,260,365
93	6230-003-2022-2	랜턴	선로순회용, 충전식, 220V	개	1	916,300
94	6230-003-6051-5	랜턴(전호등 겸용)	PLS 충전식, DC3.7V, 3W	개	5	920,630
95	6230-003-6053-9	비상라이트	충전식,휴대용,220V,LED	대	11	1,397,517
96	6230-003-6055-6	비상라이트	충전식,휴대용,220V,LED(1W*7)	개	2	303,054
97	6230-016-2050-8	이동식조명대	500Ｗ×2, 조절용거치대	대	2	155,646
98	6330-088-5000-5	전호등	충전식(적,녹,백색), LED형	개	6	398,934
99	6625-006-1008-0	신호발생기	함수/펄스 발생, 0.05㎐∼2㎒(FG-7002C)	대	1	284,444
100	6625-019-9227-7	오실로스코프	디지털식, 500MHz, 1GS/s, 4ch, 500kpts/Ch	대	1	7,395,424
101	6625-023-0300-4	전류계,교류	휴대용 전류계, 0∼100Ａ, 0.5급 (YEW-201314)	대	2	855,008
102	6625-040-0080-6	검전기	DC 0∼11㎸(HS-20N)	대	4	6,602,352
103	6625-040-0131-9	검전기	고압:AC3KV~25KV 저압 : AC 100V ~ 600V	대	6	767,724
104	6625-098-2017-0	주파수카운터	디지털식,0.1Hz~1.5GHz	대	1	273,776
105	6625-099-0015-2	측정기,누설전류	AC2㎃∼60A측정용	대	1	522,385
106	6625-121-0003-4	위상계	HIOKI-3123	대	1	302,895
107	6625-165-0643-4	측정기,접지저항	클램프형(직경35mm), 0.025~1500Ω	대	1	1,315,551
108	6625-165-0645-0	측정기,접지저항	디지털식, 0 ~ 2000Ω	대	4	758,248
109	6625-210-0041-3	레벨미터(교류측정기)	300uV~100V, -70dB ~ +40dB in 12 ranges	대	1	273,776
110	6625-228-0004-0	시험기,계전기	220V, OCR/OVR/UVR/OVGR/OCGR 측정용	대	1	1,518,311
111	6625-232-7803-0	시험기,무선통신	5Mhz ~ 4Ghz, Cable & Antenna Analyzers	대	1	6,330,000
112	6625-405-3010-4	전압전류계,디지털	직류, 2Digit, 입출력:0∼30Ｖ/0∼24㎃ (CA-11)	대	1	1,030,419
113	6625-405-3019-0	전압전류계,교류	30V~750V,15mA~30A,13Range,아날로그형	대	1	250,310
114	6625-405-3020-0	전압전류계,직류	0.3V~1000V,30？A~30A,17Range,아날로그형	대	1	258,132
115	6625-416-0020-1	시험기,축전지	디지털식,DC 1.5v~30v,40~2000CCA	대	1	340,400
116	6625-430-0010-3	측정기,절연저항	아날로그식, 1000Ｖ, 2∼2000㏁	대	6	2,047,272
117	6625-430-1120-1	측정기,절연저항	디지털식, 1000V, 2000㏁	대	7	2,744,357
118	6625-451-1105-8	멀티미터	디지털식, 주파수/온도측정 겸용	대	1	312,496
119	6625-451-1156-5	멀티미터	디지털식,1000Ｖ,10A,40㏁	대	7	1,194,249
120	6625-451-1162-8	멀티미터	디지털식, AC1000V/10A/500㏁/1000㎑, DATA LOGGING	대	2	853,330
121	6625-451-2152-5	멀티미터	아날로그식, AC/DC1000V, DC10A, 20㏁	대	2	31,288
122	6625-451-2155-1	멀티미터	디지털식, AC/DC:400mV-1000V,AC/DC:400㎂-10A	대	5	853,090
123	6625-451-2156-2	멀티미터	디지털식,1000V,10A,50㏁	대	4	1,206,308
124	6625-451-2171-5	멀티미터	디지털식,TRUE-RMS방식, AC/DC 1000V/10A, 50㏁	대	2	917,584
125	6625-478-1052-0	측정기,콘덴서	디지탈,0.1㎊~20,000㎌	대	1	87,990
126	6625-512-3002-8	분석기,화상신호	5.6"TFTLCD,XVGA:1024*768,60HZ,DC12V	대	1	764,736
127	6625-616-0001-0	측정기,이더넷	휴대용,10/10/1000Mbps이더넷측정용	대	2	4,834,532
128	6630-193-2017-1	분석기,가스	수전맨홀 유해가스 측정용, 디지털식, AA-2 및 충전식	대	1	6,709,711
129	6635-026-3002-0	비중계	광각형, 1.150~1.300	대	2	435,994
130	6635-047-8000-4	균열경	8배율	개	1	132,513
131	6635-060-0010-4	측정기,레일마모	레일마모측정용,60㎏용	개	2	566,884
132	6635-060-0015-4	측정기,마모	전차선마모측정용, 제형 170㎟	개	1	1,773,280
133	6635-182-2010-1	측정기,레일마모	레일마모측정용,디지탈식,60Kg용	대	1	721,479
134	6635-182-2011-1	측정기,레일마모	50/60kg,분기기레일용	대	1	283,439
135	6635-183-0110-1	측정기,레일온도	비접촉식,측정범위:-18∼260℃,D:S=6:1	개	2	795,078
136	6635-237-0021-8	후크미터	1000Ｖ/20㏀/Φ55㎜(2.17")(SK7705/HIOKI3285)	대	5	4,696,795
137	6635-237-0065-0	후크미터	디지털식, 600V, 1000A (HIOKI-3280)	대	3	186,237
138	6635-237-0075-1	후크미터	AC 600V, 1000A, PF(0.0 ~ ±1.0)	대	1	1,109,977
139	6635-237-0794-4	후크미터	디지탈, AC 750V 2000A, DC 1000V 2000A	대	3	1,160,643
140	6635-500-0020-4	측정기,가선편위	지상지하부겸용	대	1	1,788,645
141	6650-011-1020-6	조도계	디지털식,0~19,990LUX	대	2	1,625,666
142	6650-018-0735-1	쌍안경	7∼15×35	개	1	291,529
143	6675-130-0010-3	측정기,거리	1㎞용	대	1	66,257
144	6675-130-0200-0	측정기,거리	레이저, 200ｍ	대	4	1,895,624
145	6685-005-9022-0	측정기,온습도	디지털식,-10℃ ~ 70℃,2~98%RH	대	8	1,308,440
146	6685-005-9023-0	측정기,온습도	디지털식,0~100%RH,-30~100℃	대	1	166,718
147	6685-035-0023-3	표면온도계	비접촉식, 디지탈 (-32∼600℃)	개	1	386,416
148	6685-035-2044-0	표면온도계	비접촉식, 디지탈 (-40∼650℃)	개	3	1,421,721
149	6695-026-0130-1	측정기,소음	디지털식,30∼130㏈	대	1	168,401
150	6695-205-1040-2	음주측정기	0.00∼0.40%BAC,디지털표시,감지모드,재측정 20초이내	대	1	162,843
151	6695-205-1042-8	음주측정기	0.0∼0.40%BAC,감지기 포함, 디지털식,측정센서(전기화학식),감지센서(반도체식알콜)	대	3	1,088,265
152	6720-008-9722-5	카메라,디지털	컴팩트형,1400만화소이상,HD동영상	개	2	525,736
153	7************-7	컴퓨터,노트북	행망용,듀얼코어2.6GHz(M15.6"/4GB/500GB)	대	1	945,148
154	7************-5	바코드프린터	B-SA4TP	대	1	1,638,544
155	7021-310-0038-2	컴퓨터,노트북	intelcorei5,1.7GHZ(4G/500G)	대	1	931,000
156	7021-310-0447-7	컴퓨터,노트북	장비용,듀얼코어2.6GHz(M15.6"/4G/500G)	대	2	1,890,146
157	7021-310-5543-7	컴퓨터,개인용	듀얼코어3.3GHz(4G/500G/DVD슈퍼멀티/22")	대	36	25,517,016
158	7021-310-9117-6	컴퓨터,태블릿	SM-P555L, 쿼드코어, 32GB, LTE	대	3	1,452,000
159	7105-013-3018-3	의자,응접	3인용,1860×820×810mm	개	6	4,089,336
160	7110-002-1020-6	캐비닛,이중	850×450×880㎜	개	1	263,723
161	7110-002-2301-1	캐비닛	O/A용,3단,800×420×1150㎜	개	35	5,576,270
162	7110-003-0062-3	책상	O/A용,L형,1400×1200×720㎜	개	36	8,142,048
163	7110-003-2032-6	책상	O/A용,L자형,1600×1200×720㎜	개	8	1,845,536
164	7110-003-2043-9	책상	O/A용,L형,1800×1200×720㎜	개	1	257,832
165	7110-003-2045-3	책상	O/A용,1400×750×720㎜	개	29	4,664,099
166	7110-004-2011-9	탁자	회의용,2400×1200×720㎜	개	3	883,566
167	7110-004-3007-4	탁자,응접	목재,1400×700×470mm	개	3	876,372
168	7110-005-0081-7	의자	회의용,611×603×877㎜	개	24	2,434,152
169	7110-005-0732-2	의자	사무용2호613×567×1127mm	개	1	280,549
170	7110-005-0733-2	의자	사무용2호678×564×1164mm	개	8	2,096,424
171	7110-005-0845-7	의자	사무용3호,688×590×1154mm	개	65	13,237,380
172	7110-008-0114-2	서랍	O/A용,3단,405×565×600mm	개	46	5,086,266
173	7110-015-1108-6	이불장	목재,800×600×1850mm	대	27	7,870,662
174	7110-020-0035-5	캐비닛,화일링	O/A용,4단,423×600×1290mm	개	5	1,266,540
175	7110-030-1120-9	게시판	1200×900mm	개	2	104,546
176	7110-033-0047-9	보관상자	응급복구용,1800×400×430㎜	개	10	4,200,000
177	7110-033-4005-3	보관상자	도면보관용,철재, 5단, 1200×840×430㎜	개	14	4,878,580
178	7125-004-3011-0	로커	O/A용,500×420×1850㎜	대	9	1,557,837
179	7125-004-3012-7	로커	O/A용,2인용,800×600×1850mm	대	46	12,660,166
180	7125-009-9011-0	물품보관대	6단,1800×500×2100㎜	대	10	7,982,720
181	7125-009-9012-0	물품보관대	5단,1850*720*1800㎜	대	9	6,017,184
182	7125-030-1508-3	보관함,마스크	27인용,건조탈취,스테인레스	대	1	1,636,465
183	7195-003-7006-0	작업대	목재,1500×750×800㎜	개	5	3,317,745
184	7195-016-3008-7	칸막이	O/A용,칸막이1식,부천기술관리소(지원반포함)	식	1	13,868,678
185	7195-058-0100-1	공구걸이대	목제, 2070x700x1200mm	대	1	550,000
186	7195-058-0293-0	공구걸이대	철재,1165×500×1825㎜	대	1	495,525
187	7290-023-1200-7	신발건조기	12인용,살균,철재	대	4	3,301,060
188	7290-023-2400-3	신발건조기	24인용,살균,철재	대	2	2,088,794
189	7290-024-1013-3	세탁기	13㎏	대	2	1,063,546
190	7310-009-0030-2	전자레인지	23L,1.1kw,버튼식	대	2	166,482
191	7310-065-0220-7	냉장고	201∼250ℓ	대	2	681,560
192	7490-035-1235-2	문서세단기	235mm	대	1	443,292
193	7520-127-3032-5	칠판,백색	이동식,1500×900mm	대	3	301,578
194	7730-003-3042-3	텔레비젼	LCDTV,42"	대	2	1,658,600
195	7910-001-0150-9	청소기,진공	1200Ｗ	대	5	1,500,560
196	7910-001-2100-0	청소기,진공	휴대용, 멜빵형, 1000Ｗ이상	대	3	803,718
197	7910-001-2102-5	청소기,진공	산업용,2400Ｗ	대	16	5,749,280
198	9905-011-0004-5	무재해표지판	전자식,실내용	개	1	433,732

3

유형자산[4품목] - PSD

No	물품분류번호	품명	규 격	단위	수량	금액
1	6625-605-1805-9	시험장치, TEST BENCH	7호선 1단계 PSD용, ON-LINE TEST BENCH	식	1	26,198,064
2	6625-605-1810-0	시험장치, TEST BENCH	7호선 1단계 PSD용, OFF-LINE TEST BENCH	식	2	26,198,064
3	6625-605-1815-0	시험장치, TEST BENCH	5호선 2단계 PSD용, ON-LINE TEST BENCH	식	1	41,957,374
4	6625-605-1820-1	시험장치, TEST BENCH	5호선 2단계 PSD용, OFF-LINE TEST BENCH	식	1	41,957,374

Ⅵ		시설물 유지관리 계획

1

전기시설물 유지관리

1. 유지관리계획

❍ 개 요

- 전력 설비의 신뢰성, 안전 확보하기 위한 유지관리 계획 중 시스템 수명 (Life Cycle)을 고려하여 그에 적합한 점검, 교체, 개량을 실시하는 예방적 유지관리체제로서 설비 가용성 및 사고예방의 극대화

2. 유지관리 목표

❍ 유비쿼터스 기술을 활용한 과학화된 시설물관리시스템 첨단화

❍ Web 기반형 현장감시 시스템 구축을 통한 현장 실시간 모니터링

❍ 모바일 오피스(시설물 유지보수 시스템)통한 유지보수업무 과학화

❍ Peak 관리시스템을 통한 에너지관리 고도화

❍ 시설물 신뢰성 및 가용성의 극대화

❍ 시설물 및 부품 수명의 최대화

❍ 시설물 유지보수 경비의 최소화

❍ 시설물 안전성의 최적화

3. 주요시설물 현황

주요설비	구 분	단 위	수 량	비 고
변전소	수전 변전소	개소	3(1)	TIE POST(1)
전기실	역사 전기실	개소	9
	본선 전기실	개소	5
전차선로	강체전차선로	km	21.7

4. 원격 전력관리 시스템 구축

❍ 개 요

- 전력의 효율적이고 원활한 감시제어를 위한 원방감시제어계통 시스템은 변전소 및 전기실에 운전자가 상주하지 않고 중앙관제실에서 멀티 디스플레이 시스템을 통한 전력계통의 일괄 감시, 제어를 통하여 최소의 인원으로 편리하게 전력설비의 종합관리 및 자동시스템 도입에 의한 에너지 및 유지관리비 등의 절감의 효과

❍ 원방감시제어시스템

- 최적의 전력설비 운영으로 전력설비의 신뢰성 및 내구성 연장

- 디지털 장비운용으로 데이터의 신뢰성 및 관리의 편리성 보장

- 전력계통의 사고, 정전 등 비상 시 신속한 대처로 안정성 확보

- 에너지 절약 및 관리인력 최소화에 따른 비용절감

❍ 역사 조명제어 시스템

- 조명 ON/OFF 감시 및 제어

- 스케쥴제어, 그룹제어, 패턴제어

- 전력사용량, 점등시간 등 각종 데이터 활용

- 현장 개별 프로그램 조작에 의한(stand-alone)기능

5. 전기시설물 과학화

❍ 전기시설물 관리시스템의 기능

- 중복업무 제거를 통한 업무의 효율화

- 업무처리 절차의 간소화로 경쟁력 강화

- 수집된 데이터 분석을 통한 체계적인 계획수립 지원

- 체계적인 시설물 안전진단을 통한 안정성 확보

- 실시간 정보공유를 통한 의사판단 및 업무시간 단축

❍ 전기시설물 관리시스템 구성

- 시설물정보관리, 작업관리, 전력사용관리, 현황 통계관리로 구분

❍ 전기 시설물 관리시스템 구성도

❍ 첨단장비(적외선 열화상카메라)를 이용한 과학적인 점검

- 전기설비 소손, 화재 등 중대사고 사전 방지

- 과부하, 접촉불량, 절연열화의 조기발견

- 사용 상태에서 전기설비의 이상발열을 영상으로 진단가능

- 발열부에 대한 정확한 판독 가능

․ 영상에 의해 발열부위를 육안으로 식별 가능

․ 이상발열 부위에 대한 확대 분석으로 정확한 발열부 검출

- 전기설비 시설장비의 예방보존을 가능하게 함으로써 돌발 사전 방지

․ 정기적인 진단 시 열화진행상태의 이력관리 가능

․ 주요설비에 대한 수명예측가능

6. 시설물 내구연한을 근거로 한 보전구분별 밀도

❍ 개 요

- 기기열화에 따른 잔존수명의 길이는 설비의 사용환경, 조건에 따라서 크게 좌우된다. 또한 효과적인 점검관리가 지속적으로 이루지지 않는다면 실제 잔존수명은 표보다 현저히 떨어짐을 염두해야 한다.

이에 현장의 설치된 전기기기 각각의 특성별 기술적 검토를 바탕으로 보다 세부적인 지침마련을 통한 전력시스템 유지관리가 이루어져야 신뢰성을 얻을 수 있다.

❍ 사용년수에 따른 보전강도

7. 시설물 점검 및 보수 관리

❍ 유지보수 시스템은 크게 예방유지보수와 사후유지보수로 구분된다.

❍ 예방유지보수는 설비의 수명과 계획된 관리목표에 따라 정해진 주기에 맞추어 또는 필요하다고 판단될 시 시행되는 유지보수이다.(점검 및 검사)

❍ 사후유지보수란 고장이나 이상발생시 행하여지는 유지보수이다.(보수)

❍ 점검 및 검사

구 분		내 용
점 검	일상점검	· 전기시설물에 대한 일상점검은 점검주기에 따라 운전상태에서 시행한다.
		· 전차선로점검은 급전 시 열차첨승점검 및 기타 점검단전시 도보순회 점검, 장비순회 점검을 시행
	특별점검	· 시설물의 신설, 개조 또는 수리를 하였을 때 · 시설물의 이상을 발견 또는 발생될 우려가 있다고 판단 · 시설물의 사용을 중지하였다가 다시 사용할 때 · 기타 필요하다고 인정될 때
검 사	정기검사	· 정기검사는 전차선로, 송배전선로, 변전소, 전기실, 급전구분소, 본선전기실 및 기타 전기설비에 대하여 일정한주기로 시행한다
	임시검사	· 일상점검 및 특별점검시 이상개소를 발견하였을 때 · 동작이 원할하지 않고 오손이 심할 때 · 규정회수 이상 동작하였을 때 · 기타 필요한 사항이 발생하였을 때

❍ 보수

구 분		내 용
보수의 분류	일상보수	·시설물의 경미한 수리, 조정 및 교체작업
	응급보수	·열차운행에 지장을 줄 우려가 있는 시급한 시설물의 장애 및 이상상태에 대한 우선 긴급보수
	계획보수	·응급보수 시설물에 대한 완전보수와 시급하게 열차운행에 지장을 줄 우려가 없는 보수 사항에 대하여 계획을 세워서 하는 보수
보수의 시행		·시설물 점검 및 검사후 이상부분이 발견되어 조치가 필요시는 즉시 보수, 조정 또는 교체 ·보수작업은 부득이한 경우를 제외하고는 열차 운전에 지장이 없도록 시행하여야 한다. ·보수작업을 시행하였을 때에는 작업 종료 후 시설물의 기능상태 이상유무를 반드시 확인

8. 외주용역 검사

❍ 검사대상 및 시기

설비구분	검사대상	시 기
자가용 전기수용설비 및 비상용 예비발전 설비	고압이상 수전설비 및 75kW 이상 비상용 예비발전 설비 ※ 7호선 연장구간 변전소 3개소	3년마다 2월 전,후

2

통신시설물 유지관리 계획

1. 유지관리 기본계획

❍ 개 요

- 원격감시시스템 및 계측장비를 활용한 효율적인 점검업무를 수행하고, 신속한 고장조치 및 체계적인 예방점검으로 가동률 극대를 통한 열차안전운행 확보 및 이용고객 편의 제고

2. 유지관리의 기본방향

❍ 신속한 고장조치 및 체계적 예방점검으로 장비가동율 극대화

❍ 운영상황에 따른 유지관리계획 수립 및 효율적인 인력배치

❍ 유지관리 기법의 과학화 및 요원의 전문화

❍ 장애이력관리를 통한 집중점검·정비로 장애발생 최소화

3. 시스템 점검

❍ 각종 사고발생시 통신의 원활한 소통과 복구를 위하여, 회선의 통제 및 임시통신망 구성 등 설비의 운용계통을 변경시킬 수 있으며, 이러한 작업 시에는 관련기관에 통보하여야 한다.

❍ 열 차운행 중 발생한 열차사고 및 각종 사고에 있어서는 관련기관의 요구가 있을 경우 사고현장에 임시통신망을 신속히 구성하여 사고처리 종료 시까지 운영

❍ 일상점검

- 역사 내 고객접점설비 및 관제설비의 운용 상태를 매일 점검하며, 이상이 발견될 경우 경중에 따라 즉시 보수하거나 정밀보수를 실시한다.

- 고객접점설비 : 역사 내 운용중인 정보통신설비 중 고객 동선내에 설치운용중인 설비(행선안내게시기, 역사방송장치, 비상인터폰 등)

❍ 정기점검

- 설비의 기능을 7일, 3개월, 6개월, 1년 점검으로 구분하여 년간 계획을 수립하여 전 통신시설물에 대하여 전용 계측기 등 장비를 사용하여 정밀하게 검사한다.

❍ 임시검사

- 설비의 일부 또는 전부를 검사할 필요가 인정될시 실시하며 임시검사를 시행 후에는 정기검사를 생략할 수 있다.

❍ 특별점검

- 종합안전대책에 따른 역사 취약개소에 설치 운용중인 정보통신설비에 대하여 계절별(해빙기, 풍수해, 겨울철) 특별점검을 시행한다.

4. 유지관리 점검·보수·교체·개량 방법

구 분	방법	기 준	비고
점 검	자체, 용역	정보통신설비관리규정시행내규 제2장 4조를 참조 하여 시행
보 수	자체, 용역	시설물의 기능을 정상으로 유지,관리하기 위한 조치와 기능이 상실되었을 때
교 체	구매, 공사	설비의 노후, 고장, 훼손 등으로 보수가 불가하거나 계속 사용하기 적합하지 아니할 때
개 량	구매, 공사	설비의 노후, 고장, 훼손 등으로 계혹 사용하기에 부적합하여 편의성을 높이기 위해 설비 또는 부품 의 성능을 개선할 때

5. 하자검사

구 분	실시시기	하자대상(기간)
일상검사	일상검사	정보통신시설물(2~3년)
정기검사	2회/년 이상
최종하자검사	하자기간이 만료되는 때 (만료일로부터 14일 이내)

6. 유지관리 소요비용(개량)

❍ 2018년 소요예산(전로설비) : 25,542,000원

3

궤도시설물 유지관리

1. 궤도시설물 유지관리 업무범위

❍ 궤도시설물 유지관리 및 안전관리  - 레일 / 분기기 / 도상 / 침목 등

❍ 철도중장비, 경장비 운용 및 관리

2. 궤도시설물 유지관리 방법

❍ 자체보수 및 공사

구 분	업 무 내 용	비 고
자체보수	․ 일상, 정기점검 및 경미한 보수작업 등 ․ 열차운행과 밀접한 긴급한 선로작업
	․ 6개차량기지 및 본선구간 상례적인 작업	안전업무직
궤도공사	․ 시설물 개량 및 레일교환, 침목교환, 분기기교환, 장대레일재설정 등 중․대형공사

❍ 하자검사

구 분	실시시기	하자대상(기간)
일상검사	일상검사	콘크리트도상(5년) 레일용접(5년)
정기검사	2회/년 이상
최종하자검사	하자기간이 만료되는 때

3. 궤도시설물 점검 및 검사기준

❍	점검계획 수립 및 기록유지

-	점검계획 수립: 매년 12월 15일까지 토목관리소장 및 궤도2사업소장은 사장(궤도처장)에게 익년도 궤도시설물 점검계획을 수립 제출

-	점검결과 보고 :	토목관리소장은 궤도2사업소장에게 보고하고,

궤도2사업소장은 사장(궤도처장)에게 주기적으로 점검결과 및 실적 보고

-	점검결과 기록유지	:	사내전산망 활용 점검결과 기록유지(필요시 수기	기록유지)

❍ 점검 종류 및 시기

<선로순회 점검>

구 분	순 회 원	소장(담당P/L)
모니터링순회 또는 열차순회	1일 1회 이상	필요시
도 보 순 회 (장비이용 순회병행)	2주 1회 이상	필요시
주요점검개소순회	필요시	필요시

<점검종류 및 시기>

검 사 종 류			검사대상		검사주기(회/년)		비고
대분류	중분류	소분류	본선	측선	본선	측선
궤도보수 검사	궤도틀림 검사	궤도검측차검사	○	-	4	-
		인력궤도틀림검사(궤도)	○	○	필요시	1
		인력궤도틀림검사(분기기)	○	○	4	1
	기타 선로일반검사		일상점검	일상점검	수시	수시
궤도재료 검사	레일검사	레일일반검사	일상점검	일상점검	수시	수시
		레일마모검사	○	-	4	-
		레일이음매해체검사	○	-	1	-
		레일탐상차검사	○	-	4	-
	분기기검사	초음파 레일탐상검사	○	○	4	1
		분기기 일반검사	일상점검	일상점검	수시	수시
		분기기 정밀기능검사	○	○	2	1
		분기기 이음매해체검사	○	-	1	수시
		분기기 레일마모검사	○	○	4	필요시
	침목검사	RC, PC등 침목검사	○	○	1	0.5
		합성수지침목검사	○	○	1	1
	도상검사	콘크리트도상검사	○	○	2	2
	기타재료 검사	이음매부검사	일상점검	일상점검	수시	수시
		레일체결구검사	일상점검	일상점검	수시	수시
		접착절연레일	일상점검	일상점검	수시	수시
		차막이검사	일상점검	일상점검	수시	수시

4. 궤도시설물 관리기준

❍ 궤도정비기준

구 분		본 선		측 선
		정 적 치	동 적 치	정 적 치
정비 기준	궤 간	＋10㎜,－2㎜ 초과시	＋14㎜,－4㎜ 초과시
	수 평	±9㎜ 초과시	±13㎜ 초과시	±11㎜ 초과시
	면	±9㎜ 초과시	±15㎜ 초과시	±11㎜ 초과시
	줄	±9㎜ 초과시	±15㎜ 초과시	±11㎜ 초과시
	평 면 성	-	±15㎜ 초과시	-
정비 목표	궤 간	＋ 4㎜,－2㎜ 이내	＋6㎜,－3㎜ 이내	＋6㎜,－3㎜ 이내
	수평, 면, 줄	± 5㎜ 이내	±7㎜ 이내	± 7㎜ 이내
	평 면 성	-	±9㎜ 이내	-

❍ 분기기정비기준

구 분			본 선	측 선
정비 기준	궤 간	정비기준	＋6㎜, －2㎜ 초과시
	수평,면,줄	정비기준	±6㎜ 초과시	±9㎜ 초과시
정비 목표	궤 간		＋3㎜, －2㎜ 이내
	수평,면,줄		±3㎜ 이내	±5㎜ 이내
크로싱부 및 텅레일부분의 궤간			＋3㎜, －2㎜ 이내
백게이지			1,390㎜～1,396㎜ (노스레일의 두부말림을 감한 치수)
분기 가드레일 후렌지웨이 폭			42±3㎜
텅레일 벌림의 틀림			＋3㎜, －2㎜ 이내

❍ Rail 유간 관리기준

‣ 터널내에서는 터널입구로부터 각 100미터 이상 : 2mm

‣ 허용 최대치수

- 확대시 : 50, 60㎏ 레일 10㎜ 기타레일 14㎜

- 축소시 : 3개소이상 연속하여 유간이 없을 때

❍ 궤도재료 관리기준

⊳ 콘크리트도상 관리기준

• 균열 또는 파손되어 도상 횡저항력이 감소하고 궤도의 변형이 우려되는 개소에 대하여 보수

구분	콘크리트도상 균열관리		조치 방법
	균열폭	균열폭외 기준
A급	0.5mm미만	관찰이 요구되는 개소	관찰
B급	0.5mm이상	균열 미진행 개소
C1급	0.5mm이상	균열진행개소 중 궤도변형 등이 발생하지 않는 개소
C2급	0.5mm이상	연속적인 균열 진행개소	보수
D급	0.5mm이상	균열로 인한 침목지지력 약화개소

⊳ 레일 관리기준

• 레일은 선로와 운전상태, 재료수급과 공사시기 등을 고려하여 다음 각호의 한도에 이르렀을 때 교환

구 분		교환기준
마 모	60kg 레일	본선 직마모 13mm(측선 15mm)
		본선 편마모 15mm(측선 18mm)
열차누적통과톤수	60kg 레일	13억톤
기 타		기타 마모와 부식, 균열, 훼손, 심한 파상마모 등으로 열차운전상 위험의 우려가 있다고 판단될 때

⊳ 레일연마기준

- 1순위 : 소음진동 민원개소

- 2순위 : 초기연마 및 예방연마(레일누적통과톤수에 의한 연마)

- 3순위 : 보수연마(현장점검 지적개소, 소음중점관리구간 포함)

⊳ 레일초음파탐상 관리기준

등급	TC(70°)	HC(0°),BHC(35°) [수평균열, 구멍균열]	조치사항
1	30%≥결함	30mm≥결함	ㅇ 응급이음매판 체결, 레일교환 - 짧은 구간 수개 결함 포함
2	10%≤결함<30%	10mm≤결함<30mm	ㅇ 레일교환(필요시) - 레일교환 중점관리개소 지정관리
3	결함<10%	결함<10mm	`ㅇ 주의관찰 - 필요시 중점관리개소 지정관리

⊳ RC침목 관리기준

• 하자대상구간 : 침목,  Tie-Bar  또는  Shoulder 손상발생시 교환

• 하자만료구간

구 분	손 상 상 태	보수기준
Tie-Bar 손 상	궤도틀림없이 휘거나 부분적 절손시	1개 침목에만 발생시 - 주의관찰
		2개 침목이상에서 발생시 - 침목교환
	궤도틀림이 발생하여 휘었을 경우	1개 침목에만 발생시 - 굽은상태 원상복구 또는 Tie-Bar 절단
		2개 침목이상에서 발생시 - 침목교환
	곡선구간 타이바 절손시	침목교환
침목구체 손 상	균열만 있을시	에폭시 주입 침목기능유지 곤란시 침목교환
	침목콘크리트 일부훼손시	에폭시 주입보수 및 감시 균열과 병행시 침목교환
	보강철근 노출시	침목교환
Shoulder 손 상	손상되었으나 기능유지시	에폭시 주입보수 및 감시
	손상 및 기능유지곤란시	침목교환
침목 교체 방법	RC침목 한쪽만 손상시	Tie-Bar를 침목구체에서 50~100mm 에서 절단하여 한쪽 침목만 교환
		곡선구간 : 양쪽 침목교환
	RC침목 양쪽 손상시	양쪽 침목교환

⊳ 주요 궤도재료 검사 및 교환기준

• 주요 궤도재료 : 코일스프링클립, 레일패드,방진상자, 방진패드

• 검사주기

종 류	검사주기
수 시	․ 레일교환 및 침목교환 시, 외관상 손상 시
필요시	․ 레일답면 손상구간 ․ 소음․진동 및 민원 발생구간 등
정 기	․ R≤600m 곡선구간: 매 5년마다 ․ R＞600m 곡선, 직선구간: 매 8년마다

• 검사항목, 검사방법

구 분	검사항목	검사방법
코일스프링클립	육안, 체결력검사	․ 직,곡선구간에서 각각 10개 무작위 추출하여 현장검사 ․ 검사수량은 경험적으로 얻어진 궤도의 형태에 증가 또는 감소 가능
레일패드	육안, 치수(최소두께)검사
방진패드	〃
방진상자	육안검사

• 교환기준

구 분	교환기준
코일스프링 클립	․ 외관상 손상(절손,이완 등)되어 기능이 상실 또는 기능 저하가 우려되는 것 ․ 체결력이 500Kgf 이하인 것
레일패드	․ 외관상 손상(열화, 경화, 훼손, 변형 등) 되어 기능이 상실 또는 기능저하가 우려되는 것 ․ 두께 감수율이 20%이상인 것
방진패드	․ 외관상 손상(열화, 경화, 훼손, 변형 등)되어 기능이 상실 또는 기능저하가 우려되는 것 ․ 스프링정수 측정 결과 300kgf/mm(제작사 관리기준치:잠정) 이상의 개소가 샘플 채취 6개중 4개소(60%) 이상일 경우 교환
방진상자	․ 외관상 물리적으로 손상(열화, 경화, 훼손, 변형 등)되어 기능이 상실 또는 기능저하가 우려되는 것

☞ 검사수량 중 60% 이상이 교환기준에 해당되는 구간은 제반사항 (검사확대, 선로상태 등)을 감안하여 작업계획 수립, 교체

5. 궤도시설물 안전관리

❍ 중점관리개소 특별관리

구 분	점검대상	점검주기	점검방법	비고
궤도시설물 중점관리개소	분기기	주1회	육안,장비 정밀점검
	급곡선부	〃
	레일 및 용접부	〃
	기 타	〃

❍ 장애발생시 신속한 복구를 위한 비상자재 확보 운영

<응급복구자재 및 공기구 배치>

종 류		배치기준	비고
공기구	응급이음매	본선역간 1조
	함마	본선역간 1개
	팬플러	본선역간 1개
	몽키렌치	관리소당 4개
자재	라이닝바	본선역간 1개
	공기구함	본선역간 1개
	서행표	관리소당 3조
	삽철	규격별 본선역간 1개
	철선	본선역간 1kg
	일반스파이크	본선역간 4개
	방진패드	본선역간 4개
	목단침목	본선역간 2개
	단락동선	본선역간 1개
	절연블럭	규격별 본선역간 4개
	코일스프링클립	본선역간 4개
	조정패드	규격별 본선역간 4개

<응급복구에 따른 완전복구용 자재 배치>

종 류		보유기준	비고
레일		본선 역간 2본
분기기	기본레일	본선분기기 설치역당 각1조
	텅레일	본선분기기 설치역당 각1조
	레일	본선분기기 설치역당 1본
	크로싱	본선분기기 8틀당 1조

6. 장비 보유 및 관리

❍ 유지보수 철도장비

장비명	규격	보유대수(대)	비고
모터카	작업대(8),점검대(2)크레인(8)	18	4대 예비용
궤도검측차	EM-30	1
레일탐상차 (레일탐상기)	US1-2, US1-9(롤러탐상방식)	2(2)
레일연마차	GWM-250, RR-16MX-2	2
멀티풀타이탬퍼	Unimat junior	1
고압살수차	유압구동식	2

※ 상기 철도장비는 기존 5-8호선 운용 장비임.

❍ 장비 운용기준

구분	분야	장비명	주 기	내 용	비 고
철도장비	점검	궤도검측차	년4회	궤간, 수평, 면, 줄, 평면성틀림
		레일탐상차	〃	레일내부결함	일반구간
		초음파레일탐상기	〃	레일내부결함	분기기 등
	작업	모터카	수시	중량물 운반등	현장배치 운용
		레일연마차	필요시	레일표면 삭정
		고압살수차	수시	터널내 청소

❍ 장비 검사(정비)기준

분야	장 비 명	검사구분	주 기	검사방법	비 고
철도 장비	궤도검측차, 레일탐상차, 초음파레일탐상기, 레일연마차, 멀티풀타이탬퍼, 고압살수차 모타카	일상검사	작업전후	직원자체
		월별검사	년11회	〃
		1년검사	년1회	외주정비

☞ 장비검사 종류(주기)

① 일상검수: 궤도장비팀장 및 기술사업소장 책임 하에 장비 취급자가 시행하는 검사로서 장비 사용 전후의 기능점검 주유, 청소, 경미한 정비 등을 시행하는 것

② 정기검수: 시설지원단장 및 기술사업소장 책임 하에 장비의 일부 또는 전반에 걸쳐 주기적으로 시행하는 검사를 말한다. 단, 철도경장비에 대하여는 월별검사(순회점검차 제외)를 생략

③ 임시검수: 장비의 돌발적인 고장이나 또는 고장의 우려가 있을 때 시설지원단장 책임하에 시행하는 검사.

④ 특별검수: 장비의 구입이나 개조, 폐기 또는 특별히 검사할 필요가 있을 경우 사장의 지시에 의하여 시행하는 검사.

<장비의 검사 종류별 기준>

검사종류	약호	검 사 기 준	검사시기,부서
일상검사	D	매 작업 전후 또는 장비이동 전후 시행 (단, 철도경장비는 월 2회 이상 시행)	시설지원단장, 기술사업소장이 조정
월별검사	M	100시간 가동 전후 또는 1개월 운용 전후 시행	〃
1년검사	Y	1,200시간 가동 전후 또는 1년 운용 전후 시행	〃
임시검사	T	돌발적인 고장 발생 시 또는 고장 우려가 있을 때 시행	〃
특별검사	R	사장 지시사항에 의거 시행	〃

4

신호시설물 유지관리 계획

1. 개  요

신호시스템의 정상 기능유지를 위한 점검, 개량 보수 등의 관리업무의 제반사항을 말하며, 신호시스템은 열차운행에 직접적 영향을 주는 중요설비로, 효율적인 시스템 유지보수로 열차 정시 안전운행에 만전을 기하고, 안전한 도시철도, 편리한 교통서비스 제공이라는 교통공사 경영목표 달성에 적극 기여

2. 유지관리 기본방향

❍ 신호취급실 운영

- 유인취급실 : 부평구청역(회차역으로 신호취급자 상주인력배치, 4조2교대)          - 무인취급실 : 상동역(이례상황시 관제지시에 의거 신호취급자 배치)

- 주요 신호취급자 임무

․ 영업열차 운전 중 신호시스템 감시 및 필요시 LOCAL 제어

․ 취급설비 일상점검 및 경미한 사항 보수

❍ 예방보수

- 시스템의 기능이 저하 또는 상실될 우려가 있을 경우 사전에 충분한 점검과 필요한 조치로 기능의 회복 및 장애를 예방하는 유지보수

- 현장설비의 설치 및 동작상태 확인

- 신호기계실 및 신호취급실 각 장치의 동작상태 확인

- 정기적인 시스템 성능점검

- 시스템 기능 유지상 필요시 특별점검 시행

❍ 고장점검 보수

- 시스템 장애발생 후, 시스템의 기능 상태를 정상적 상태로 유지하기 위한 보수

- 운영상황에 따른 계획수립 및 집중보수

- 천재지변 및 이례상황 발생 시 수행

❍ 개량 유지보수

- 새로운 부품을 채택하거나 오래된 설비를 더 나은 설비로 교체함으로써 시설물의 운용안전을 개량하기 위한 유지보수

- 노후시설물에 대한 보수

- 특정한 시설물 교체

❍ 연장구간 신호시스템 안정화를 위한 AF궤도회로장치 보완(비예산)

- 대 상: 까치울 ~ 부평구청역 AF궤도회로 161조

- 일 정: 2017.01.17. ~ 03.31.(현장 여건에 따라 변경 가능)

3. 시스템 점검 빛 보수

❍ 2일검사

- 열차안전운행에 필요한 현장 중점관리개소에 설치된 선로전환기 및 관련 분기부를 대상으로 행하는 점검이 있으며, 시스템의 동작상태, 밀착 및 쇄정상태 및 각종 시설물의 취부상태 등을 점검하고 이상 발견 시 정밀 보수한다.

❍ 7일검사

- 열차의 영업운행 시간대에 신호기계실 및 신호취급실 설비를 대상으로 행하는 점검과 영업종료 후 신호기, 분기부 및 궤도회로, 선로전환기 등 현장의 주요설비를 대상으로 행하는 점검이 있으며, 시스템의 동작상태, 현시상대 및 각종 시설물 취부상태 등을 점검하고 이상 발견 시 정밀 보수한다.

❍ 정기검사

- 일별 ․ 월별 ․ 분기별 등 세부적으로 연간계획을 수립하여 전 신호시설물을 대상으로 계측기 ․ 시험기 등 전용 장비를 사용하여 정밀하게 점검

- 시스템의 사용을 중지하거나 기능회복 후 점검 또는 시스템을 사용 조건하에 둔 채 종합기능을 조사, 조정하는 점검

- 월간 ․ 3개월·반년 ․ 1년 ․ 3년 주기로 시행

❍ 특별점검

- 계절의 변화, 운영상의 취약개소 발생 등 운영상황에 따라 별도의 계획을 수립하여 신호설비의 기능 유지를 위하여 시행하는 점검

․ 동절기 : 기온 강화에 의한 결빙 및 폭설에 대한 안전관리

․ 해빙기 : 해빙에 의한 시설물 침하 및 유동에 대한 안전관리

․ 풍수해 : 장마/폭우에 의한 침수 및 기온 상승에 대한 안전관리

- 신호(운전)설비의 취약개소 발생 대비 및 외부기관에 의한 안전진단등도 특별점검에 해당한다.

❍ 임시점검

- 신호시스템의 신설 ․ 개량 ․ 수리하였을 때 시스템의 이상이 우려되거나 이상이 발생 하였을 때, 또는 기타 필요하다고 인정될 때에 행하는 점검을 시행한다.

❍ 유지보수

- 노후된 신호시스템 등의 교체 및 개·보수가 필요한 경우 보수공사를 발주하여 시행한다.

- 현장 신호설비 철거 및 설치공사 사유 발생 시 보수공사는 자체 상례작업 시행한다.

4. 신호시설물 유지관리 방법

❍ 일상, 정기점검 및 보수작업 등 : 직원 자체 시행

- 정기검사, 계절별 특별점검, 중점관리개소 특별점검 및 보수작업

❍ 무정전전원장치 : 전문업체 단가계약에 의한 유지보수

- UPS장치 고장 시 전문 인력의 신속한 점검 및 복구를 위해 단가계약에 의한 보수작업

❍ 설비교체 등 이례작업 : 도급공사에 의한 보수

- 시설물 개량 및 신규 사업 등 보수작업

❍ 레일 유지보수에 따른 신호시스템 철거 설치 공사 : 단가계약에 의한 보수

- 레일 유지보수에 따른 신호시설물 철거 및 설치 보수작업

5

기계시설물 유지관리 계획

1. 유지관리계획

❍ 개  요

- 기계설비 운영 및 유지관리의 합리화로 유지관리비 최소화

- 재해예방 및 설비 예방 보전 및 고장수리 등 시설물의 효율적 관리

- 에너지 사용의 합리화로 설비환경 보존

- 지하철의 안전운행으로 승객서비스 및 고객편의 제공

2. 유지관리 기본방향

❍ 유지관리계획

- 자동운전방식에 따른 효율적인 유지관리인력 배치

- 첨단시스템 구축에 따른 업무체계 및 유지관리요원의 최적화

❍ 유지관리체계

- 현장설비의 고급화로 운영비 절감 극대화

- 외주용역에 의한 탄력적인 인력운용

- 타 분야와 업무체계 간소화로 비용발생 최소화

❍ 주요 업무

- 기계설비(승강)분야 운영 기본계획 수립 시행

- 기계설비의 유지보수에 관한 기본방침 및 종합계획 수립 시행

- 설비시설물 신설, 증설, 개량공사

❍ 유지관리 업무

- 통합관리시스템을 구축하여 업무체계의 단순화

- 정거장, 본선 등에 설치된 기계설비를 효율적인 유지관리로 고객편의 제공

- 설비의 유지관리는 예방정비에 역점을 두고, 고장 발생을 미연에 방지하고 고장 발생시 신속히 수리한다.

- 모든 설비의 기기 사용시간, 보수시기, 설치년도 등을 고려하여 설비의 고장을 사전 예방할 수 있도록 정기적인 정비를 시행한다.

❍ 정비 업무

- 정비라 함은 설비의 정상기능이 유지될 수 있도록 이상 현상을 살피고 닦고, 조이고, 기름칠하고, 부품을 교체하는 것을 말한다.

- 설비의 철저한 정비와 보수를 시행할 수 있도록 하기 위하여 연간 보수에 관한 교육계획을 수립 시행한다.

- 예방정비는 정기점검과 병행하여 실시하며, 설비의 각 특성에 따라 정비지침을 수립하고 관계직원이 확인 시행한다.

❍ 점검 업무

- 점검이라 함은 설비의 고장 또는 이상 현상 등을 낱낱이 검사하는 것을 말한다.

- 점검의 종류는 일상점검, 정기점검 및 특별점검으로 구분한다.

❍ 유지관리업무 계통도

					· 기계분야별 점검 및 예방결과를 기초로 계획 수립 · 기계설비 유지관리 계획서에 의거 보수시행
	계 획 수 립
					· 기계별 지침에 따라 유지관리 시행 · 특수기술을 요하는 정비는 전문업체와 계약하여 시행
	정 비
					· 보수공사는 설계도서를 작성후 시행 · 기계분야별 보수요청된 사항은 기술사업소 주관하에 하자요인을 정확히 조사 · 하자요인을 보고후 필요한 조치
	보 수
					· 기계분야별 연간정비 및 보수교육계획을 수립 시행 · 교육은 분기별, 사안별로 계획 및 시행
	교 육
					· 정비 또는 보수공사 시행시는 안전사고 예방 및 재해 방지 · 기술사업소장은 안전계획서와 안전수칙을 작성하여 직원에게 숙지
	작 업 안 전

3. 기계설비별 유지관리 항목

설비관리시스템	환경설비시스템	에너지관리시스템
․ 공 기 조 화 설 비 ․ 위 생 ․ 급 수 설 비 ․ 배 수 설 비 ․ 자 동 제 어 설 비	․ 공기정화설비 ․ 소음방지설비	․ 절전운전제어 ․ 최적기동,정지제어
유지보수관리시스템	방재설비시스템	-
․ 설 비 관 리 ․ 설비자료관리 ․ 사용자관리	․ 소 방 설 비	-

4. 점검방법

점검방법	주 요 내 용
예방보수	· 현장설비의 설치 및 동작상태 확인 · 각 기능실 설비별 동작상태 확인 · 정기적인 시설물 점검 및 필요시 특별검사 시행
고장점검보수	· 운영상황에 따른 계획수립 및 집중보수 · 노후시설물에 대한 보수 · 천재지변 및 돌발상황 발생시 수행
검사기록 및 사후관리	· 설비별 점검주기에 의한 점검결과의 기록유지는 시설물 유지보수 시스템에 입력 · 주요 결함내용과 조치내용 Feed-back으로 예방교육 시행

5. 시설물 정기점검

❍ 일상점검

- 주요설비 시설물 외관 및 간단한 조작시험, 동작상태 등 기능의 점검과 환경정리를 위하여 행하는 검사로써 점검결과 이상을 발견하였을 시에는 정밀보수

❍ 정기점검

- 7일점검, 1월점검, 3월점검, 6월점검 및 1년점검으로 구분하여 세부적으로 연간 계획을 수립하여 전 시설물을 대상으로 하여 정밀하게 검사

❍ 특별검점

- 계절의 변화, 운영상 취약개소 발생 등 운영상황에 따라 별도의 계획을 수립하여 집중보수하는 것을 말하며, 특별검사는 동절기의 결빙 및 폭설에 대한 대책, 하절기의 폭우에 대한 침수대책 및  외부기관에 의한 안전진단등도 특별검사에 해당

6. 설비별 유지보수 외주용역 및 공사

용역 분야	시행방식	용역 내용	비 고
환기설비 유지보수	자회사 단가계약	․ 송풍기, 공조기, 터널송풍기, 필터 등의 베어링, 축, 브이벨트, 전동기 등의 보수 ․ 덕트 등 신설, 증설	점검은 직영
냉방설비 유지보수	자회사 단가계약	․ 냉동기 사전준비 및 사후정리 ․ 냉동기, 공조기 등의 세관 ․ 냉동기, 냉각탑, 순환펌프, 공조기 코일 등 보수	냉동기 운전관리는 직영
위생설비 유지보수	자회사	․ 위생기구, 배관, 물탱크, 급수펌프, 오수펌프 등의 점검, 정비, 보수
배수설비 유지보수	단가계약	․ 베어링/임펠러/코일교체 및 축 보수, 케이블 교체, 고효율펌프 보수, 소형 수중펌프 보수, 밸브 교체 보수, 펌프 케이싱 정비, 하우징(브러켓) 보수, 스텐드 보수 등	점검은 직영
환기구 청소	외주용역	․ 역사 및 터널환기구청소 ․ 공기필터 청소 및 교체
물탱크 청소	외주용역	․ 청소면적당 단가계약	환기구청소 포함
소방설비 유지보수	자회사	․ 각종 소방설비 점검,정비,보수 ․ 소방법상의 법정점검
승강설비 유지보수	외주용역	․ 정기점검 정비	고장보수 : 수시
자동제어 유지보수	자체직영	․ CRT, DDC, 현장제어반, 엑츄에이터 및 센서등 설비의 고장보수 ․ 자동제어설비의 신설, 증설	자체 점검 및 정비

7. 각종 정기검사

건 명	내 용	비 고
승강설비 정기검사	에스컬레이터, 엘리베이터 법정검사기관에서 정기검사 : 년 1회	승강기제조 및 관리에 관한 법률
정화조 청소	각 역 및 차량기지의 정화조는 각 구청별로 지정된 업체에서 정기적으로 청소 : 년 1회	오수, 분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법
소방설비 법정점검	역사 내 설치된 소방시설에 대해 년 1회 법정점검 실시	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법
집수정 청소	역 및 터널의 배수펌프 집수정은 침적토사가 일정기준치 초과시 청소 : 1~2년에 1회	공사로 시행

8. 기계설비분야별 유지관리 개요

❍ 냉동기 유지관리

∙ 냉동기의 운전상태 파악 및 기록에 의한 기기의 변화 상태를 보수시 참고

∙ 전문적인 보수는 제작사 또는 전문업체에 의뢰하여 기기수명연장과 설계 성능 유지

❍ 냉각탑 유지관리

∙ 냉각수 응축과정중 물과 공기가 항상 접촉되어 대기중의 오염 물질로 수질 악화 초래

∙ 배관의 부식, 열교환능력의 저하, 동력비 상승등 우려

∙ 냉각탑의 청소 및 배관내 부식억제 등 시스템 적용 등으로 냉동기의 성능 향상

❍ 공조, 송풍기 유지관리

∙ 송풍계통의 주장비로서 냉방코일, 에어필터등의 기능 저하예방

∙ 송풍기 및 댐퍼류의 동작상태 정기적 점검으로 원활한 송풍기능 확보

❍ 본선송풍기 유지관리

∙ 정기적인 점검 및 보수로 본선내 환경유지 및 비상시 운전성능 보장으로 안전성 향상

∙ 대용량 설비로 장비의 유지관리가 어려우므로 사전 예방보전 등 유지관리철저로 장비수명 연장 및 최적 기능 확보로 에너지 절감

❍ 펌프 유지관리

∙ 펌프의 사용용도에 적합한 유체온도, 압력, 회전수 등을 파악관리

∙ 취급설명서, 관리지침서등과 자동제어 시스템에 의한 운전기록 등에 따라 체계적인 유지보수 계획 수립 및 시행

❍ 물탱크 유지관리

∙ 내부식성 자재(배관, 저수조등)사용에 의한 2차적 수질 오염방지

∙ 위생관련 법규준수에 의한 유지관리공간 확보

∙ 급수배관의 크로스컨넥션에 의한 오염 방지

❍ 소방설비 유지관리

∙ 소화장비류의 노후화 및 불량 등을 방지할 수 있도록 상시 점검

∙ 유사시 소화 장비의 불량으로 인한 소화 활동의 장애가 되지 않도록 정기적 유지관리 철저

∙ 소방 대상물 주변의 위험물 철저 감시 및 제거로 재해 예방 및 인명피해 방지

❍ 승강설비 유지관리

∙ 정기적인 점검 및 보수로 일반 승객 및 장애인의 원활한 이동편의시설 도모

∙ 관리가 소홀하거나 잘못 이용되는 경우 대형의 인사사고 발생 우려 되므로 이용자가 지켜야할 사항에 대한 계도 및 홍보 철저

❍ 공기 여과설비 유지관리

∙ 공기여과설비의 정기적인 점검 및 유지관리로 지하 공기질 향상 및 필터의 막힘으로 인한 풍량감소 및 저하, 환기장비의 정압 상승 방지

∙ 자동제어와 연계된 감시, 경보로 체계적인 유지보수 시행

❍ 제연설비 유지관리

∙ 정기적인 점검 및 보수로 비상시 운전성능 보장으로 안전성 향상

∙ 관리가 소홀하여 비상시 오동작 되는 경우 대형사고의 우려가 예상되므로 효율적인 유지관리 계획으로 비상시 운전성능 보장

6

전자시설물 유지관리

1. 유지관리계획

❍ 개 요

- 고객접점설비인 전자(AFC)설비의 정기적인 안전점검 시행 및 예방점검으로 장애발생을 최소화하고, 고장발생시 신속한 조치로 이용승객 불편해소 및 고객서비스 증대

❍ 목 적

- 개집표기, 발매기, 충전기 등 교통카드시스템의 안정적인 운영

- 지속적인 장비개량 및 개선으로 유지관리비용 절감

- 업무체계 단순화 및 효율적인 인력운용으로 비용발생 최소화

2. 유지관리 기본방향

❍ 신속한 고장조치 및 장애예방으로 장비가동률 극대화

❍ 운영상황에 따른 유지관리계획 수립 및 효율적인 인력배치

❍ 장애이력관리를 통한 집중점검․정비로 장애발생 최소화

❍ 지속적인 장애조치 교육, 정비기법 및 노하우 공유

3. 정비의 종류

❍ 예방정비

- 설비의 기능상실을 사전에 방지하기 위해 시행

- 각종 모듈별 동작상태 점검 및 조정

- 장애발생 현황에 따른 계획수립 및 집중관리

- 필요시 특별점검 시행

❍ 현장정비

- 설비의 기능저하 및 이상에 의한 장애발생시 시행

❍ 중정비

- 현장조치가 불가한 중고장에 대해 별도 중정비시스템이 갖춰진   장소(도봉중정비)에서 중정비 시행

4. 시스템 점검 및 보수

❍ 감시 및 긴급보수

- AFC설비 장애발생시 신속한 정비가 이루어져야 하며, 2종류 이상의 설비에 장애발생시 역무자동설비유지보수 규정상 장비별 복구우선 순위에 의해 작업을 시행하며, 설비 여건상 필요한 경우에는 피해의 정도가 최소화되는 순서대로 복구한다.

❍ 수시점검

- 정비담당직원이 순회시 해당역 설비의 운용상태를 확인점검

❍ 정기점검

- 설비의 종류별로 정한 일정 주기적 점검으로 설비의 주요부분의 상태 및 기능을 확인하는 점검으로 1개월 점검, 3개월 점검으로 구분하고 점검주기에 따른 대상설비 및 세부사항은 내규에 의해 시행

❍ 특별점검

- 계절적 변화(여름철, 겨울철, 해빙기) 및 기타 필요시 실시하며 안전관련 항목을 중점 시행하는 점검으로서 필요시 특별점검 대상설비 및 항목을 선정하여 정기점검과 병행하여 실시

❍ 임시점검

- 설비의 신설, 개조, 이설 등을 하였을 경우와 설비의 기능에 이상이 발생될 우려시 설비의 전반에 대하여 시행

5. 유지관리 소요비용

❍ 하자 보증기간 만료에 따른 유지보수비용 발생

- 하자보증기간 만료 및 사용량 증가로 유지보수비용 증가 예상

- 2018년 소요예산(저장품) : 약 30백만원

7

토목시설물 유지관리 계획

1. 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의한 시설물 점검

❍ 시설물 안전관리 업무체계도(시설물의 안전관리에 관한 특별법)

							정 기 점 검
							∘ 반기 1회 이상 실시
										긴급상황(폭우, 태풍, 지진 등) 시
										또는 시설물의 이상발생(발견) 시
			정밀안전진단이				정 밀 점 검							긴 급 점 검
			불필요한 경우				∘ 안전등급에 따라 차등실시							∘ 관리주체 필요시 ∘ 관계기관장의 요청시
										정밀안전진단이 필요한 경우
							정밀안전진단						정밀안전진단이
							∘ 정밀점검 또는 긴급점검 결과에 따라 실시 ∘ 1종 시설물 : 안전등급에 따라 차등실시						필요한 경우
							안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 검토						정밀안전진단이
							∘ 안전등급 부여 ∘ 보고서 작성						불필요한 경우
안전조치 이행
						사용제한의 경우
∘ 사용제한 등의 조치
							보수ㆍ보강 실시
							∘ 우선순위에 따라 실시
							보수ㆍ보강 확인
							∘ 보수ㆍ보강상태 확인

❍ 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 시행

구 분			점검대상	시행책임자	점검반	점검주기
안전 점검	정기점검		1종시설물	토목2사업소장 (토목파트장)	토목파트장 (안전점검반)	반기 1회 이상
	정밀점검		〃	〃	“	2년 1회 이상
	긴급 점검	손상점검	필요 시설물	〃	토목2사업소 안전진단전문기관
		특별점검
정밀안전진단			준공 후 10년 경과된 1종 시설물	〃	안전진단전문기관 한국시설안전공단	10년이 지난때부터 4~6년이내 (안전 등급에 따라 차등 실시)

❍ 정기점검

경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서, 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용 요건을 계속 만족시키고 있는지 여부를 확인하기 위한 관찰로 이루어지는 점검

⊳ 정기점검 흐름도

								사전조사
																		◦기존 점검/진단 자료 검토 - 중점 점검부위 선정
								현장조사
				터널 내ㆍ외부						부대시설
				◦상태변화 외관조사
				조사결과 검토ㆍ분석
				◦조사결과 정리․기록 ◦현재와 이전의 상태 비교검토
																		◦긴급점검 및 정밀안전진단 실시 여부 판단
				안전점검 결과 작성
				◦정기점검 결과표 ◦실시결과 요약표

⊳ 세부점검 항목 - 터널 구조물

점검부위	점 검 항 목
라이닝 콘크리트 천정, 벽체	◦ 균열조사 - 종균열, 횡균열, 망상균열, 사균열 등 균열형태별 구분 - 터널 횡갱 및 환기구 연결부 종․사균열 - 균열 폭, 길이, 깊이, 진행여부 확인 - 비구조성 및 구조성 균열 확인 - 조사방법 : 균열경 및 초음파 균열 측정기(필요시) ◦ 누수조사 - 육안에 의한 누수지점, 누수정도, 범위 확인 ◦ 백태조사 / 박리조사 / 박락조사 / 철근노출 및 부식 ◦ 라이닝 두께 조사 - 천정 종균열, 사균열 발생구간에 대하여 소형드릴기 등으로 두께 측정 ◦ 공동확인 - 천장부 종․사균열 발생구간은 지질 함머에 의한 표면 타격 및 소형 드릴기 등으로 공동확인
바닥	◦ 배수시설 상태조사 - 중앙맨홀 : 배수관 연결부 상태, 토사유입, 이물질 고임, OverFlow 등 확인 - 중앙배수관 : 지하수 과다 유입, 토사유입 등 확인 - 측벽 맨홀 : 이물질 고임, 토사유입 여부 확인 - 종․횡배수관 막힘 상태 ◦ 환기구 수직 배수관 상태 ③ 도상배수로 배수 상태 ◦ 구조물 상태 조사(천정, 벽체 동일) - 균열, 누수, 백태, 침하 등 조사

⊳ 세부점검 항목 - BOX 구조물

점검부위	점 검 항 목
벽체, 천정, 중앙기둥, 거더 등	◦ 균열조사 - 종균열, 횡균열, 망상균열, 사균열 등 균열형태별로 구분 - 터널 횡갱 및 환기구 연결부 종․사균열 - 균열 폭, 길이, 깊이, 진행여부 확인 - 비구조성 및 구조성 균열 확인 - 조사방법 : 균열경 및 초음파 균열 측정기(필요시) ◦ 누수조사 - 육안에 의한 누수지점, 누수정도, 범위 확인 ◦ 백태조사 / 박리조사 / 박락조사 / 철근노출 및 부식
본선환기구, 변전실 등 기능실	◦ 균열 / 누수 / 백태 / 박리 / 박락 / 철근노출 및 부식 ◦ 배수로 상태 / 배수관 막힘 / 출입문 고정상태 / 안전난간 설치 ◦ 안전사다리, 보호대 설치 / 기타 ◦ 환기구 상태(덮개 등) - 걸침턱 및 철물 부재상태, 내구성 / 변위·변형

⊳ 세부점검 항목 - 정거장 구조물

점검부위	점검항목
승강장층	◦ 균열조사 - 천정스라브 및 중앙기둥, 거더의 균열조사 - 승강장 하부 슬라브 및 벽체 균열 조사 ◦ 누수조사 - 2,3ARCH 터널 중앙거더 종,수직배수관 내부 슬러지 등 막힘 상태 ◦ 배수관 상태 - 2,3ARCH 터널 중앙거더, 종,수직배수관 내부 슬러지 등 막힘 상태 - 승강장 하부, 측벽 배수콘크리트, 배수로 배수 상태 - 도상 배수로, 집수정 유입공 배수 상태

❍ 정밀점검 및 긴급점검

⊳ 정밀점검

시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며, 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정․시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시하는 점검

⊳ 긴급점검

재해나 사고 또는 필요하다고 판단된 때 시설물에 대한 사용제한 여부를  판단하고, 보수․보강 방안 및 안전성 평가를 실시

❍ 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생 하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부 재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조 부재에간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

⊳ 정밀점검 및 긴급점검 업무흐름도

					사 전 조 사
											◦주요부재 점검항목 검토 ◦기존의 점검/진단 자료 검토 - 구조물의 경시변화 확인 - 점검방향 및 선택과업 항목의 결정
					현 장 조 사
																(과업지시서에 의거 실시)
				기 본 과 업																		선 택 과 업
	외 관 조 사						조사ㆍ재료시험											외 관 조 사							조사ㆍ재료시험
	《주요부재》 ◦콘크리트 상태변화 -균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 ◦면밀한 외관조사 - 라이닝 상태 - 배수상태 - 갱문상태 - 지반(사면포함)상태 ◦외관조사망도 작성 - 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재						《비파괴 현장시험》 ◦콘크리트 시험 - 반발경도시험 - 탄산화시험 ◦측점분할											《전체부재》 ◦전체부재의 외관조사망도 작성 - 전체부재 외관조사							◦안전성평가 및 내구성평가에 필요한 조사․시험 등 - 콘크리트 시험 ·철근탐사 ·코어채취 ·염화물함유량 ·실내시험 등 ◦각종 조사ㆍ시험 등
		현장조사 결과 검토 및 분석
		◦현장조사․시험 결과 정리 및 분석 ◦상태(안전성)평가 기초자료 검토․분석
		상 태 평 가																			안 전 성 평 가
		◦부재별 상태평가 결과 산정 - 사용성 및 내구성 평가																			◦안전성평가 결과 산정 - 구조해석 및 안전성평가
		종합평가 및 안전등급 산정
		◦시설물 종합평가 결과 산정 - 상태평가 결과를 종합평가로 갈음 - 안전성평가 실시의 경우 비교․평가 ◦안전등급 산정
																◦손상 및 결함의 정도 파악 ◦현재와 이전 상태와의 비교 검토․분석 결과 ◦정밀안전진단 실시여부 결정 ◦사용제한․금지 등의 판단 ◦보수․보강 규모 파악
				보고서 작성

❍ 정밀안전진단

정밀한 외관조사와 시험ㆍ측정장비를 사용하여 시설물의 물리적ㆍ기능적 결함을  발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성 및 결함의  원인 등을 검토ㆍ분석ㆍ평가함과 더불어 보수ㆍ보강방법을 제시하는 점검

⊳ 정밀안전진단 업무흐름도

								사 전 조 사
																				◦진단항목 검토 ◦기존의 점검/진단 자료 검토 - 구조물의 경시변화 확인 - 진단방향 및 선택과업 항목의 결정
								현 장 조 사
																											(과업지시서에 의거 실시)
						기 본 과 업																															선 택 과 업
	외 관 조 사											조사ㆍ재료시험																		조사ㆍ재료시험
	◦콘크리트 상태변화 - 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 ◦정밀한 외관조사 - 라이닝 상태 - 배수상태 - 갱문상태 - 지반(사면포함)상태 - 부대시설 등 ◦외관조사망도 작성 - 전체부재											◦측점분할 ◦터널 단면측량 ◦콘크리트 시험 - 반발경도시험 - 초음파전달속도시험 - 탄산화시험 - 염분함유량시험 - 철근탐사시험 - 철근부식도시험 - 균열깊이 조사																		◦안전성평가 및 내구성평가에 필요한 조사․시험 등 - 지표ㆍ지질조사 등 - 누수 및 침전물조사 - 물리탐사(지반탐사) 등 ◦콘크리트 시험 - 콘크리트 코어채취 ◦각종 조사ㆍ시험 - 내공변위측정 - 진동 및 소음측정 - 변형률 측정 등
		현장조사 결과 검토 및 분석
		◦현장조사․시험 결과 정리 및 분석 ◦상태(안전성)평가 기초자료 검토․분석
				상 태 평 가																									안 전 성 평 가
				◦부재별 상태평가 결과 산정 - 내구성 평가																									◦안전성평가 결과 산정 - 구조안전성 평가 - 사용성(내진성능) 평가
														종합평가 및 안전등급
														◦시설물 종합평가 결과 산정 - 상태평가 및 안전성평가 비교․평가 ◦안전등급 산정
	◦손상 및 결함의 원인분석 ◦현재와 이전 상태와의 비교 검토․분석 결과 ◦사용제한․금지 등의 판단 ◦보수․보강(내진보강) 및 유지관리 방안 제시
																	보고서 작성

2. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의한 하자검사 등

구 분	규 정	대 상	시 기	실시자
선로순회점검	선로검사내규	토목시설물	2주 1회 이상	토목관리소
정기 하자검사	시행령 제70조 1항	토목시설물	년 2회 이상	토목2사업소, 토목관리소
최종 하자검사	시행규칙 제69조 1항	토목시설물	하자담보책임기간만료일부터 14일 이내	목2사업소, 토목관리소
하자담보책임 기간 만료전 정밀점검	시특법 제6조 4항	하자기간 만료 토목시설물	하자기간 만료일전	안전진단전문기관

※ 2010.07.26일 이후 발주분 부터 “하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터

만료일까지의 기간 중 별도 실시”

3. 철도안전법에 의한 철도보호구역내 행위에 대한 안전점검 시행

⊳ 목적

• 도시철도 5～8호선 노선에 근접 시행되는 건물신축 등 각종 굴착공사, 연결통로 설치공사 및 추가건설․도시계획사업으로 인한 각종 재해․재난의 잠재적인 요인을 사전 보완 개선하여 시민 재산보호 및 열차안전운행을 확보

⊳ 기본방향

• 계절별 안전관리 계획수립 점검

• 기존 구조물을 철거하는 공사는 콘크리트 차수벽 설치

• 인접 하천 저지대에 위치한 역사에 비상방수문 및 차수판 설치

• 공사 감독자 및 관리자 안전교육 및 훈련

• 시민 불편사항 해소

• 사고 발생시 대응체계 확립

⊳ 중점 추진사항

□ 공통사항

• 수방자재배치 및 배수펌프설치

• 공사장별 비상 연락망 확보

• 공사장 주변 배수시설 청소 및 정비

• 안전울타리 및 안전 칸막이 설치

• 협의사항 이행상태

□ 추가건설(환승통로), 부대시설 이설․연결통로공사 등

• 기존 구조물 연결부 철거 전 콘크리트 차수벽 설치

□ 인접굴착공사

• 공사장 벽면 및 가시설 점검

• 공사장 주변 및 도시철도 시설물 점검

• 계측관리상태 확인

⊳ 점검계획

• 계절별 점검

점검구분	보완 및 정비기간	추진기간	점검기간
해빙기	매년 2.1～2.15	매년 2.16～3.30	매년 2～3월 중
풍수해	매년 4.1～5.14	매년 5.15～10.15	매년 4～5월 중
월동기	매년 10.16～10.31	매년 11.15～익년3.15	매년 10～11월 중

• 특별점검 : 본사, 토목2사업소, 토목관리소

점검구분	추진기간	점검기간	점검내용
연휴기간	신정, 설날,추석	계획수립시	중점관리개소 시설물 점검
집중호우 대비	필요시	4월～10월	인접굴착공사 및 노면수 유입우려개소 점검
특별점검	년 2회	4~5월, 10~11월	인접굴착공사 현장 특별점검

• 점검기준

구 분	정기점검
	본 사	토목2사업소	토목관리소
추가건설․도시계획사업	필요시	주1회 이상	필요시
연결통로 설치․부대시설(환기구 등) 이설	필요시	주1회 이상	필요시
인접굴착공사(특A급, A급, B급)	년 2회 (필요시)	-특A급 : 주1회 이상	-A급:주1회 이상 -B급:월1회 이상

• 공종별 점검기간 :  1월～ 12월

4. 중점관리개소 지정 및 점검활동 시행

⊳ 중점관리대상 선정기준

도시철도 구조물(연장구간 포함)에 대한 정기적인 점검 및 시설물의 개량․유지보수 등으로 시설물 주․보조부재에 대하여 특별관리가 필요한 시설물을 선정하여 변화 상태를 정기적 점검 또는 검사를 실시

□ 영구 중점관리개소

• 대  상 : 감사원 감사 및 건설본부, 자체점검시 구조상의 이유로 토목구조물 단면보강을 위한 섬유시트 부착 및 기둥설치 등 주요부재에 결함이 발생되어 보강한 구간

• 관  리 : 특별한 사유가 없는 한 중점관리 계속 시행

□ 중점관리 제외 검토 개소

• 대  상 : 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함개소(외부전문가 지적, 안전점검(정기, 정밀 등) 결과 등 참조)

• 관  리 : 주요부재에 내구성 기능성 저하방지를 위한 보수·보강 등을 실시 후 일정기간 이상이 없을 시 가능한 대상 제외  【중점점검에서 일반점검(정기, 정밀)으로 전환 시행】

⊳ 중점관리대상 점검

• 대 상 : 도시철도 전 구간(연장구간 포함) 중 대상 개소(반기 1회)

• 점검사항

- 구조물 결함사항(균열, 누수, 공동 등) 및 하자보수․보강(탄소섬유 보강, 배면 그라우팅, 에폭시 주입 등) 상태 및 진행여부

- 유리막대, 균열자 등 계측기기 설치시기, 위치 및 변화여부 등

- 구조물 점검 기록유지 및 사후관리 상태

5. 점검결과 반영 시설물 보수보강 시행

⊳ 안전점검 결과 발견된 결함사항(균열․누수 등)을 우선순위에 따라 대상구간을 선정 보수․보강을 실시하여 구조물의 내구성 및 안전성 증대

⊳ 보수․보강 우선순위 원칙

• 보수보다 보강을 우선

• 보조부재 보다 주요부재를 중시

• 누수는 역사발생 누수를 우선 보수

• 전체 시설물에서의 우선순위 결정은 각 시설물이 가지는 중요도, 결함의 심각성 등을 종합검토 후 우선순위를 결정

⊳ 보수공법 및 재료

• 균열

- 비구조적 균열 : 연질형(탄성) Epoxy 주입

- 구조적 균열 : 경질형(고강도) Epoxy 주입

• 누수 : 급결 고강도 2액형 우레탄 주입

• 백태 : 표면처리 후 마감실시(주입생략)

⊳ 변상종류별 보수․보강 우선순위(안)

열화의 종류	보수 보강 순위	열화정도 및 보수물량	보수․보강 방안
◦구조적 결함	최우선	결함, 손상 등이 구조적 원인으로 판단되는 구간, 또는 추가하중 (지하수위 급상승 및 인접구조물 굴착)의 여건, 공용년수에 따라 열화촉진이 심한 구간	∘ 구조적 원인으로 결함 발생 : 단면보강공법 등
◦균열	2순위	폭 0.4㎜ 이상	∘ 폭 0.3㎜ 미만 : 관찰및표면처리공법 ∘ 폭 0.3㎜ 이상 : 주입공법
	7순위	폭 0.3～0.4㎜미만
	8순위	폭 0.3㎜ 미만
◦누수 -균열부, 수밀성 부족부위의 누수 -시공이음부 및 구조물 접속부 -배면토사 유입부	1순위	c, d, e 등급	∘ 균열부 : 전면주입공법 ∘ 수밀성부족부위 : 배면주입공법 ∘ 시공이음부 및 구조물 접속부 : 유도배수공법
	6순위	b 등급
◦박락	4순위	-	∘단면복원공법
◦재료분리	5순위	-	∘단면복원공법
◦철근노출 및 표면열화	3순위	철근노출 집중구간 및 노출부의 박락과 노출길이 50㎝ 이상 구간	∘단면복원공법

6. 토목시설물 유지관리 장비의 보유 및 관리

⊳ 장비(비파괴검사) 확보 현황

연번	장 비 명	규 격	단위	수량		비고
				계	토목2사업소
1	망원경	7-15X35	대	3	3
2	균열경	FTC,8배율	"	4	4
3	균열 측정자	4~50mm(6본조)	"	10	10
4	지질햄머	점검용,No.1/2(255g)	"	3	3
5	슈미트 햄머	α-750RX	"	2	2
6	균열변형율측정기	R3413	"	2	2
7	카메라	퍼지줌 1050	"	1	1
8	잔류염소측정기	CAT46700	"	1	1
9	전차선 접지봉	23KV AC	"	1	1
10	철근탐지기	FERROSCAN	"	1	1
11	초음파 측정기	MARK Ⅱ	"	1	1
12	균열폭 확대경	PEAK, 10배율	"	8	8
13	레벨 측정기	LEICA WILD NA24	"	3	3
14	평판 측정기	알리다드	"	2	2
15	데오돌라이트	SOKKIA	"	2	2
16	진동형식 지지계	GS-202	"	1	1

⊳ 장비 운용 및 관리방안

□ 장비운용 : 안전점검(정기점검, 정밀점검) 및 중점관리대상 점검시 장비 운용

□ 대     상

• 도시철도(연장구간포함) 토목구조물 중점관리 대상중 검사 필요개소

• 토목구조물 정밀점검(정기, 초기, 하자포함) 구간

• 기타 균열진행 여부 파악 및 유지관리업무에 필요하다 판단되는 개소

□ 검사주기

• 정기 검사 : 반기별 1회 실시

• 수시 측정 : 정기, 정밀, 하자점검구간 및 기타 필요개소

□ 검사방법

• 안전점검시 병행하여 측정시행(안전점검반) - 필요시 모타카 탑승

• 사용장비의 사용법을 충분히 숙지 후 시행

• 측정항목을 지정된 공식을 적용하여 정확한 값 계산

• 초기값을 숙지하여 현장에서 측정값을 즉시 비교, 반복 측정하여 기기와 개인의 오차를 파악

□ 사용장비 및 측정항목

측정항목	사용장비 및 Model명	비고
균열깊이 측정	초음파탐사기 : NDT Mark2, James Co(U.S.A)	초음파 속도법
철근탐사	철근탐사 : Ferroscan, HiLti Co(U.S.A)	자기 감응식
콘크리트 표면 압축강도측정	콘크리트 강도측정기 : Concrete Test Hammer Seiki Co(Japan) proceq(switzerland)	반발강도법 (Schmidt Hammer)
균열폭 측정	균열폭 확대경 : Crack Peak(Japan)	현미경 Type

□ 균열깊이 측정(초음파탐사 : Tc-To법 적용)

• 초음파란(Ultra Sonics) 인간의 귀에는 들리지 않을 정도로 높은 주파수의 에너지파를 이용하여 종파용 발･수진자를 콘크리트 균열 개구부를 중심으로 하여 같은 간격 L/2로 설치했을 때의 균열 선단부를 회절하게 된 초음파의 전파시간 Tc와 균열이 없는 부분 To에서 발, 수진자의 거리 L과 전파시간 T에서 다음식에 의거 균열깊이를 구하는 방법임

□ 초음파의 흐름도(Tc-To법 적용)

◦ Tc-To공법적용 계산식

D=L/2√【(Tc/To)²-1】

Tc=균열부에서 초음파 전달속도 cm/sec D=균열심도 cm

To=건전부에서 초음파 전달속도 cm/sec

L=발신자와 수신자거리cm (20cm적용)

건전한 부위

균열부위

□ 철근탐사

• 철근탐사는 전자유도법이 일반적으로 사용되며, 콘크리트 구조물내 철근   전체에 대해 조사하는 것이 아니고 콘크리트 표면에 가까운 철근을 대상으로 한다. 철근탐사계는 기본적으로 자장을 만들어내어 그 영향을 구하는 유도된 전류를 검출하는 기기로 되어있다. 피복두께 측정가능 깊이는 120mm (정확도 범위60mm)이내에서 철근이 배근 되어진 것으로 탐지되며, 기기 모니터 스크린상의 커서를 철근이 영상된 부분으로 이동하여 철근배근 상태를 읽음

(▷철근탐사 범위: 눈금종이 평면 a×b=60×60cm ▷철근직경 측정 불가)

	5		6		7		8
1
2
3
4

눈금종이 150×150mm

- 철근 Scanning현황도

□ 콘크리트표면 압축강도

반발경도법(일명Schmidt Hammer Test)은 콘크리트 압축강도 확인을   위해 가장 폭넓게 적용하는 방법으로 해머의 타격으로 인해 콘크리트 표면에서  반발되는 스프링의 힘 즉, 20점으로 하며 간격은 3cm를 표준으로 종방향   5열 횡방향 4열로 서로 직교되는 20점을 타격 한다.(도시철도 토목구조물

◦ 설계기준강도 ▶Box fck=240kg/cm²

▶Tunnel 2차라이닝 fck=210kg/cm²)

- 측정 면의 상태에 따라 반발 도는 10~25의 오차발생

- 측정 면의 습윤상태의 경우 반발보정 (△R=+3～-5)

- 측정타격 방향에 따른 보정 (△R=+5～-8)

◦ 표면 압축강도(Fc) 추정공식(일본재료학회 강도계산식)

Fc= α×(13Ro-184 kg/cm²)

Ro= R+▶R                Ro= 반발도경 값

R= 20회 평균측정 값

▶R= 보정반발경도 값

α= 재령계수 (적용0.64)

❍ 재령계수 α값

재령	5일	10일	14일	20일	28일	30일	40일	60일	80일
α	1.84	1.55	1.37	1.15	1.00	0.99	0.93	0.86	0.82

재령	100일	150일	200일	400일	500일	750일	1000일	2000일	3000일
α	0.78	0.74	0.72	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63

□ 균열폭 및 길이

• 균열폭 확대측정기(Crack Peak) 및 균열측정자를 사용하여 간단히 균열폭을 측정 할 수 있으며 크랙 확대경은 미세균열과 표면균열의 형태를 파악할 수 있는 고배율의 확대경과 확대경 내부의 눈금을 이용해서 미세균열의 폭을 측정하며, 균열 측정자는 육안으로 확인 될 수 있는 정도의  균열 폭을 측정

⊳ 측정관리 및 활용 방안

• 비파괴측정 개소 : 변위추세를 측정하며, 변위가 수렴시 하자보수 조치

• 철근탐사 검사 : 중점관리개소 최초 지정 및 필요시

• 콘크리트 강도측정 : 년 1회 측정

• 균열깊이 측정 : 반기 1회 측정

• 측정시 준수사항

측정위치를 현장에 표기하여 동일 위치에서의 반복측정으로 오차를 최소화 하고, 초음파 탐사시 특정 발,수진자 간격을 20cm로 통일 실시로 정확성을 높임.

• 활용방안 : 토목구조물 내구성판단의 기본 자료로 활용.

10

건축시설물 유지관리

1. 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의한 시설물 점검

❍ 시설물 안전관리 업무체계도(시설물의 안전관리에 관한 특별법)

							정 기 점 검
							∘ 반기 1회 이상 실시
										긴급상황(폭우, 태풍, 지진 등) 시
										또는 시설물의 이상발생(발견) 시
			정밀안전진단이				정 밀 점 검							긴 급 점 검
			불필요한 경우				∘ 안전등급에 따라 차등실시							∘ 관리주체 필요시 ∘ 관계기관장의 요청시
										정밀안전진단이 필요한 경우
							정밀안전진단						정밀안전진단이
							∘ 정밀점검 또는 긴급점검 결과에 따라 실시 ∘ 1종 시설물 : 안전등급에 따라 차등실시						필요한 경우
							안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 검토						정밀안전진단이
							∘ 안전등급 부여 ∘ 보고서 작성						불필요한 경우
안전조치 이행
						사용제한의 경우
∘ 사용제한 등의 조치
							보수ㆍ보강 실시
							∘ 우선순위에 따라 실시
							보수ㆍ보강 확인
							∘ 보수ㆍ보강상태 확인

❍ 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 시행

구 분			점검대상	시행책임자	점검반	점검주기
안전 점검	정기점검		2종시설물	건축2사업소장	건축2사업소 (사업소+관리소)	반기 1회 이상
	정밀점검		〃	〃	〃	3년 1회 이상 (등급별 실시)
	긴급 점검	손상점검	필요 시설물	〃	시설지원단 안전진단전문기관
		특별점검

❍ 정기점검

경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서, 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용 요건을 계속 만족시키고 있는지 여부를 확인하기 위한 관찰로 이루어지는 점검

⊳ 정기점검 흐름도

								사전조사
																		◦기존 점검/진단 자료 검토 - 중점 점검부위 선정
								현장조사
				콘크리트 구조물						강재 구조물
				◦상태변화 외관조사
				조사결과 검토ㆍ분석
				◦조사결과 정리․기록 ◦현재와 이전의 상태 비교검토
																		◦긴급점검 및 정밀안전진단 실시 여부 판단
				안전점검 결과 작성
				◦정기점검 결과표 ◦실시결과 요약표

⊳ 세부점검 항목 - 정거장 구조물

점검부위	점검항목
대합실층	◦ 균열조사 - 환기구, 변전실 등 기능실 배수 천장, 벽체 종횡망상균열 등 조사 ◦ 누수조사 - 대합실층 이중벽체 점검구를 통한 내부벽체 누수 확인 - 대합실층 천정누수 확인 - 환기구, 집수정, 변전실, 정화조 등 기능실 내부 천장, 벽체, 누수 확인 ◦ 박리 / 박락 / 백태 조사

※정거장 중 승강장층은 토목분야에서 점검

❍ 정밀점검 및 긴급점검

⊳ 정밀점검

시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며, 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정․시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시하는 점검

⊳ 긴급점검

재해나 사고 또는 필요하다고 판단된 때 시설물에 대한 사용제한 여부를  판단하고, 보수․보강 방안 및 안전성 평가를 실시

❍ 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생 하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조 부재에간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

⊳ 정밀점검 및 긴급점검 업무흐름도

					사 전 조 사
											◦주요부재 점검항목 검토 ◦기존의 점검/진단 자료 검토 - 구조물의 경시변화 확인 - 점검방향 및 선택과업 항목의 결정
					현 장 조 사
																(과업지시서에 의거 실시)
				기 본 과 업																		선 택 과 업
	외 관 조 사						조사ㆍ재료시험											외 관 조 사							조사ㆍ재료시험
	《주요부재》 ◦콘크리트 상태변화 -균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 ◦면밀한 외관조사 - 라이닝 상태 - 배수상태 - 갱문상태 - 지반(사면포함)상태 ◦외관조사망도 작성 - 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재						《비파괴 현장시험》 ◦콘크리트 시험 - 반발경도시험 - 탄산화시험 ◦측점분할											《전체부재》 ◦전체부재의 외관조사망도 작성 - 전체부재 외관조사							◦안전성평가 및 내구성평가에 필요한 조사․시험 등 - 콘크리트 시험 ·철근탐사 ·코어채취 ·염화물함유량 ·실내시험 등 ◦각종 조사ㆍ시험 등
		현장조사 결과 검토 및 분석
		◦현장조사․시험 결과 정리 및 분석 ◦상태(안전성)평가 기초자료 검토․분석
		상 태 평 가																			안 전 성 평 가
		◦부재별 상태평가 결과 산정 - 사용성 및 내구성 평가																			◦안전성평가 결과 산정 - 구조해석 및 안전성평가
		종합평가 및 안전등급 산정
		◦시설물 종합평가 결과 산정 - 상태평가 결과를 종합평가로 갈음 - 안전성평가 실시의 경우 비교․평가 ◦안전등급 산정
																◦손상 및 결함의 정도 파악 ◦현재와 이전 상태와의 비교 검토․분석 결과 ◦정밀안전진단 실시여부 결정 ◦사용제한․금지 등의 판단 ◦보수․보강 규모 파악
				보고서 작성

2. 시설물 점검(건축시설보수관리규정 제18조)

❍ 점검계획

구분	점검구분	점검내용	단위	연 간 사업량	시행기간	주기
공통사항	계절별점검	해빙기점검	회	60	매년 2.15~3.30	주1회
		여름철점검		220	매년 5.15~10.15
		겨울철점검		170	매년11,15~익년3.15
	특별점검	연휴대비		4	신정,설날,추석,수능
건축 분야	7일점검	건축시설물	회	468	연 중	7일1회
	3개월점검	건축시설물	회	36		3월1회
	6개월점검	건축시설물	회	18		6월1회

❍ 점검절차

점검계획수립	⇒	점검시행	⇒	점검결과조치
◦건축처 (7일,3개월,6개월,특별,주요시설) ◦사업소(하자점검) ◦기술관리소(정기점검 세부계획수립)		◦정기점검 시행 - 7일,3개월,6개월 ◦주요시설점검 시행 ◦특별점검 시행 ◦하자점검 시행		◦예방보수 ◦계획보수 ◦하자보수 ◦자체보수 ◦단가계약보수

3. 시설물 보수(건축시설보수관리규정 제3,4,5,7장)

❍ 1∼8호선 건축시설물 보수계획을 체계적으로 수립 시행하여 쾌적한 역사 환경을 조성 도시철도 이용승객에게 편의제공

❍ 보수 우선순위

-  열차 안전운행 관련 및 정책회의 결정사항

• 안전상 위험요인 개선 및 법령개정 시설보완

• 민원 및 노사 합의사항

• 업무 및 직원 근무환경 개선

• 기타 시설

❍ 보수절차

보수 소요발생	⇒	보수계획수립	⇒	보수실시
◦점검사항 ◦UTIMS 신고사항 ◦내,외부기관 지적사항 ◦타부서 협조사항 ◦관련법령 개정사항 등		◦계획보수(중기,장기) ◦소규모보수 ◦예방보수 ◦긴급보수		◦자체보수 ◦계획보수(공사발주) ◦하자보수 ◦단가계약보수

❍ 보수시행

- 자체보수 : 소규모 예방보수 및 긴급사항

- 단가계약보수 : 자체보수가 불가한 특수, 위험 등 전문기능을

요하는 보수대상

- 계획보수 : 정책결정 사항 및 중장기 계획 보수사항

4. 하자관리 (건축시설보수관리규정 제9,10조)

❍ 준공검사후 정거장 건축시설의 하자 발생여부를 점검하여 시공에 대한 사후관리로 하자 발생시 신속정확한 보수를 요구하여 시설물 안전관리 및 안전운행을 확보하고 업무에 효율성을 기하고자함.

❍ 하자기간 : 준공일로부터 1~10년 (공종별 상이)

❍ 하자점검

구 분	일상점검	정기점검 (년2회)	만료점검 (만료 14일 전)	비 고
점검주체	◦기술관리소 ◦시설사용장	◦기술관리소 ◦시공사	◦건축2사업소 ◦시공사

❍ 점검결과 조치 : 시공사에 보수요청

❍ 하자관리 대장 기록유지 : 사업소, 기술관리소

5. 단가계약 관리

❍ 건축마감재 유지보수 단가계약(5~8호선)

- 범위 : 5~8호선 157역 6기지 및 현업동 건축시설물

- 대상 : 건축마감재, 셔터 및 화장실에 대한 유지보수 단가계약

- 제외대상

• 하자기간 중에 있는 시설물

• 외부인의 고의 또는 과실로 발생한 시설물 훼손사항 중 원인자의 신병이 확보된 경우

- 세부사항 : 건축시설물 유지보수 공사 시행지침에 의거 시행

6. 건축시설물 유지관리 자재의 보유 및 관리

❍ 유지관리 자재의 보유 : 공기구 및 보수용 자재(저장품)

❍ 유지관리 자재의 관리

- 장비의 관리 : 해당 관리소에서 관리

❍ 유지관리 자재의 수급계획

- 공기구비품은 내구연한 및 고장 발생시 수리비용 등을 종합      불용처리 후 재구매 추진

- 보수용 자재는 연간 수급 계획에 의거 부족분 예산반영 후 구매  추진

- 중장기 계획에 의거 공기구비품 및 보수용 자재 수급 계획 수립  추진

□ 건축시설물 유지관리 업무

1. 건축시설물 유지관리계획 및 개량 기본계획 수립(기술본부 건축처)

•시설물 유지관리의 주요 내용

•연간 건축시설물 유지관리 전략 및 시행지침

•주요사업 추진 실적 및 계획

2. 건축시설물 개보수 세부시행계획 수립(건축2사업소)

•시설물 개보수 세부보수 방안 검토 및 정비시행

3. 건축시설물 유지관리(점검, 보수) 시행(건축2사업소/기술관리소)

•역사, 기지, 현업동 등 건축시설물 상태 점검 및 보수

4. 건축시설물 중점관리개소 점검 및 지정

•건축시설물의 사고 및 재해 위험요소를 파악 관리하여 사고발생요인     사전예방

5. 보수 조치

•건축시설물 수시․정기점검 시 지적된 사항, 고장접수, 시설물 개선요구에 대하여 자체 보수, 마감재 단가계약 보수, 수선유지비 집행, 개보수공사로 조치

11

승강장안전문(PSD)시설물 유지관리

1. 유지관리계획 목적

○ 5~8호선 승강장안전문(PSD) 시설물에 대해 철도안전 관련 법령 및

사규에 적합한 상태로 계획수립 및 유지 관리함으로써 각종 사고·장

애로부터 직원 및 이용시민의 생명과 재산을 보호하고 시설물의 정상

적인 상태를 유지하여 도시철도 안전성 확보에 기여하고자 함

2. 유지관리 기본방향

○ 예방보수

- 시스템의 기능이 저하 또는 상실될 우려가 있을 경우 사전에 충분한

점검과 필요한 조치로 기능의 회복 및 장애를 예방하는 유지보수

- 현장설비의 설치 및 동작상태 확인

- 정기적인 시스템 성능검사, 시스템 기능 유지상 필요시 특별검사 시행

○ 고장점검 보수

- 시스템 장애발생 후, 설비를 최상의 조건으로 되돌려 놓기 위한 유지 보수

- 운영상황에 따른 계획수립 및 집중보수

- 천재지변 및 이례상황 발생 시 수행

○ 개량 유지보수

- 새로운 부품을 채택하거나 오래된 설비를 더 나은 설비로 교체

- 효율적인 유지보수를 위한 시설물 개량, 노후시설물에 대한 보수

3. 유지관리 점검(보수·교체·개량) 방법

○ 승강장안전문 유지관리 방법

1) 일상 ․ 정기점검 및 보수작업 등 : 직원 자체 시행

- 내용 : 일상 ․ 정기점검, 계절별 특별점검 및 보수 작업

- 유지관리업무 프로세스

2) 무정전전원장치 : 단가계약에 의한 보수

- 내용 : UPS(ATS, AVR, UPS) 시설물 고장 시 전문 인력의 신

속한 점검 및 복구를 위해 단가계약에 의한 보수작업

- 무정전전원장치 업무 프로세스

3) 설비교체 등 이례작업 : 도급공사에 의한 보수

- 내용 : 시설물 개량 및 신규 사업 등 보수작업

- 공사업무 프로세스

○ 승강장안전문 시설물 점검기준

1) 점검계획 수립 및 기록유지

가) 점검계획수립

- PSD관리소장은 다음연도의 점검·보수·교체 계획, 개량에 필

요한 사항을 승강장안전문관리단장에게 통보

- 승강장안전문관리단장은 매년 말 차기년도 유지관리 이행계획을

안전관리체계 책임자와 협의하여 수립

나) 유지관리 결과 확인절차

- PSD관리소 : 유지관리 이행(PSD관리소 담당자) → 유지관리

이행 확인(PSD관리소장)

- 승강장안전문관리단 : 유지관리 이행 최종확인(승강장안전문관리단장)

다) 점검결과 보고 : PSD관리소장은 매월 승강장안전문관리단에 점

검결과 보고

라) 유지관리 이행계획에 따른 실적등록 : 시설물유지보수시스템(UT

IMS)/시설물관리/유지보수작업관리/하자관리 항목

4. 시설물 점검기준

구 분		점 검 주 기	점 검 방 법	점 검 설 비	비 고
정기점검	7일	7일 1회	․ 승강장안전문 운용 상태 순회점검 ․ 주요 부분상태 점검 ․ 주요 부분기능 점검	․ 종합제어반 경보확인 등 5종	점검양식에 의한 점검
	1개월	1개월 1회		․ 장애물검지센서 동작 및 청소상태
	3개월	3개월 1회		․ 종합제어반 정상동작 여부 등 10종
	6개월	6개월 1회		․ 조작반 청결상태 확인 및 청소 등 10종
	1년	1년 1회		․ 축전지 방전전압 측정 등 1종
	3년	3년 1회		․ 접지저항 측정 등 3종
임시점검		신설,개조 시 이상 발생시		-
특별점검		설비관련사고 발생시 관련부서 요청 시		-
계절별 특별점검		겨울철, 여름철		․ 장애물 검지센서 청소 등 4종

승강장안전문 유지관리 업무 프로세스

		승강장안전문설비 시설물 유지관리 주요사업계획 수립 【 승강장안전문관리단 】
		승강장안전문설비 시설물 유지관리 주요사업계획 시달 【 승강장안전문관리단 → PSD관리소 】
		소 자체 세부사업계획 수립 시행 【 PSD관리소 】
		주요사업 추진실적 및 점검결과 보고 【 PSD관리소 → 승강장안전문관리단 】											현장조사 및 분석 【 PSD관리소 】
		승강장안전문설비분야 주요업무 심사분석 및 경영평가 활용 【 승강장안전문관리단, PSD관리소 】
		년간 상례작업 등 주요사업 실적 및 분석 【 PSD관리소 】
		익년도 주요사업계획 수립 및 예산반영 【 PSD관리소 → 승강장안전문관리단 】
												feed back

1. 승강장안전문설비 시설물 유지관리 세부사업계획 수립(승강장안전문관리단)

• 승강장안전문설비 시설물 안전점검 및 보수계획

• 주요사업 대상선정 및 추진계획

2. 주요업무 및 추진 기본방향 수립시달(승강장안전문관리단→PSD관리소)

• 시설물유지관리 계획 시행관리

• 연간 승강장안전문설비 작업 계획 및 실적관리

- 승강장안전문설비 시설물의 원활한 기능유지를 위한 연간 작업계획 수립 후 실

적을 분석 관리하여 익년도 작업계획 수립 시 기초자료로 활용

3. 승강장안전문설비 시설물 정기점검․특별점검 및 유지보수관리(PSD관리소)

• UNIT/각종제어반 등 시설물 및 승강장안전문설비용품, 계측기/공구 등

• 계절별 특별점검 : 여름철, 겨울철 등

• 기타 특별점검 : 설날, 추석날, 대입수능 등

4. 보수조치

• 승강장안전문설비 시설물 일상, 수시, 정기점검 시 지적된 사항에 대한 보수조치

무정전전원장치 업무 프로세스

			승강장안전문 무정전전원장치 유지보수 시행계획 수립 (승강장안전문관리단)
			↓
			무정정전전원장치 설계서 작성 및 제출 (승강장안전문관리단)
			↓
			승강장안전문 유지보수 발주 (승강장안전문관리단)
			↓
			승강장안전문 유지보수 시행통보 (승강장안전문관리단)										□	과업요구 (PSD관리소)
			↓
			고장접수 및 유지보수 시행 (PSD관리소 → 승강장안전문관리단)
			↓
			검수 (승강장안전문관리단)
			↓
			준공 및 수선유지 지급 (승강장안전문관리단)

1. 승강장안전문 무정전전원장치 유지보수시행계획 수립(승강장안전문관리단)

• 보수시행대상, 범위, 시행시기, 시행방법 등

2. 유지보수설계서 작성 및 제출(승강장안전문관리단)

• 보수원가 산출, 보수특수조건, 일반조건, 과업지시서 등 작성

3. 승강장안전문보수 시행품의서 작성(승강장안전문관리단)

• 계약방법(수의계약, 제한경쟁, 일반경쟁), 계약기간, 참가자격 등

4. 승강장안전문 유지보수계약의뢰(승강장안전문관리단 → 계약처)

5. 승강장안전문 유지보수시행 및 감독(승강장안전문관리단, PSD관리소)

• PSD관리소 고장보고

• 승강장안전문관리단 고장진단 및 보수(경미장애)

• 외주업체 출동요청 및 보수 입회

• PSD관리소 결과보고

6. 검수 시행

• 업체 검수원제출

• 검수 및 검수 조서작성

7. 수선유지비 지급

공사 업무 프로세스

승강장안전문설비 시설공사 시행계획 수립 및 보고 【승강장안전문관리단】
↓
설계 및 보고 【승강장안전문관리단】
↓
공사 계약업체 통보 및 세부공정 협의 【승강장안전문관리단↔계약자】
↓
공사 감독원 임명 및 착공 보고 【승강장안전문관리단】
↓
승강장안전문설비 시설공사 시행 【시공업체↔승강장안전문관리단 ↔PSD관리소】
↓
승강장안전문설비 시설공사 준공 및 검사결과 보고 【승강장안전문관리단】

1. 승강장안전문설비 공사 시행계획 수립 및 보고(승강장안전문관리단)

• 시행개요, 설계기준 적용 및 기본방향 검토 등

2. 승강장안전문설비 공사 현장조사(PSD관리소) 및 설계 및 보고(승강장안전문관리단)

• 현장 정밀조사, 시공물량 산정 및 공사품의서 통보

3. 승강장안전문설비 공사 계약업체 통보 및 세부공정 수립

• 공종별 안전시공방법 및 세부공정 계획 수립

4. 공사 감독원 임명 및 착공(승강장안전문관리단)

5. 승강장안전문설비 공사 시행(시공업체↔승강장안전문관리단↔해당 PSD관리소)

• 공종별 안전시공 및 시설물 이상유무 검사 시행

• 공사감독, 일일․주간․월간 추진공정 보고 등

6. 승강장안전문설비 공사 준공 및 검사결과 보고(승강장안전문관리단)

• 감독자 경유 후 준공검사원 제출(시공업체→승강장안전문관리단)

• 준공검사 시행 통보(승강장안전문관리단→PSD관리소)

• 준공검사 결과 보고(승강장안전문관리단)

7. 준공 및 공사비 지급(승강장안전문관리단 경영정보 입력→계약처, 회계처)

Ⅶ		점검방법 및 점검주기

1

전기시설물 방법 및 주기

❍ 시설물별 점검주기표

구 분	점검항목	감시 및 긴급보수	일상검사	정 기 검 사				특별점검 주 기
				1M	6M	1Y	3Y
변전분야	몰드변압기	○	○			○
	단로기	○	○			○
	GCB	○	○		○	○
	VCB	○	○		○	○
	HSCB	○	○		○	○
	배전반	○	○			○
	보호계전기	○	○				○
	피뢰기	○	○			○
역사설비	단로기	○	○			○
	VCB	○	○		○	○
	ACB	○	○		○	○
	몰드변압기	○	○		○	○
	피뢰기	○	○			○
	보호계전기	○	○				○
	배전반	○	○			○
	축전지	○	○		○	○
	비상등	○	○		○
	배선용차단기	○	○			○
	누전차단기	○	○			○
전차선로	지지물	○	○			○
	AIR SECTION	○	○			○
	강체 전차선 높이·편위	○	○				○

나. 시설물별 점검항목

- 전차선로

설비명	검사항목	검사주기	열화상촬영	비 고
2. 터널 전기시설물 (강체전차선로)	1) 강체 전차선로 지지철물의 비틀림 및 변형 여부 2) 타 시설물에 의한 지장물 혼촉 여부 3) 누수로 인한 지장물 혼촉 여부 4) AL T-Bar 손상 여부 5) 전차선 시설물의 탈락 이상유무 6) 지지철물의 비틀림 및 매입전 볼트 너트 이완, 탈락 유무 7) 앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 및 현수애자의 타흔 및 파손 여부 8) AL T-Bar 손상 및 롱이어 볼트, 너트 취부 상태 이상유무 9) 타 시설물에 의한 혼촉여부 및 누수로 인한 접지장애위험 유무 10) 구분 및 신축장치, 긍선장치 구간의 판타그라프 습동상태 이상유무 11) 각종 안전핀 취부상태 유무 12) 아크로 인한 습동면 손상 여부 13) 지지애자 파손 및 훼손 유무 14) 앙카링 설비 가) 터버틀균열 및 롯드나사산 손상 여부 나) 애자균열 및 파손 여부 다) 연결금구 및 안전핀 취부상태 라) 롯드지지용볼트 너트의 체결상태 이상 유무 마) 장력상태 적부 15) 구분 및 신축장치 가) 높이, 편위, 전차선 상호간격의 측정 나) 병행 습동면 길이 측정 다) 습동면의 아크에 의한 손상 여부	일상 일상 일상 일상 일상 2주 2주 2주 2주 2주 2주 2주 2주 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식25 서식25 서식25 서식25 서식25 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29

설비명	검사항목	검사주기	열화상촬영	비 고
	라) 점퍼와이어 접속상태 및 적정 여부 16) 긍선장치 가) 본선과 측선의 상호간격 적정여부 나) 본선과 측선의 고저차 적정여부 다) 분기부와 본선부 전차선의 상대 적 편위 적정여부 라) 점퍼와이어 접속상태 및 적정여부 17)지지물검사 가) 매입전 볼트,너트 이완 여부 나) 금구류 이완 및 손상 유무 다) 애자류의 손상 여부 18) 주행 레일면과 전차선과의 높이, 편위 측정 19) 전차선의 마모 측정	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 1, 2년		서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식22 서식23,29
3. 터널 전기시설물(기타)	1) 비상콘센트 및 형광등 점등 여부 2) 터널내 조명케이블 외피손상 상태 3) 청결상태(터널조명) 4) 터널 비상콘센트함 고정상태 5) 차단기 및 콘센트커버 탈락 유무 6) 터널콘센트 함내 누수여부 7) 배선용차단기(MCCB) 이상유무 8) 전선등의 발열 ,손상,변색 유무 9) 단자 조임상태 및 이완 유무 10) 접지단자 이상유무 11) 비상등 점등상태 12) 배선 및 단자 조임상태(비상등) 13) 청결상태(비상등) 14) 배선 및 단자 조임상태(터널조명)	2주 2주 2주 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월		서식27 서식27 서식27 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28

설비명	검사항목	검사주기	열화상촬영	비 고
4. 급전선로	1) 급전케이블 가) 정급전선 단말부 열화 및 지지 애자의 크리트 체결상태 나) 구분개폐기 동작 이상여부 및 접속부 열화 상태 다) 부급전선과 신호본드 접속상태 2) 급전선 (HAL 510㎟) 가) 타시설물과의 온도변화에 따른 안전거리 유지상태 나) 현수애자 손상 여부 다) 소선단선 및 손상 여부 라) 인류 지지개소 이상유무 마) 클램프 체결상태 및 전식 여부 3) 급전분기선 (CU200㎟) 가) 급전분기선 취부상태 이상유무 4) 지하부 급전선로 가) 정,부급전선 열화 및 크리트 체결상태 나) 부급전선과 신호본드 접속상태 다) 지지애자 균열 손상 라) 소선의 단선 및 손상 여부 마) 피더브랜치 체결 및 전식 상태	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년	○	서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29
5. 표지류	1) 표지류 검사 가) 도료의 변질 부식 및 오손 여부 나) 표지류 부착상태 이상 여부	1년 1년		서식21,29 서식21,29
6. 그 밖의 사항	1) 전차선 절연저항(누설전류 측정)	1년		서식35

- 변전설비

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. MOF	1) 외부일반 가)청결상태 및 이상유무	1년		서식35,36
2. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 몰드의 외관 이상유무 다) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손 유무 라) 탭(볼트) 기능 이상유무 마) 이상음 및 냄새 발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 보호계전기 연동시험 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 4일 1년 1년 4일 4일 3년 1년	○	서식35,36 서식30 서식35,36 서식35,36 서식30 서식30 서식39 서식35,36
3. 단로기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 접촉부 열화 상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 표시등, 표시기 표시 이상유무 2) 조작부 가)개폐동작 및 제어계통 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연 저항 측정	1년 1년 1년 4일 4일 1년 1년	○ ○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 교류 차단기 (GAS)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 에폭시 절연통 균열, 파손 및 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상 여부 라) 가스압력 적정 이상 여부 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작함내 청결 상태 나) 개폐기능 이상 여부 다) 가스 압력 표시등 점등 상태 라) 완충기 기능 이상 여부 마) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 바) 차단기 동작회수 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년		서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식35,36 서식39
5. 교류 진공차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 지지애자, 절연물 균열 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 개폐기능 이상유무 나) 조작함내 청결상태 다) 완충기 기능 이상유무 라) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 3) 기타 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년		서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식35,36 서식39

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
6. 정류기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자등 절연물의 오손 유무 다) 표시등 표시 이상유무 라) 온도측정 마) 에어휠터 청결여부 바) 외관상태 이상유무 2) 조작장치 가) 다이오드 고장표시등 기능 이상유무 나) 각종 부속기기, 보조계전기 및 제어회로 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	1년 1년 4일 4일 6개월 4일 6개월 1년 1년 3년		서식35,36서식35,36 서식30 서식30 서식32 서식30 서식32 서식35,36 서식35,36 서식39
7.계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 이상유무 3) 지시계기 지시치 측정 4) 절연저항 측정	1년 1년 4일 1년	○ ○	서식35,36 서식35,36 서식30 서식35,36
8. 피뢰기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36
9. 직류 고속도 차단기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 표시등, 표시기 표시 이상유무 4) 소호통의 손상 및 이상유무 5) 개폐 및 제어기능 이상유무 6) 절연저항 측정 7) 주접점 간격측정(투입상태) 8) 주접점 마모치수 측정(W) 9) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 10) 투입장치 구리스 적정여부 11) 보호 계전기 연동시험 12) 차단기 동작회수 13) 고장선택장치 현시상태 14) 고장선택장치 기능 및 시간설정 상태 15) 고장선택장치 노트북과 통신상태 16) 고장선택장치 기능 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 6개월 4일 6개월 6개월 6개월		서식32 서식32 서식30 서식32 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식39 서식32 서식30 서식32 서식32 서식32

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
10. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 축전지 단자접속 이완 여부 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 라) 비중 측정 마) 단자전압 측정 바) 균등충전 실시 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검 라) 절연저항 측정 주변압기1차 - 2차간 주변압기1차 - 대지간 주변압기2차 - 대지간 바) 각상 대지 전압 측정	6개월 4일 4일 6개월 6개월 6개월 4일 4일 4일 1년 1년		서식32 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
11. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소, 청결상태 나) 이상음 및 냄새 유무 다) 제어단자 이완 여부 라) 제어스위치 기능 이상유무 마) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 바) 애자 등 절연물의 균열파손 오손 유무 사) 절환 스위치 이상유무 2) 경보, 보호장치 가) 표시등 표시 이상유무 나) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) ATS 자동 및 수동 절체 상태	4일 4일 1년 1년 4일 1년 4일 4일 4일 1년 1년		서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식30 서식35,36 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬영	비 고
12. 접지장치	1) 접지선 접속상태 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	6개월 1년	○	서식32 서식37
13. 구축물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 핏트구조물내 침수, 배수상태 여부 3) 핏트 구조물내 동물서식 유무	1년 1년 1년		서식35,36 서식35,36 서식35,36
14. 고압 휴즈류	1) 주회로 단자 조임 이상 유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작상태 이상 유무	1년 1년 1년 1년	○ ○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
15. 연락 차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정 3) 선간 절연저항 측정	6개월 6개월 1년		서식32,33 서식32,33 서식35,36
16. 비율 차동계전기 (RDR)	1) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 주회로 단자 접속부위 열화상태 점검 4) 주회로 단자조임 상태 점검 5) 제어선 접속상태 이상유무 6) 체크단자 전압 측정	4일 4일 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
17. 직류 고속도 차단기반 (급전구분소)	1) 고장선택장치 현시상태(외관상 기능) 2) 표시등, 표시기 표시 이상유무 3) 이상음, 냄새 발생 유무 4) 전일 동작횟수 5) 금일 동작횟수 6) 차 수	4일 4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31 서식31
18. 제어반 (급전구분소)	1) 내, 외부 청결상태 2) 지시계기 및 표시등 표시 이상유무 3) 제어전원 이상유무	4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31
19. 기능실 (급전구분소)	1) 청결여부(내, 외부 청소 및 쥐 등의 동물서식 유무) 2) 조명상태	4일 4일		서식31 서식31
20. 축전지, 충전장치 (급전구분소)	1) 축전지 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검	4일 4일 4일 4일 4일		서식31 서식31 서식31 서식31 서식31

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
21. RTU 설비	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정	4일 4일 4일 4일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
22. 회생전력 저장장치	1) 외부일반 가) 계기의 동작상태 이상유무 나) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) FAN 동작상태 2) 조작장치 가) 차단기 동작상태 나) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상 여부 다) 충방전장치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 라) 점검용 방전장치 정상동작 여부 마) 수냉각장치 누수 여부 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 저항기 저항치 측정 다) 보호계전기 연동시험	4일 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년 3년	○	서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식39 서식39
23. 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	4일 4일		서식30 서식30

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
24. 차량기지 변전소 낙뢰 보호설비	1) 피뢰동대(동선) 설치 이상유무 2) 피뢰동대(동선) 지지애자 손상 유무 3) 피뢰동대 지지금구 설치 상태 4) 접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무 5) 기타시설물 이상유무 6) 접지저항 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식34 서식34 서식34 서식34 서식34 서식38
25. 최대수요 전력제어장치	1) 전원공급상태 이상유무 2) 커넥터 및 케이블 접속상태	4일		서식30 서식30
26. 변압기 부분방전장치	1) 전원공급상테 이상유무 2) 표시램프 정상여부	4일		서식30 서식30

- 송배전선로

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 수전선로 (맨홀)	1) 맨홀뚜껑 및 고무 패킹 손상 여부 2) 맨홀내 누수 및 오물 유입 여부 3) 케이블랙 및 지지금구 이완 여부 4) 관로구 방수상태 적정 여부 5) 맨홀 주변 침하 여부 6) 맨홀내 접속개소 및 케이블외피 손상 여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식40 서식40 서식40 서식40 서식40 서식40
2. 수,송 배전선로 (케이블)	1) 케이블 절연저항 측정 2) 단말부 볼트조임 및 열화 여부 3) 접지선 접속 적정 여부 4) 케이블 인․출입구 봉입 적정 여부 5) 케이블 지지대 적정 여부 6) 케이블 상표시 적정 여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년	○ ○	서식41 서식41 서식41 서식41 서식41 서식41
3. 송배전 선로(트라프 및 케이블)	1) 트로프 파손 및 누수 유입 여부 2) 핸드홀 파손 및 누수 유입 여부 3) 접속개소 외피 손상 여부 4) 케이블 인․출입구 봉입 적정 여부 5) 케이블 굴곡개소 외피 손상 여부 6) 레일 횡단개소 레일 하면과 트로프 상부면과의 이격거리 적정 여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 21,28 서식 21,28 서식 21,28 서식 21,28 서식 21,28 서식 21,28
4. 지중선로 표시기 (수전선로)	1) 지중선로표시기 외관상태 2) 지중선로표시기 고정상태 이상유무 3) 지중선로표시기 방향 이상유무 4) 지중선로표시기 손실 여부	1년 1년 1년 1년		서식 42 서식 42 서식 42 서식 42

- 역사 전기설비

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) 절연애자 균열 및 케이블접속부 이상유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 7일 7일 6개월 7일 1년 1년	○	서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 43 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF.COS)	1) 외부일반 가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자 균열,파손,오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 2) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 1년 1년 7일 1년 1년	○ ○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 43 서식 47,48 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자붓싱의 균열,파손.오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) Digital Relay 현시상태 마) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 바) Digital Relay 노트북과 통신상태 사) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작 기능 이상유무 나) 차단기 동작기능 이상유무 다) 차단기 인터록 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작 횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물 균열.파손 및 오손 여부 3) 계기의 동작상태 이상유무 4) 지시계기 지시치 측정 5) 절연저항 측정	1년 1년 7일 7일 1년	○ ○	서식 42,43 서식 42,43 서식 39 서식 39 서식 42,43
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손 및 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 42,43 서식 42,43 서식 42,43
6. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 단자접속 이완 여부 및 오손 유무 나) 외관변형 및 청결 여부 다) 단자전압 측정 2) 충전장치 가) 교류입력 전압측정 나) 직류출력 전압측정 다) 고장표시램프 표시 유무 라) 부동전압 확인 마) 전압조정상태 점검 바) 절연저항측정	6개월 7일 6개월 7일 7일 7일 7일 7일 1년	○	서식 40 서식 39 서식 40,41 서식 39 서식 39 서식 39 서식 39 서식 39 서식42,43
7. UPS	1) 교류 입,출력 전압측정 2) 직류 전압측정 3) 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무 4) 각종 FUSE 이상 여부 5) 각종 단자조임상태 및 전선 열화 여부 6) FAN 동작 이상 여부 7) DISPLAY 표시 및 동작상태 이상 여부 8) UPS 절체시험 이상 여부 9) PNL 내부 및 필터청소 10) 절연저항측정	7일 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년	○	서식 39 서식 39 서식 39 서식 40 서식 40 서식 40 서식 40 서식 40 서식 40 서식42,43

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
8. 배전반	1) 외부일반 가) 청결상태(내․외부 청소 및 동물 서식 유무) 나) 이상음, 냄새 발생 유무 다) 배선손상 및 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 애자등 절연물의 균열,파손 오손 여부 마) ATS,ACB 동작기능 이상 여부 바) 배전반 청결 상태 사) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 표시등 표시 이상 여부 나) 지시계기 기능 이상 여부 다) GFR 및 누전경보기 외관 및 정상 동작상태 라) 보호계전기 연동 시험 마) 차단기 동작 이상여부 시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정	7일 7일 1년 1년 1년 6개월 6개월 7일 7일 7일 3년 3년 1년	○ ○	서식 43 서식 43 서식 47 서식 47,48 서식 47,48 서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 43 서식 50 서식 50 서식 51
9. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	7일 1년		서식 43 서식 49
10. 건,구축물 (전기실)	1) 핏트 구조물내 동물서식 및 누수 유무 2) 구조물 균열, 누수 유무	1년 7일		서식 47 서식 43
11. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 차단기 동작 상태 3) 단자조임상태 및 이완 유무 4) 반내 파손 및 누수 유무 5) 절연저항 측정(간선포함)	1년 7일 1년 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 43 서식 47 서식 43 서식 51

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
12. 역사조명 및 콘센트	1) 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 2) 역사 콘센트 파손 및 이상유무 3) 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무 4) 비상등 점등시험 5) 조명등 제어반 가) 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 나) 화면표시 및 동작정상 유무 다) 분전반내 단말기 동작상태 라) 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유무 마) 배선접속 및 단자이완 여부 바) 회로휴즈 및 차단기 이상유무 사) 내부 백업용 배터리 이상유무	7일 7일 7일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 45 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47 서식 47
13. RTU	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압 측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정	7일 7일 7일 7일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 49
14. 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	7일 7일		서식 43 서식 43
15. 자동소화장치	1) 가스압력 적정여부 2) 전원표시 현시 양부	7일 7일		서식 21 서식 21

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
16. 청원시설물	1) 시설용량 2) 불량전기용품 사용 여부 3) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 4) 분전반 차단기 과열여부 및 동작이상 여부 5) 문어발식 전기기구 사용 여부 6) 전기시설물 임의변경 여부 7) 접지시설 유무 및 상태 8) 전기기구의 충전부 노출 여부 9) 전기기구 및 배선의 발열 여부 10) 절연저항측정(임시전력) 11) 시설용량 12) 불량전기용품 사용 여부 13) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 14) 누전차단기 동작상태 여부 15) 적산전력계 동작 및 봉인상태 16) 부하전류 및 절연저항 측정	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 53 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식51,54

- 본선 전기설비

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 45 서식 45 서식 55 서식 55 서식 55 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF. COS)	가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자균열,파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 바) 절연저항 측정	1년 1년 1년 월2회 1년 1년		서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 55 서식 47,48 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자붓싱의 균열, 파손, 오손유무 다) 표시등,표시기 표시유무 라) 고압측 전압측정 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 이상유무 나) 차단기 동작기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 55 서식 55 서식 55 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 계기의 동작상태 이상유무 3) 절연물 균열,파손 및 오손 여부 4) 절연저항 측정	1년 월2회 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 55 서식 47,48 서식 47,48

설비명	검사항목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손 및 오손-망가짐 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48
6. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소 청결 여부 나) 이상음,냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 마) 애자 등 절연물의 균열, 파손 오손여부 바) 각종 배전반 발열상태 유무 2) 보호장치 가) 표시등 현시 양부 나) 지시계기 기능 양부 다) 보호계전기 동작시험 라) 차단기 동작 양부시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정	월2회 월2회 1년 월2회 1년 월2회 월2회 월2회 3년 3년 1년	○ ○	서식 55 서식 55 서식 47,48 서식 55 서식 47,48 서식 55 서식 55 서식 55 서식 50 서식 50 서식 51
7. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	월2회 1년		서식 55 서식 47,48
8. 분전반	1) 개폐기(배선용 차단기)전선의 발열,손상, 변색 유무 2) 개폐기 동작 상태 3) 단자조임 상태 및 이완 유무 4) 반내 습기 누수 여부 5) 배선의 발열,손상,변색 여부 6) 절연저항 측정(간선포함)	1년 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 47,48 서식 55 서식 55 서식 55 서식 47,48 서식 51
9. 건,구축물	1) 동물서식 유무 2) 구조물 침하,균열,누수 여부 3) 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4) 기능실 조명설비 상태 이상유무	월2회 월2회 월2회 월2회		서식 55 서식 55 서식 55 서식 55
10. 자동소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	월2회 월2회		서식 55 서식 55

2

통신시설물 점검방법 및 점검주기표

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기				비 고
		7일	3개월	6개월	1년
광전송설비	네트워크장치	○	○		○
	전원부		○
	광전송선로				○
열차무선설비 (TRS)	기 지 국	○	○		○
	중 계 국		○		○
	고정국		○		○
	차량이동국		○		○
	휴대국				○
화상전송설비	스위치장비	○	○
	운영서버	○	○
	카메라		○
	모니터	○	○
	공간화상 지상장치		○
	공간화상 차상장치		○
무정전전원장치	U P S	○		○
	축 전 지	○		○
IP교환설비	IP 교환기	○	○
	방송연동장치		○
승강장 비상인터폰	모 장 치		○
	자 장 치		○
역사방송장치	주 장 치	○	○
	리모트방송장치		○
	음성유도장치	○	○
행선안내게시기	역 장 치	○	○
	게 시 기	○	○
복합통신설비	주 장 치	○	○
	중 계 장 치	○	○

설 비 명	세 부 장 비 명	점 검 주 기				비 고
		7일	3개월	6개월	1년
토 크 백	모 장 치		○
	자 장 치		○
배 선 반	주 배 선 반		○
전 화 기	구 내 전 화					운용자신고
	콜 폰 장 치					운용자신고
	관 제 전 화		○
	폐 색 전 화					운용자신고
	연 선 전 화		○
케 이 블	광 케 이 블		○
	역 간 케 이 블		○
	누설동축케이블		○
옥외안테나	각 종		○
전자카드키	주 장 치	○	○
	감 시 장 치	○	○
	자 장 치					운용자신고
접 지 함	MAIN 접지				○

3

궤도시설물 점검방법 및 점검주기

❍ 점검주기 및 점검항목

- 궤도보수검사

검 사 명	검 사 항 목	검사주기								비 고
		일 상		1월	3월	6월	1년	2년	3년
		일 일	2일 14일
궤도틀림 검 사	궤도검측차검사				○
	인력궤도틀림검사		○		○		○	○
	분기기궤도틀림검사				○		○	○
레일유간 검 사	과대 유간의 유무					○
	유간이 없는 이음의 연속 상태					○
그 밖의 선로의 일반검사	배수상태	○	○
	분니상태	○	○
	소음, 진동 상태	○
	선로 지장물 여부	○	○
	기타 시설물 이상 유무	○	○

※ 검사의 실시시기는 필요시 시행책임자가 조정할 수 있다.

- 궤도재료검사

검 사 명	검 사 항 목	검사주기								비고
		일 상		1월	3월	6월	1년	2년	3년
		일 일	2일 14일
레일일반 검 사	레일상태 (훼손, 마모, 부식, 후로우 등)	○	○
	이음매부(신축,절연부 포함) 상태 등	○	○
레일마모 검 사	레일의 레일마모 상태				○
레일이음매 해체검사	레일훼손 여부						○
레일탐상차 검 사	레일의 손상여부				○
초음파레일 탐상검사	레일의 손상여부				○		○
분기기 일반검사	레일상태(훼손, 마모 등)	○	○
	체결구류 및 볼트류의 훼손, 이완, 탈락 등 상태	○	○
분기기 정밀검사	텅레일상태					○	○
	백게이지상태					○	○
	기타 부속품의 기능상태					○	○
	레일(이음매부 포함)훼손 여부						○		○
	레일마모 상태				○		○
RC, PC, 방진체결 장치검사	침목구체의 손상 여부	○	○				○	○
	체결구의 손상,마모 정도	○	○				○	○
	기능의상태		○				○	○
목침목, 합성수지침목 검 사	침목의 부패 및 절손 여부		○				○	○
	갈라짐상태와 정도		○				○	○
	침목지지력		○				○	○
자갈도상 검 사	단면부족의 유무		○			○
	토사의 혼입의 정도					○
	자갈보충 및 정리의 양부		○			○
	도상 횡저항력 유지상태 양부					○
콘크리트 도상검사	도상 콘크리트 훼손(크랙, 탈락) 상태		○			○
	침목부근의 방진상자 상태		○			○

검 사 명	검 사 항 목	검사주기								비고
		일 상		1월	3월	6월	1년	2년	3년
		일 일	2일 14일
이음매부	이음매판 및 체결장치 상태	○	○
레일체결구 검사	체결구 및 기타 부속품 상태	○	○
신축이음매 및 접착 절연레일 검 사	신축이음매 스트로크 확인		○
	신축이음매 각종 볼트류 훼손 및 탈락 여부	○	○
	신축이음매 주위침목 및 도상 상태		○
	접착절연레일 이상 유무		○
탈선방지 (가드)레일 검사	가드레일 손상여부 및 상태		○
	후렌지훼이 간격		○
	각종 체결구, 패드 탈락, 절손 여부	○	○
레일 도유기검사	도유기 기능 및 작동상태		○
	그리이스 토출량 적정여부		○
차막이검사	단면부족의 유무		○
	자갈보충 및 정리의 양부		○
	차막이 제표상태		○

※ 검사의 실시시기는 필요시 시행책임자가 조정할 수 있다.

4

신호시설물 점검방법 및 점검주기

❍ 신호시설물 점검기준 및 점검항목

가. 2일 검사

구 분	장 치 명	검 사 항 목	비 고
기능실 및 장치명	선 로 전환기 및 분기부	1. 동작상태(정반위 표시등/소음 포함) 2. 선로전환기 밀착/쇄정상태 3. 각종 간류, 볼트류 취부상태 4. 상판 급유 상태 5. 궤도회로(시설물)취부 및 접속상태 6. 시설물 청결상태
주1) 중점관리개소 대상(관련 분기부 포함) 시행

나. 7일 검사

구 분	장 치 명	검 사 항 목	비 고
기능실 및 장치명	신호기계실 및 신호취급실	1. 기계실(취급실) 각종 시스템 동작상태 2. 계기지시, 표시 LED, 램프 점등상태 3. 신호현시상태(정차표시등포함) 4. 장비 청결상태
	선로전환기 및 분기부	1. 동작상태(정반위 표시등/소음 포함) 2. 선로전환기 밀착/쇄정상태 3. 각종 간류, 볼트류 취부상태 4. 상판 급유 상태 5. 궤도회로(시설물)취부 및 접속상태 6. 시설물 청결상태	중점관리 개소제외
주1) 선로전환기 키볼트 체결개소는“1.동작상태”점검을 “키볼트 체결상태”점검으로 시행

다. 정기검사

장치명		검사항목	점검주기	비고
신호기 장치	입환신호기 및 진로개통 표시기	1.신호기 입력전압 상태(R,Y,←,↑,↗,↖) 2.볼트, 너트류, 접속, 이완, 손상,부식여부 3.장비 청결상태 4.절연저항 측정	1년 1년 1년 3년
	신호표지	1. 볼트, 너트류, 접속, 이완, 손상, 부식여부	1년
전기 선로전환기 및 간류		1.각종 볼트, 너트조임 및 할핀, 조핀류 취부상태 2.내부 단자반 접속상태(퓨즈, NFB포함) 3.밀착조절간 밀착상태(필요시 측정 후 교정) 4.쇄정부 쇄정(2mm) 조정상태 5.주,부 쇄정볼트 상태 6.장비 청결상태 7.각종 전압, 전류 측정 1) 제어 전원전압 2) 표시전원 전압(N/R) 3) 전동기 동작전압 AC(V) 4) 전동기 동작전류 AC(A) (N/R) 5) 전동기 슬립전류 AC(A) (N/R) 8.클러치기능시험 및 CAM BAR 유격여부 9.제어계전기/회로제어기 및 짹판 이완 여부 10.5mm 철편시험(N/R) 11.동작시분 측정 (N/R) 12.콘덴서상태(누액여부등) 13.절연저항 측정(본체-도체) 14.케이블 절연저항 측정(제어/표시, 모터전원)	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 6개월 6개월 6개월 6개월 3년 3년 3년 3년

장치명		검사항목	점검주기	비고
연동 장치	조작반 및 표시반 (MP,LCP,LDP)	1.각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부 2.전원상태 3.장비청결상태	6개월 6개월 6개월
	직병렬 컨버터장치 (ATO,LCP,Track CVT/SR,LDU/DIU, LCP/LDP Controller)	1.각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부 2.전원전압 DC 12V/ 24V 상태 및 측정 3.장비청결상태 4.전원 재 기동	6개월 6개월 6개월 6개월
연동 장치	전자 연동장치 (EIE)	1.각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부 2.각종 전압, 전류 측정 1)DC12±5V전원전압 +12V,+5V,-5V [상용/예비]상태 2) DC 12V/24V/28V 전원전압 상태 3) DC컨버터(6호선)24V 입·출력 전압 4) DC컨버터(6호선)5V 입·출력전압 [상용/예비] 5) LPSM보드 출력전압(DC 5V/12V) 측정 [7호선 연장구간] 6) 통신랙 전원모듈(PWR-5) 출력전압 측정[7호선 연장구간] 3.모듈절체시험 및 전원 재기동 4.장비 청결상태 5.VITAL CUT OFF 시험 6.연동검사	6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년

장치명		검사항목	점검주기	비고
궤도 회로 장치	PF 궤도회로	1.각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부 2.각종 전압측정 1) 궤도계전기 국부전압(AC) 2) 궤도변압기 출력전압(AC) 3) 한류장치 전압「송·착전」(AC) 4) 송·착전전압(AC) 5) 궤도계전기 입력전압 [MT 2차측] AC 6) 계전기변압기 입력전압 [MT 1차측] AC [6,7호선 연장구간 1차 전압 제외] 3.장비 청결상태 4.단락감도 5. 케이블 절연저항(송신, 수신)	6개월 6개월 6개월 3년 3년
	AF 궤도회로	1.각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부 2.AF송수신기(MB) 고정여부 3.절체시험 4.각종 전압측정 1) TX OUTPUT 전압(AC) [상용/예비] 2) RX INPUT 전압(AC) [상용/예비] 3) CAB 송신 전압 FL/FH(AC) [상용/예비] 4) CAB 수신 전압 FL/FH(AC) [상용/예비] 5) RX OUTPUT 전압 DC/AC(V) [상용/예비] 6) 계전기 동작전압 DC(V) [상용/예비] 5.장비 청결상태 6.각종 주파수 상태 1) 차상반송 주파수(FL/FH) Hz [상용/예비] 2) 열차검지 주파수 Hz [상용/예비] 7.CAB 수신레벨측정 [상용/예비] 및 단락상태 8.지상 최고속도 코드비 [상용/예비]	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년

장치명		검사항목	점검주기	비고
궤도회로 장치	LOOP COIL	1.각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부 2.CAB 송신 전압(FL/FH)측정 3.장비 청결상태 4.차상반송주파수(FL/FH) 측정 5.수신레벨 측정 (CAB) [상용/예비] 예비측은 6호선, 7호선 연장구간 6.지상 최고속도 코드비 [상용/예비] 예비측은 6호선, 7호선 연장구간 7. MT박스 및 루프상태	6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년 1년
전선로 장치	관로 및 케이블	1.케이블 및 관로 손상상태 2.장비 청결상태 3.케이블 절연저항 측정(AF예비 케이블) ※ 선로전환기, PF 케이블은 각 장치 검사에서 실시, 기타 케이블은 전압/전류 측정값 이상 시 특별점검 시행	6개월 6개월 3년
	배선반 및 기구함	취부, 부식상태, 단자이완, 손상상태	6개월
	배선용 차단기	취부, 부식상태, 단자이완, 손상상태	6개월
전원 장치	UPS	1.각종 전압 측정 1) UPS 정류기 출력전압 DC(V) 상태 2) 인버터 출력전압, 전류, 주파수 3) AVR 출력전압, 전류 4) ATS 입·출력전압 2.절체시험(ATS) 3.인버터 바이패스 시험 4.단자/케이블/컨넥터/NFB류 상태 5. MTO UPS 입출력 전압/전류 및 축전지 총 전압 측정[7호선 연장구간] 6.장비 청결상태 7.절연저항 측정(ATS/AVR : 도체-외함)	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 3년

장치명		검사항목	점검주기	비고
전원 장치	정류기	1.각종 전압, 전류 측정 1) 24V 출력 전류/전압 (A/V) 2) 28V 출력 전류/전압 (A/V) 3) MLK용 12±5V 출력 전류/전압 (A/V) 4) 12V 출력 전류/전압 (A/V) 2.절체시험(단독 운용 시험) 3.단자/ 케이블/ 컨넥터/ NFB류 상태 4.장비 청결상태 5.접지검지기 동작 기능 시험 6.정류기 맥류 상태	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년
	축전지	1.각종 전압, 전류 측정 1) 축전지 총전압 DC(V) 2) CELL별 단자전압 2.축전지 전해액 상태/비중 3.장비 청결상태 4.충․방전시험(1시간 방전 후 전압 측정)	6개월 6개월 6개월 1년
	접지설비	1.써지보호기 접속 및 LED상태 2.접지함, 접지선 부식 및 손상여부 (접지극 접지촉매제 적정여부 포함) 3.접지저항 측정 1) 공동접지 2) 제1종 3) 제3종	6개월 1년 1년
	소형변압기	1. 단자·컨넥터 접속/열화 상태 2. ABX변압기 입/출력 전압/전류 측정 3. WBX변압기 입/출력 전압/전류 측정 4. 절연저항 측정(도체-외함)	6개월 6개월 6개월 3년
계전기		1.케이블 배선 정리 및 취부상태 2.장비 청결상태 3.동작전압(인가전압) 상태	6개월 6개월 1년

장치명		검사항목	점검주기	비고
통신 장치	컨버터, 모뎀,허브	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	절체스위치 (HADAX, SCU, SC)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.절체 및 전원 재가동 점검 3.각종 전압 측정 1) SCU 입력전압 AC(V) [상용/예비] 2) SCU 출력전압 DC(V) [상용/예비] 4.LPSM보드 출력전압(DC 5V/12V) 측정 [7호선연장구간] 5.장비 청결상태	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월
	컴퓨터 (LCTC, SC, SCC, OCS, OC, CC/CCR, MTO, MC)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.절체 및 전원 재가동 점검 3.컴퓨터장치(H/W, S/W) 정밀점검 4.장비 청결상태	6개월 6개월 6개월 6개월
ATO장치	출입문 개방루프	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.각종 전압 측정 1)CAB 송신전압(6호선) FL/FH Hz[상용/예비] 3.각종 주파수 측정 1)차상반송 주파수(6호선) FL/FH Hz[상용/예비] 4.장비 청결상태 5.전송레벨측정 1)ODL 전송레벨 중앙·양끝mA[상용/예비] 6. MT박스 및 루프 상태	6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년
	정위치 정차표시기	1.장치고정, 훼손여부 및 장비 청결상태 2. 각종 주파수 측정 1) PSM 공진주파수 Hz (F1,F2,F3,F4,F5,F6)	6개월 1년

장치명		검사항목	점검주기	비고
ATO장치	정차표시등 (Dwell Light)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.장비청결상태	6개월 6개월
	TWC장치	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.절체 및 전원 재기동 점검 3.TWC 파형상태 [상용/예비] 4.각종 전압 측정 1)입력전압 측정(5,12,24V) 5.송신주파수 측정 6.장비 청결상태 7.전송레벨측정(dB) [상용/예비] 8.MT박스 및 루프상태검사	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년
	ATO장치 (6호선, 7호선 연장구간)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.절체 및 전원 재기동 점검 3.각종 전압측정 1)DC컨버터(6호선) 24/24V 입·출력전압 2)DC컨버터(6,7호선 연장구간) 24/5V 입·출력전압 [상용/예비] 3)LPSM보드 출력전압(DC 5V/12V) 측정 [7호선연장구간] 4.장비 청결상태	6개월 6개월 6개월 6개월
	ATO고장 감시장치 (5,7,8 호선)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.표시, 동작상태, 전압상태	6개월 6개월

장치명		검사항목	점검주기	비고
DTS장치	LDTS	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.각종 전압 측정 1) DC전압 측정 2) LPSM보드 출력전압(DC 5V/12V) 측정 [7호선 연장구간] 3.절체 및 전원 재기동 점검 4.장비 청결상태	6개월 6개월 6개월 6개월
그 밖의 장치	곡선승강장 경고등장치	1. 경고등 동작 상태 2. 경고등·분전함 취부 및 단자·컨넥터 접속 상태	3개월 3개월
	분기기 CCTV장치	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.장치 취부상태 3.CCTV 입력전압 및 녹화상태 4.장비 청결상태	6개월 6개월 6개월 6개월
	분기기 히팅장치	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.장치 취부상태 3.장비 청결상태 4.분기기 히팅장치 분전함 점검 5.분기기 히팅장치 예열 기능시험	6개월 6개월 6개월 1년 1년
	열차경보 제어장치	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.장치 취부상태 3.장비 청결상태	6개월 6개월 6개월

라. 중점관리개소 점검

장치명	감사항목	점검주기	비고
선로전환기	밀착, 쇄정, 볼트, 너트, 콘덴서, 전동기 동작상태, 밀착/쇄정 상태, 간류/볼트류 취부상태, 정/반위표시등 상태, 죠핀/할핀 접속상태, 절연이물질 상태, 수동부문, 외함 시건장치 상태 등	2일
	콘덴서 접속 및 누액상태 전동기절연상태(절연저항)	1년

* 대상개소 : 부평구청역 102A/B, 103호

5

기계시설물 점검방법 및 점검주기

1. 기본방향

❍ 5678호선과 동일 시설물일 경우 공사 점검주기 적용

❍ 신규 시스템일 경우 공사규정 및 주요 보수지침에 의거 점검주기 및 점검항목 설정

2. 주요내용

❍ 기계시설물 점검주기 및 점검항목

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
1. 역사환기실	1) 오토휠터 외관 및 작동상태		○
	2) 공조기, 송풍기 외관 및 작동상태			○
	3) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	4) 브이벨트 상태			○
	5) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	6) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	7) 역사환기구 및 기능실 청소상태			○
	8) 베어링 상태				○
	9) 오토필터 분진량 확인 및 청소				○
	10) 댐퍼, 밸브조작기 작동상태				○
	11) 오일 및 그리이스 주유상태				○
	12) 축 및 풀리 밸런스 상태				○
	13) 모터 절연저항 상태				○
	14) 여재 및 BAG휠터의 마모상태				○
	15) 덕트,배관,급배기구등 기구류 진동, 소음 고정상태				○
	16) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	17) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	18) 기능실 조명 상태				○
	19) 덕트 및 배관류 부식상태				○
	20) 냉방설비 운전대비 점검						○
	21) 냉방설비 운휴대비 점검						○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
2. 본선환기실	1) 송풍기 외관 및 작동상태			○
	2) 댐퍼 작동 상태			○
	3) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	4) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	5) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	6) 기능실 및 본선환기구 청소상태			○
	7) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	8) 고체 소화장치 정상 취부 및 방출여부 확인			○
	9) 출입문 상태 및 시건장치			○
	10) 터널연결송수관 누수 및 이음새 이상 상태			○
	11) 터널내 공급밸브 정상 취급여부(동절기 동파 방지 퇴수 포함)			○
	12) 베어링 작동상태				○
	13) 댐퍼링크 동작 및 고정상태 (자동제어 조작기 포함)				○
	14) 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)				○
	15) 소음 및 진동상태				○
	16) 내부 브레이드 및 소음기 상태				○
	17) 내부 및 외부 점검구 상태				○
	18) 모터 절연저항 상태				○
	19) 오일 및 그리이스 주유상태				○
	20) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	21) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	22) 기능실 및 본선환기구 조명상태				○
	23) 덕트류 부식상태				○
	24) 제어기류 전원, 통신 및 케이블접속상태 (AVR 등)				○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1개월	3 개월	6 개월	1년
3. 배수펌프실	1) 펌프 진동, 소음 및 작동 상태			○
	2) 각종밸브 및 압력계 작동 상태			○
	3) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	4) 고수위경보 동작상태			○
	5) 각종 계전기 작동상태			○
	6) 배관누수 및 부식상태			○
	7) 유입구 망 및 부유물 상태			○
	8) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	9) USN시스템 동작상태			○
	10) 소화장치 방출여부			○
	11) 출입문 상태 및 시건장치(밧데리 포함)			○
	12) 수동경보장치 동작상태			○
	13) 집수정 내부조명 상태			○
	14) 부속 집수조 배수설비 동작상태			○
	15) 각종 계전기 접점상태				○
	16) 배선열화 및 단자 조임상태				○
	17) 각종 수위경보 동작상태				○
	18) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태 (AVR 등)				○
	19) 배수펌프 절연측정				○
	20) 오뚜기 스위치 외관 및 작동상태				○
	21) 기능실 및 집수정 환기시설 청결상태				○
	17) 체인블록 작동상태					○
	18) 집수정 토사량 점검					○
	19) 지하수 유입량 측정					○
	20) 호이스트 작동상태 (법정점검)					○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
4. 역사 자동 제어설비	1) PC & 모니터(고객안내센터)					○
	가) 본체, 모니터 외함 먼저 청소 시행
	나) 경보/메시지/그래픽 화면 표시상태
	다) 운용자 로그인 등급, 권한 설정값
	(※ 참고 : DB 편집 권한제외)
	2) 아난시에이터					○
	가) 기계설비 가동, 경보 표시 LED 상태
	나) 외함 및 내부 먼지 청소 시행
	3) 게이트웨이(전원, 통신 LED 점등 상태)					○
	4) 인터컴 통화상태					○
	5) 분산제어기(Main, Sub Controller)					○
	가) 외함/내부 먼지 청소 시행
	나) 전원, 통신, LED 상태
	다) 입/출력 모듈 접속 상태
	라) 냉각휀 소음 등 이상유무
	6) 검출센서(온도 실측 및 오차 보정)					○
	※ 기준 : ±0.5℃ 이상

6

전자시설물 점검방법 및 점검주기

1. 기본방향

❍ 5678호선과 동일 시설물일 경우 공사 점검주기 적용

❍ 신규 시스템일 경우 공사규정 및 주요 보수지침에 의거 점검주기 및 점검항목 설정

2. 주요내용

❍ 전자시설물 점검주기

가. 설비별 점검주기표

장 비 명	점 검 주 기				비 고
	1개월	3개월	6개월	1년
자동개집표기		○
개방형비상개집표기		○
1회용 교통카드 발매․충전기		○
보증금환급기		○
교통카드 정산․충전기		○
유인충전기		○
휴대용정산기		○
역전산기(원격감시판넬)		○
통신장치		○
유지보수전산기(LMWS)		○
전산네트워크		○
비상모드제어장치		○
자동개집표기 (플랩도어장치)	○
1회용 교통카드발매․충전기 (동전처리장치)	○
1회용 교통카드발매․충전기 (지폐처리장치)	○
1회용 교통카드발매․충전기 (카드발급장치)	○

7

토목시설물 점검방법 및 점검주기

1. 안전점검 및 정밀안전진단

제 4 조(점검 및 진단)  ① 토목구조물의 안전점검 및 정밀안전진단은 이 규정에 의한다.

② 토목구조물의 기능 및 안전을 유지하기 위하여 구조물별 안전점검과 정밀안전진단을 실시한다.

제 5 조(대상구조물) 안전점검을 실시할 토목구조물의 종류는 다음과 같다.

1. 교량구조물

2. 고가구조물

3. 터널(역사 승강장층 포함) 구조물

4. 지하 BOX(역사 승강장층 포함) 구조물

5. U-TYPE, 옹벽

6. 환기구, 집수정등 기타 부대시설의 구조물

7. 지하철 인접 굴착공사장

제6조(안전점검의 종류) 안전점검의 종류는 다음과 같다.

1. 정기점검

2. 정밀점검

3. 긴급점검

4. 지하철 인접 굴착공사장 점검

5. 하자점검

6. 수시점검 등

제7조(정기점검) 정기점검은 다음 각호와 같이 실시하여야 한다.

1. 시설물의 기능적 상태를 판단하고 현재의 사용여건을 계속 만족시키고 있는지 확인한다.

2. 교량, 고가구조물, 지하구조물 등에 대하여 6월에 1회이상 실시한다.

3. 책임기술자의 자격을 갖춘 자가 육안 또는 간단한 점검기구를 이용한다.

제8조(정밀점검) 정밀점검은 다음 각호와 같이 실시하여야 한다.

1. 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며, 구조물이 현재의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인한다.

2. 교량, 고가구조물, 지하구조물 등에 대하여 2년에 1회이상 실시한다.

3. 책임기술자의 자격을 갖춘 자가 육안검사, 물리적, 기능적 상태 등을 효율적으로 점검할 수 있는 점검기구 및 장비를 이용한다.

4. 점검결과에 따른 시설물의 상태평가와 필요시 시설물의 안전성 평가를 실시한다.

제9조(긴급점검) 긴급점검은 손상점검과 특별점검으로 구분하여 정밀점검 수준으로 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 손상점검은 재해나 사고에 의한 구조적 손상을 평가하여 긴급 사용제한 또는 사용금지의 필요성을 판단하고 보수를 위한 작업량의 정도 및 조치내용을 결정한다.

2. 특별점검은 기초침하 등 중대한 결함이 의심되는 경우 또는 하중 제한중인 시설물의 지속적인 사용여부를 판단한다.

제10조(지하철 인접 굴착공사장 점검) 지하철 인접 굴착공사장 점검은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 지하철 토목구조물 인접 영향권내에서 이루어지는 굴착공사 등으로 인한 지반의 안전성 여부를 확인 또는 예상하여 구조물의 안전을 확보한다.

2. 점검은 관리등급에 따라 주기적으로 실시한다.

3. 다음 각목의 사항과 시행자간의 협의사항 이행여부를 점검, 확인한다.

가. 가설재 적정 시공 여부

나. 계측기 설치 및 적정 관리 여부

다. 지하철 보호공법의 적정성 여부

라. 지하철 구조물에 끼치는 영향 등

4. 기타 지하철 인접굴착공사장 점검에 대한 내용은 “지하철 인접굴착공사장 관리예규”에 따른다.

제11조(하자점검) 하자점검은 다음 각호와 같이 실시하여야 한다.

1. 시설물의 신규건설공사, 개․보수 및 보강공사 완료후 공사 하자발생 및 발생우려 여부를 확인한다.

2. 하자담보책임기간중 상․하반기별로 연 2회 실시하며 하자보수 대상여부를 판단한다.

제12조(수시점검 등) 수시점검 등은 다음 각호와 같이 실시하여야 한다.

1. 정기, 정밀, 긴급, 하자점검, 인접굴착공사장점검 이외에 비주기적으로 모든 시설물에 대하여 필요요건 발생시 시행한다.

2. 정기점검 책임기술자의 자격이상을 갖춘 자가 시행하여 점검목적을 달성한다.

제13조(점검내용) 안전점검대상 토목구조물별 점검내용은 다음 각호와 같다.

1. 터널구조물

가. 균열, 누수, 백화, 박리, 박락, 손상, 함몰여부

나. 안전점검 종류별 필요시험

다. 배수시설 및 처리상태

라. 노면수 유입 및 우려여부

마. 사면의 안정 및 부등침하여부등 기타 사항

2. 지하 BOX 및 U-TYPE, 옹벽 등

가. 균열, 누수, 백화, 박리, 박락, 손상, 함몰여부

나. 안전점검 종류별 필요시험

다. 배수시설 및 처리상태

라. 노면수 유입 및 우려여부

마. 철근노출 및 부식여부등 기타 사항

3. 교량구조물

가. 부재균열, 변형 및 부식여부

나. 안전점검 종류별 필요시험

다. Slab의 균열, 침하 및 변형여부

라. 볼트, 리벳 체결 및 용접상태

마. 교좌장치의 기능 유지상태

바. 강부재의 도장상태

사. 교대, 교각의 균열, 침하여부등 기타 사항

4. 고가구조물

가. 부재균열, 변형 및 부식여부

나. 안전점검 종류별 필요시험

다. Slab의 균열, 침하 및 변형여부

라. 볼트, 리벳 체결 및 용접상태

마. 교좌장치의 기능 유지상태

바. P.C빔 균열여부

사. 배수관 기능 유지상태

아. 강부재의 도장상태

자. 자갈낙석 여부 등 기타 사항

5. 부대시설(환기구, 집수정 등)

가. 판석 등 마감재 탈락여부

나. 그레이팅 변형상태

다. 노면수 유입 및 우려여부

라. 집수정 배수로 및 기타 배수로의 기능 유지상태 등 기타 안전관련 사항

마. 환기구 차수문 기능상태

제14조(정밀안전진단) 정밀안전진단은 다음 각호와 같이 시행하여야 한다.

1. 정밀안전진단은 다음 각목과 같은 사유 발생시 시행한다.

가. 터널, 교량, 고가본선 구조물 등의 1종 시설물에 대하여 완공 후 10년이 경과된 때로부터 1년 이내에 실시하여야 하며, 그 후에는 이전 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 4~6년 이내에 1회 이상 정기적으로 실시한다.

나. 안전점검결과 또는 돌발사태 발생등 기타 원인으로 필요하다고 판단될 때

2. 정밀안전진단의 시행은 안전진단전문기관에 외주용역으로 시행한다.

3. 정밀안전진단 결과 보수․보강이 필요하여 공법이 제시되었을 때에는 검토후 안전우선 순위에 따라 보수․보강공사에 반영하여 시행한다.

제15조(시설물 상태평가) 안전점검 및 정밀안전진단 결과 시설물 상태평가는 다음 각호와 같이 시행하여야 한다.

1. 안전점검 및 정밀안전 진단자는 토목구조물의 상태에 따라 A, B, C, D, E(대문자 표기)의 5단계로 시설물의 안전등급을 평가 부여하고 각종 시설물의 각 결함 상태에 따라 a,b,c,d,e(소문자 표기)의 5단계로 결함상태 등급을 평가 부여하여 시설물의 보수·보강 등 유지관리 업무를 체계적으로 수행토록 하여야 한다.

2. 상태평가 방법은 안전점검 및 정밀안전진단별로 다음 각목과 같다.

가. 정기점검에서는 점검양식에 따라 주요부재 종류별로 평가하는 것을 원칙으로 한다.

나. 정밀점검에서는 각 부재별로 작성하되 문제부위에 대하여는 결함 개략도를 작성하여 상세히 평가한다.

다. 정밀안전진단에서는 전체 시설물에 대한 결함망을 작성하여 평가한다.

3. 등급별 상태평가 기준은 다음 각목에 의한다.

가. A등급은 문제점이 없는 최상의 상태

나. B등급은 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태

다. C등급은 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태

라. D등급은 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태

마. E등급은 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

제16조(안전점검자의 의무) 안전점검자는 안전점검및정밀안전진단지침, 세부지침 및 기타 관련자료에 의거 자신의 지적, 체능적 수단을 총동원하여 성실하게 그 업무를 수행하여야 한다.

제17조(긴급보고 및 조치) 안전점검자는 다음 각호의 사항 발생시 긴급보고하여야 하며, 필요시에는 운행중인 열차, 도로상 통행차량 등을 제한하여야 한다.

1. 시설물의 구조상 공중의 안전한 이용에 미치는 영향이 중대하여 긴급한 조치가 필요하다고 인정될 때

2. 시설물의안전관리에관한특별법시행령에서 정하는 중대한 결함 사항으로서 다음 각목의 사항이 발생할 때

가. 시설물 기초의 세굴

나. 교량 및 고가 교각의 부등침하

다. 교좌장치의 파손

라. 터널 및 지하 BOX 지반의 부등침하

마. 기타 시설물의 구조안전에 영향을 주는 결함

2. 안전점검 및 정밀안전진단의 시행

제18조(시행기준 및 책임자) 안전점검 및 정밀안전진단의 시행기준 및 책임기술자 자격, 시행책임자는 다음과 같다.

구 분	시행기준	책임기술자 자격	시행책임자	비 고
정기점검	6월에 1회이상	시설물의안전관리에관한특별법시행령 제7조 관련 책임기술자	토목사업소장
정밀점검	2년 1회이상	〃	〃
긴급점검	필요시	〃	〃	필요시 “토목처장” 시행
하자점검	매년 2회	〃	〃
수시점검 등	수시	〃	〃
정밀안전진단	정기 또는 필요시	시설물의안전관리에관한특별법시행령 제7조 관련 책임기술자	계획,발주부서의장

8

건축시설물 점검방법 및 점검주기

❍ 건축시설물 점검주기

가. 역사 시설물 세부 점검항목

시설물	점검항목	점 검 주 기			비고
		7일	3개월	6개월
승강장	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지	○
	안전휀스 유동 되는지	○
	승강장 기능실 이상 있는지		○
	건축시설물 청결상태		○
대합실	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지	○
	화장실 마감재(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지	○
	셔터 스위치박스 및 비상출입문 제기능 유지되는지	○
	핸드레일 및 난간 유동, 파손 등 탈락개소		○
	칸막이 고정, 오염 훼손 및 출입문 개폐 상태		○
	내부계단 전면 및 측면 마감재 이상 있는지		○
	이중벽체 배수구 제기능 유지 상태		○
	건축시설물 청결상태		○
환승(연결) 통로	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지	○
	건축시설물 청결상태		○
외부출입구	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지	○
	외부마감재(혹두기석,두겁석,AL캐스팅) 이상 있는지	○
	캐노피 및 탑라이트 균열,누수 및 파손 되었는지	○
	이중벽체 및 노출배수로 제기능 유지되는지		○
	핸드레일 및 난간 유동, 파손 등 탈락개소		○
	건축시설물 청결상태		○
편의시설	편의시설 오염 및 훼손 되었는지	○
	문화예술작품 오염 및 훼손 되었는지	○
	장애인 점자블럭 이상 있는지		○
	점자안내표지판 훼손 되었는지		○
	E/L타워 마감재 이상 있는지		○
	편의시설 청결상태		○
안내표지판	달대 및 벽부착형 표지판 처짐 및 탈락	○
	오염 및 훼손, 파손 되었는지	○
	오, 탈자 이상 있는지	○
기능실	`이중벽체 배수구 제기능 유지상태		○
	조적벽체 균열 및 칸막이 유동 되는지		○
	기능실(평면) 변경 되었는지		○
	벽체, 천정 오염 상태		○
	출입문개폐 및 부속품 제기능 유지상태		○
	바닥마감 들뜸 및 균열, 탈락되었는지		○
	노출배수로 및 배수로 제기능 유지상태		○
	건축시설물 청결상태		○
안전관리	개보수 공사 및 하자보수시 승객동선 확보 및 입간판설치(안전조치)되었는지	○

나. 현업동 시설물 세부 점검항목

시설물	점검항목	점 검 주 기			비고
		7일	3개월	6개월
옥상층	옥상 배수 및 바닥 누름몰탈 이상 있는지		○
	그 밖의 건축시설물 이상 있는지		○
	건축시설물 청결상태		○
지상층	건축시설물 주변 배수상태 이상 있는지		○
	기둥, 보 등 주요 구조부의 손상, 균열되었는지		○
	지반침하 등에 따른 구조물 위험 있는지		○
	건축시설물 마감상태 이상 있는지		○
	각 기능실 마감재(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지		○
	조적벽체 균열 및 칸막이 유동되는지		○
	출입문 개폐 및 창호 제기능 상태		○
	바닥마감 들뜸, 균열, 탈락되었는지		○
	건축시설물 청결상태		○
지하층	각 기능실 마감재(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지		○
	벽체 들뜸, 균열, 탈락되었는지		○
	출입문 개폐 및 부속품 제기능 상태		○
	건축시설물 청결상태		○
그 밖의 시설	그 밖의 특기사항		○

다. 본선구간 시설물 세부 점검항목

시설물	점검항목	점 검 주 기			비고
		7일	3개월	6개월
승강장	승강장 시종점부 출입계단 이상 있는지			○
	고무발판 변형 및 고정 상태			○
	고무발판 볼트 및 고무캡 체결 상태			○
	노반 벽체 마감상태 및 점검구 고정 상태			○
	노반 배수 선홈통 통수 상태			○
	노반 배수 선홈통 고정 상태			○
	노반 배수 선홈통 표지판 부착 상태			○
	건축시설물 청결상태			○
안내표지판	안내표지판 오염, 훼손, 고정 상태			○
	매립형 광고판 아크릴 처짐 및 정첩 등 부속철물 이상있는지			○
기능실	노반 조적벽체 균열 및 전도우려 개소			○
	노반 조적벽체 보강철물 고정 상태			○
	노반 출입문 개폐 및 제기능 유지되는지			○
	건축시설물 청결상태			○

※ 노반 배수관 해당역사(동대문역사문화공원, 군자, 상일동, 거여, 석촌).  끝.

9

PSD 점검방법 및 점검주기

❍ 승강장안전문(PSD)시설물 점검주기

가. 점검주기 및 점검항목

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비 고
		7일	1M	3M	6M	1Y	3Y
조작반	○ 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보현시 및 경보 확인	○
	○ 승강장조작반 전체 열림․닫힘 시험 - 도어별 소음, 간섭여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인	○
	○ 승무원안내장치 정상작동 여부 - 표출정보 현시 상태 확인 - 정보의 정확성 확인	○
	○ 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)			○
	○ 승강장조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)			○
	○ 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)			○
	○ 청결상태 확인 및 청소	○		○	○
	○ 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)				○
	○ 승무원안내장치 현시상태 - 정위치검지장치 정상작동 여부(레이져거리측정장치,진입센서, 정위치정차검지센서, 진출센서)				○
	○ 지상 RF장치 정상작동 여부			○
창호 및 구조체	○ 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태			○
	○ 장애물검지센서 작동상태 및 청소상태		○
	○ 패닉바, 스크류, 잠금장치 전/후면 해지장치 레버 작동상태 및 청소			○
	○ 창호 및 구조체 상태 확인
	- 승강장측 헤더박스 상태 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태				○		○
	○ 청결상태 확인 및 청소				○
전원 장치	○ 전원장치 정상작동 확인 - 정류기 입,출력 상태 확인 - 각종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 축전지 외관상태 이상유무 - 전조별 극판, 전조 균열, 파손,연결단자부식 여부,케이블 배선,단자접속 상태 등				○
	○ ATS 1,2계 절체시험(수동)				○
	○ UPS·정류기 입,출력 전압측정				○
	○ 부동 충전전압 및 전조별 상태				○
	○ 작동시험 -승강장안전문 10회 개폐 작동, 방전전압 측정, 충전전압(총전압) 적정성 여부, 저전압시 개방시험					○
	- 저전압시 개방시험						○
	○ 청결상태 확인 및 청소				○
	○ 접지저항 측정					○
	○ 절연저항 측정						○
유지보수 전산기	○ 유지보수전산기 작동 여부			○
	○ 청결상태 확인 및 필터 청소			○
역사 승강장안전문설비 감시시스템	○ 전산기(모니터 포함) 작동상태			○