자체점검 시정명령대상 확인점검서(보라매삼성쉐르빌)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
7	종합정밀 점검	복합건축물	보라매 삼성쉐르빌 (동작구 신대방2동 395-66)	1.21~1.22 (2.7)	1.소화설비 S/P 알람스위치 동작불량으로 교체요함. - A코아 16층 2.경보설비 ※다음장소 감지기 동작 불량으로 교체요함. - A코아 1층 알람실 앞(연기) B코아 4405호 주방(열), 2905호 주방(열), 2405호주방(열), 2306호(열), 2005호(열) ※다음장소 감지기 적응성 불량으로 교체요함. - B코아 3704호, 2005호 2.피난설비 ※다음장소 피난구 유도등 적응성 불량 중형으로 교체요함. - A코아 25층 계단 출입구 ※다음장소 피난구 유도등 중형 파손으로 정비요함. - B코아 측 5층 주차장 ※다음장소 피난구 유도등 예비전원 불량으로 교체요함. - 지하 3층 창고라인 중앙, 지하 4층 분리수거장 앞	시정명령	2.11	2.12	3.3		소방위 김종기 소방사 구성서	차우진
				프라임방재(주)