7.환기구 설치현황

현  황(평 면)

현  황(종 단)

공기정화시설 #1 상세도

공기정화시설 #2 상세도

	대기오염 저감방안

환기시스템			적용설비
구분	수직구 종류식 + 집중배연		제트팬	축류팬
개요도
			전기집진기	유해가스제거설비
특징	• 화재시 배연 및 제연성능 우수 • 유지관리비 저렴 (스위스 HOJ Consulting 자문)
환기 설비	• ø1,030제트팬 21대 • 40~125m3/s 19대 • 전기집진기, 유해가스제거설비 (공기정화시설#1,2)

공기정화시설 주요설비
• 공기정화시설에 전기집진기, 유해가스제거설비를 설치하여 배출 최소화 • 살수차 운영, 노면 청소, 벽면 청소 등 추가적인 저감대책 수립
항 목	전기집진시설	유해가스제거설비
설치위치	공기정화시설#1,#2	공기정화시설#1,#2
집진풍량	공기정화시설 80m3/s	공기정화시설 80m3/s
제거물질	PM-10	NOx, CO, SOx
집진효율	총 배기출량의 50% 집진	총 배출량의 50% 집진
처리효율	집진량의 80% 처리	집진량의 90% 제거
• 전기집진시설, 유해가스제거설비 운영, 터널내 청소 등 ⇒ 대기질 현 수준 유지 달성

소음저감기
공사중	완공후
		• 심야시간 소음, 진동 발생억제를 위한운행통제 (01시~05시) • 공기정화시설 내 소음저감장치 운영
• 주요구간 저소음 저진동 장비투임 • 수직구 및 작업구 방음 덮개 설치 터널내 이동식 방음벽 설치