소방시설 점검 지적내역서

대상 : 서초 대우아이빌

설비 종류	설치위치	불량내역	수량	비고
소화설비	7층	- 6층 프리액션밸브 압력스위치 동작시 사이렌 연동 불량, 정비 요함	1 개소	NFSC 103
	2층	- 204호 앞 프리액션감지기 불량, 교체 요함 (열)	1 개
	B1 주차장	- 하층 휀룸실 좌측 주차라인 상부 프리액션감지기 동작 불량, 정비 요함	1 개
경보설비	13,12,11,6,5,4층	- 2번 발신기 경종 불량, 교체 요함	6 개소	NFSC 203
	7,3층	- 1번 발신기 경종 불량, 교체 요함	2 개소
	B1 주차장	- 하층부 4번 발신기 경종 불량, 교체 요함	1 개소
피난설비	10층	- 1007호 앞 피난구유도등 (소형) 미점등, 정비 요함	1 개	NFSC 303