전기설비관리예규(안) 제안요지

1. 개정사유

○ 법무실-1799호(2021.05.04.)「서울교통공사 정관 등 3건 시행」 및
기회처-2040호(2021.05.04.)「조직개편 시행에 따른 부서별 조치사항 안내」에 따라, 본 규정의 부서명 변경, 업무분장 조정 등의 사항을 보완 함

○ 기술본부장 방침-191(2021.07.09.)「기술본부 직종별 직무사규 보고(사고)체계 일원화 추진(안)」에 따라, 본 예규의 보고체계를 비상대응조직 업무지침의 서울교통공사 상황보고 체계도 적용 함(신설)

○ 전차선분야 1～4, 5～8호선 점검양식 일원화(점검문구 통일), 외부점검결과 조치, 점검내용의 구체화, 명확화를 위하여 별지서식의 일부를 정비 함.

2. 주요골자

가. 부서명 변경 및 업무분장 조정

법조항	개정내용	비고
제13조(완전복구)	업무분장 조정: 기술센터장→전기관리소장
제14조(비상복구)	호 신설: 보고체체계 비상대응조직 업무지침의 서울교통공사 상황보고 체계도 적용
제18조(전력관제설비)	업무분장 조정: 기술센터장→전기관리소장 오기수정: 1~4호선은 전력관제는→1~4호선 종합관제단(전력관제)는 부서명 변경: 기술센터→전기관리소 부서명 변경: 종합관제센터→종합관제단(전력관제)
제19조(비상복구재료)	조문명칭 변경 : 비상복구재료→비상복구자재 오기수정: 재료→자재
제20조(비상복구재료의 사용)	조문명칭 변경 : 비상복구재료의 사용→비상복구자재의 사용 오기수정: 재료→자재
제21조(비상재료의 조정)	조문명칭 변경 : 비상재료의 조정→비상복구자재의 조정 업무분장 조정: 기술센터장→전기관리소장 오기수정: 재료→자재

법조항	개정내용	비고
제22조(비상재료 재고현황 보고)	조문명칭 변경 : 비상재료 재고현황 보고→비상복구자재 재고현황 보고 업무분장 조정: 기술센터장→전기관리소장 오기수정: 재료→복구자재
제23조(비상복구장비)	업무분장 조정: 기술센터장→전기관리소장 부서명 변경: 기술센터→전기사업소 및 산하 관리소
제24조(안전관리)	업무분장 조정: 기술센터장→전기관리소장
제25조(전기안전관리담당자)	업무분장 조정: 전기처장→전기사업소장
제26조(전기안전관리담당자의 배치)	부서명 변경: 기술센터→전기관리소

나. 전기설비관리예규 중 별표 및 별지 서식 개정 및 신설

법조항	개정내용	비고
별표2 (계측기 교정검사 대상 및 주기표)	기술분야 교정주기 표준화 계획(안) 반영한 교정주기 변경
별표 3-2 (비상복구자재/장비 배치기준)	부서명 변경: 기술센터→관리소 부서 삭제: 부천관리소 인천교통공사 이관에 따른 삭제(비상복구장비 포함)
서식 3-1, 5-2, 5-3	업무분장 조정: 센터장→관리소장
서식 3-1~59	업무분장 조정: 부장→부관리소장 업무분장 조정: 센터장(P/L)→관리소장
서식 1-1 ~ 5-11, 19 ~ 29 서식 57, 58	전차선분야 1~4, 5~8호선 점검양식 일원화(점검문구 통일), 점검내용 명확화를 위한 별지서식 정비, 신설 등
서식 2-4, 3-6, 5-4-1 서식 5-4-2, 5-11-1		서식신설
서식 5-11	부급전케이블 점검관련 불명확한 접점 시설물 책임 보수(점검)한계 명확화
서식 5-12, 5-13	신규시스템 도입관련(선로시설 검측시스템) 점검양식 신설	서식신설

3. 참고사항

가. 제안근거

- 사규관리규정 제10조(입안)

- 서울교통공사 정관 등 3건 시행(2021.05.04.)

- 직제규정 등 개정에 따른 운용사규 당연개정 관련 검토의견 회신(법무처-2138, 2021.05.24.)

- 기술본부 직종별 직무사규 보고(사고)체계 일원화(본부장방침-191, 2021.07.09.)

- 『계측기 교정주기 재정립을 위한』기술분야 교정주기 표준화 계획(안) 송부(전자사업소-9823, 2021.11.30.)

- 2022년 2월 국토교통부 철도안전감독관 점검결과 알림(안전지도처-1431, 2022.03.10.)

-「국토교통부 철도안전감독관 점검결과 전차선관련 조치계획 보고(안)」(전기처-2270호, 2021.03.31.)

-「전차선분야 사규 표준화 관련 업무협의 시행결과 보고」(전기처-3056호, 2021.05.03.)

-「전차선 주요장치 조임토크 관리기준 마련을 위한 조임 토크 측정결과 보고(최종)」(전기처-4250호, 2021.06.22.)

-「2, 5호선 선로시설 검측시스템 유지보수 및 통신비 납부 계획(안)」(전기처-6408호, 2021.09.17.)

-「정기검사 서식 변경 시행」(전기처-2018호, 2022.03.25.)

-「2022년 국토교통부 철도안전감독관 특별점검 결과 알림」(안전지도처-3412호, 2022.06.10.)

-「운행장애『3호선 매봉역 미니본드 중성점 스파크 발생』예방대책 통보」(안전조사처-3863호, 2022.08.04.)

-「3호선 매봉역 미니본드 중성점 스파크 발생 관련 전기분야 예방대책 추진계획 보고」(전기처-5843호, 2022.09.05.)

나. 예산조치: 해당없음

다. 개정절차: 관계부서 의견수렴 및 공사 홈페이지 게시 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 심의 → 사규 확정 및 시행

라. 기     타: 신․구조문대비표 별첨

전기설비관리예규 일부개정예규(안)

전기설비관리예규 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13 조(완전복구) 2. 본문 중 “기술센터장”을 “전기사업소장”으로 한다.

제14 조(비상복구) “(비상복구 업무시행)”을 “(비상복구)”로 하고 “비상복구에 따른 복구반편성, 복구장비보유, 복구재료배치 등은 별표 3과 같이 정하여 시행한다”를 “비상복구는 다음 각 호의 요령에 의한다”로 하고 다음 각 호를 다음과 같이 신설한다.

“1. 보고체계는 신속하고 정확한 판단과 대응을 위해 비상대응조직 업무지침의 서울교통공사 상황보고 체계도를 적용하여야 한다.”

“2. 비상복구에 따른 복구반 편성 등은 비상대응조직 업무지침에 의하며, 복구장비 보유, 복구자재 배치 등은 별표 3과 같이 정하여 시행한다.”

제18조(전력관제설비)1. 본문 중 “기술센터장”을 “전기관리소장”으로 한다.

2. 본문 중 “1～4호선은 전력관제는”을 “1～4호선 종합관제단(전력관제)는”으로 한다.

3. 본분 중 “기술센터”를 “전기관리소”로 하고, “종합관제센터”는 “종합관제단(전력관제)”으로 한다.

제19조(비상복구재료) “(비상복구재료)”를 “(비상복구자재)”로 하고 본문 중 “재료”를 “자재”로 한다.

제20조(비상복구재료의 사용) “(비상복구자료의 사용)”을 “(비상복구자재의 사용)” 으로 하고 본문 중 “재료”를 “자재”로 한다.

제21조(비상재료의 조정) “(비상재료의 조정)”을 “(비상복구자재의 조정)” 으로 하고  본문 중 “기술센터장”을 “전기사업소장”으로, “재료”를 “복구자재”로 한다.

제22조(비상재료 재고현황 보고) “(비상재료 재고현황 보고)”를 “(비상복구자재 재고현황 보고)” 로 하고 본문 중 “기술센터장”을 “전기관리소장”으로, “재료”를 “복구자재”로 한다.

제23조(비상복구장비) ② 본문 중 “기술센터장”을 “전기사업소장”으로 하고 “기술센터”를 “타 전기사업소 및 산하 관리소”로 한다.

제24조(안전관리) ②  본문 중 “기술센터장”을 “전기사업소장”으로 한다.

제25조(전기안전관리담당자)  본문 중 “전기처장”을 “전기사업소장”으로 한다.

제26조(전기안전관리담당자의 배치) 본문 중 “기술센터”를 “전기관리소”로 한다.

부     칙(’22.  .  .)

“(시행일)이 예규는 ‘22년 00월 00일부터 시행한다.”를 신설한다

전기설비관리예규 중 별표 및 별지 서식을 다음과 같이 개정한다.

[별표1, 별표 1-1] 표 내용 중 각 1항 전차선로, 7항 비상방수문의 검사항목을 전차선분야 1～4, 5～8호선 점검양식 일원화(점검문구 통일), 외부점검결과 반영, 점검내용의 구체화, 명확화를 위한 별지 서식의 정비, 개정, 신설사항을 반영한다.

[별표2] 표 내용 중 연번 7 직류전압전류계의 검사주기 “3년”을 “1년”으로 하고, 연번 8 교류전압전류계 검사주기 “5년”을 “1년”으로 하며, 연번 81 표준온도측정기 검사주기 “1년”을 “3년”으로 한다.

[별표 3-2] 표 내용 중 “기술센터”를 “관리소”로 하고, 부천 관련 문구 및 해당자재를 삭제한다.

[서식 3-1, 5-2, 5-3] 검사기준 항목 중 ”센터장“을 ”관리소장“으로 한다.

[서식 3-1~59] 점검표 결제선 중 “부장”을 “부관리소장”으로 하고, “센터장(P/L)“을 ”관리소장“으로 한다.

[서식 1-1 ～ 5-11, 19 ～ 29, 57, 58] 전차선분야 1～4, 5～8호선 점검양식 일원화(점검문구 통일), 외부점검결과 조치, 점검내용의 구체화, 명확화를 위하여 별지서식을 정비한다.

[서식 2-4, 3-6, 5-4-1, 5-4-2, 서식 5-11-1] 전차선분야 점검내용의 구체화, 명확화를 위하여 별지서식을 신설한다.

[서식 5-11] 부급전케이블 점검관련 불명확한 접점 시설물 책임 보수(점검)한계를 명확화한다.

[서식 5-12, 13] 신규시스템 도입관련(선로시설 검측시스템) 점검서식을 신설한다.

전기설비관리예규 일부개정예규(안) 신․구조문대비표

현 행	개 정(안)	비 고
제8조(점검 및 검사 방법) 점검 및 검사의 방법은 유지보수매뉴얼을 참고하여 시행한다. 1.전차선의 자동장력 조정장치는 별표 4를 따르고 서식4-5,4-6,4-6-1에 의한다.	제8조(점검 및 검사 방법) 점검 및 검사의 방법은 유지보수매뉴얼을 참고하여 시행한다.	불필요한 내용 삭제
제13 조(완전복구) 2. 완전복구가 장기간 소요될 것으로 판단될 경우 각 기술센터장은 자체 세부계획을 수립하여 사장에게 보고하여야 한다.	제13 조(완전복구) 2. 완전복구가 장기간 소요될 것으로 판단될 경우 각 전기사업소장은 자체 세부계획을 수립하여 사장에게 보고하여야 한다.	업무분장 조정
제14 조(비상복구 업무시행) 비상복구에 따른 복구반편성, 복구장비보유, 복구재료배치 등은 별표 3과 같이 정하여 시행한다.	제14 조(비상복구 업무시행) 비상복구는 다음 각 호의 요령에 의한다. 1. 보고체계는 신속하고 정확한 판단과 대응을 위해 비상대응조직 업무지침의 서울교통공사 상황보고 체계도를 적용하여야 한다. 2. 비상복구에 따른 복구반 편성 등은 비상대응조직 업무지침에 의하며, 복구장비 보유, 복구자재 배치 등은 별표 3과 같이 정하여 시행한다.	호 신설 및 보완
제15조~17조(생략)	제15조~17조(생략)
제18조(전력관제설비) 전력관제설비의 응급복구는 다음 각 호에 의한다. 1. 전력관제설비 기능 장애시 기술센터장은 현장출동을 지시하여 현장에서 감시, 제어에 대비토록 한다. 2. 1~4호선은 전력관제는 장애발생 즉시 현장출동하여 관제설비 비상복구에 필요한 조치를 취한다. 3. 5~8호선은 전력관제설비 장애발생 시 기술센터 직원은 현장점검을 실시하고, 종합관제센터는 비상복구에 필요한 사항을 지원한다.	제18조(전력관제설비) 전력관제설비의 응급복구는 다음 각 호에 의한다. 1. 전력관제설비 기능 장애시 전기관리소장은 현장출동을 지시하여 현장에서 감시, 제어에 대비토록 한다. 2. 1~4호선 종합관제단(전력관제)는 장애발생 즉시 현장출동하여 관제설비 비상복구에 필요한 조치를 취한다. 3. 5~8호선은 전력관제설비 장애발생 시 전기관리소 직원은 현장점검을 실시하고, 종합관제단(전력관제)는 비상복구에 필요한 사항을 지원한다.	업무분장 조정 오기수정 부서명칭변경
제19조(비상복구재료) ① 사고 및 장애에 대비한 비상복구재료의 목록은 다음 각 호에 의한다. 1. 1~4호선 비상복구자재 목록은 별표3에 의한다. 2. 5~8호선 비상복구자재 목록은 별표3-2에 의한다. ② 비상복구재료는 품명, 수량을 명기한 일람표를 비치하고 식별이 용이하게 타 재료와 별도 구분 정리 보관하여야 한다. ③ 비상복구재료는 최우선 조달하여야 한다.	제19조(비상복구자재) ① 사고 및 장애에 대비한 비상복구자재의 목록은 다음 각 호에 의한다. 1. 1~4호선 비상복구자재 목록은 별표3에 의한다. 2. 5~8호선 비상복구자재 목록은 별표3-2에 의한다. ② 비상복구자재는 품명, 수량을 명기한 일람표를 비치하고 식별이 용이하게 타 자재와 별도 구분 정리 보관하여야 한다. ③ 비상복구자재는 최우선 조달하여야 한다	오기수정
제20조(비상복구재료의 사용) ① 비상복구재료는 사고 및 장애복구 등 긴급할 때에만 사용함을 원칙으로 한다. ② 보수용품 품절 또는 필요시 비상복구재료를 사용하고자 할 때에는 사전에 소속장의 승인을 받아야 한다.	제20조(비상복구자재의 사용) ① 비상복구자재는 사고 및 장애복구 등 긴급할 때에만 사용함을 원칙으로 한다. ② 보수용품 품절 또는 필요시 비상복구자재를 사용하고자 할 때에는 사전에 소속장의 승인을 받아야 한다.	오기수정
제21조(비상재료의 조정) 기술센터장은 필요한 경우 비상재료 수량을 증감하거나 별도의 품목을 추가 지정할 수 있다.	제21조(비상복구자재의 조정) 전기사업소장은 필요한 경우 비상복구자재 수량을 증감하거나 별도의 품목을 추가 지정할 수 있다.	업무분장 조정 오기수정
제22조(비상재료 재고현황 보고) 기술센터장은 당해년도말 현재의 비상재료 보유현황을 다음연도 2월 1일까지 작성하여야 한다.	제22조(비상복구자재 재고현황 보고) 전기관리소장은 당해년도말 현재의 비상복구자재 보유현황을 다음연도 2월 1일까지 작성하여야 한다.	업무분장 조정 오기수정
제23조(비상복구장비) ①(생략) ② 기술센터장은 비상시 타 기술센터에 비치된 장비를 동원할 수 있다.	제23조(비상복구장비) ①(생략) ② 전기사업소장은 비상시 타 전기사업소 및 산하 관리소에 비치된 장비를 동원할 수 있다.	업무분장 조정 등 오기수정
제24조(안전관리) ①(생략) 1.~4.(생략) ② 기술센터장은 안전관리를 위하여 전기직원의 업무 이행을 확인하여야 하며 필요시 안전관리를 위한 조치를 시행하고, 다음 사항을 포함하여야 한다. 1.~5.(생략)	제24조(안전관리) ①(생략) 1.~4.(생략) ② 전기사업소장은 안전관리를 위하여 전기직원의 업무 이행을 확인하여야 하며 필요시 안전관리를 위한 조치를 시행하고, 다음 사항을 포함하여야 한다. 1.~5.(생략)	업무분장 조정
제25조(전기안전관리담당자)전기처장은 전기관련 법령의 요구사항에 따라 전기안전관리담당자를 지정하여야 한다.	제25조(전기안전관리담당자)전기사업소장은 전기관련 법령의 요구사항에 따라 전기안전관리담당자를 지정하여야 한다.	업무분장 조정
제26조(전기안전관리담당자의 배치) 전기안전관리담당자는 기술센터 직원 중에서 배치하여야 한다.	제26조(전기안전관리담당자의 배치) 전기안전관리담당자는 전기관리소 직원 중에서 배치하여야 한다.	업무분장 조정
제27조~제32조(생략)	제27조~제32조(생략)
부 칙 (시행일) 이 규정은 공사의 설립등기일로부터 시행한다. 부 칙(’19.1.8.) (시행일) 이 예규는 2019년 1월 8일부터 시행한다. 부 칙(’20.4.29.) (시행일) 이 예규는 2020년 4월 29일부터 시행한다. 부 칙(’20. 8. 5.) (시행일) 이 예규는 2020년 8월 5일부터 시행한다.	부 칙 (시행일) 이 규정은 공사의 설립등기일로부터 시행한다. 부 칙(’19.1.8.) (시행일) 이 예규는 2019년 1월 8일부터 시행한다. 부 칙(’20.4.29.) (시행일) 이 예규는 2020년 4월 29일부터 시행한다. 부 칙(’20. 8. 5.) (시행일) 이 예규는 2020년 8월 5일부터 시행한다. 부칙(’22.00.00.) (시행일) 이 예규는 ‘22년 00월 00일부터 시행한다.	부칙 수정

현   행

개  정(안)

비 고

[별표 1] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29., ’20.08.05.] 점검 및 검사 기준표(1~4호선) 1. 전차선로
설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	1) 장력조정장치 상태 양부	○					서식 1-1
	2) 행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정 여부	○					〃
	3) 조가선의 소선 단선 유무	○					〃
	4) 곡선당김금구 이탈 및 변형여부	○					〃
	5) 지선애자의 파손, 지선의 소선풀림 유무 및 지선의 장력 적정여부	○					〃
	6) 조가선 및 전차선 지지용 현수애자의 파손 여부	○					〃
	7) 터널입구 이행구간 전차선 습동 지장유무	○					〃
	8) 프로텍터 및 행어이격대 이탈 유무	○					〃
	9) 브래킷 취부상태 이상유무	○					〃
	10) F.R.P섹션 가이드의 아크에 의한 손상 여부	○					〃
	11) 전차선(1종 구간) 마모 측정(마모가 심한개소)			○			서식3-1
	(신설)
	12) 교차설비						서식 3-2
	가) 측선과 본선과의 높이 및 고저차 측정			○
	나) 이어부 육각볼트의 이완 여부			○
	다) 조가선 교차부위의 손상여부			○
	라) 균압선 설비와 취부상태 양부			○
	마) 교차금구의 위치 적정여부			○
	바) 주 파이프 및 이어부 균열여부			○
	13) F.R.P SECTION
	가) 1호용						서식 3-3
	(1) F.R.P 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			○
	(2) 가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열여부			○
	(3) 각종 지지금구류 (애자류포함)부식 및 볼트 ,너트이완 및 청소여부			○
	(4) F.R.P 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정			○
	(5) F.R.P섹션 더블이어 체결 지점 마모 측정			○

[별표 1] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29., ’20.08.05., ’22.00.00.] 점검 및 검사 기준표(1~4호선) 1. 전차선로
설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	1) 장력조정장치 동작상태 적정여부	○					서식 1-1
	2) 행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정여부	○					〃
	3) 전차선, 조가선의 설치상태 적정 및 손상여부	○					〃
	4) 지선의 장력 및 와이어 클립 체결상태 적정여부	○					〃
	5) 곡선당김금구 이탈 및 변형여부	○					〃
	6) 현수애자, 장간애자 손상 및 파손여부	○					〃
	7) 터널입구 이행구간 전차선 병행습동 이상유무 및 엔드어프로치 변형 여부	○					〃
	8) 프로텍터 및 행어이격대 이탈여부	○					〃
	9) 브래킷 취부상태 적정여부	○					〃
	10) FRP섹션 절연체 및 가이드의 아크에 의한 손상여부	○					〃
	11) 전차선 마모 측정(1종 구간, 마모가 심한개소)			○			서식 3-1
	12) 전차선 버(Burr) 검사	필요시					서식 2-4
	13) 교차설비						서식 3-2
	가) 측선과 본선과의 높이 및 고저차 측정(시점, 종점)			○
	나) 이어부 육각볼트 조임토크 적정여부 및 마킹확인			○
	다) 전차선, 조가선 교차부위의 손상, 마모여부			○
	라) 절연방호관 내부 조가선 손상여부			○
	마) 균압선 설비의 취부상태 양부			○
	바) 교차금구의 위치 적정여부			○
	사) 주 파이프 및 이어부 균열여부			○
	아) 곡선당김금구 부착각도 적정 및 팬터그래프 통과 지장여부			○
	14) FRP SECTION						서식 3-3
	가) FRP 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			○
	나) 가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부			○
	다) 수평상태 확인 및 팬터그래프 습동면의 편마모 발생여부			○
	라) 전차선 삽입부 볼트 이완 여부 및 마킹 확인			○
	마) 조가선 애자의 균열 및 부식 여부			○
	바) 조가선 연결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부			○
	사) FRP 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정			○
	아) FRP섹션 더블이어 체결 지점 마모 측정			○

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○커티너리: 필요시, 강체: 6개월(지상부와 지하부 특성반영)

○전차선 마모 측정 1종과 2종구간 동일 서식사용

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	14) 균압선						서식 4-1
	가) 균압선의 설치상태 변형 여부			○
	나) 커넥터 및 와이어클립, 패럴렐클램프 볼트, 너트 이완유무			○
	다) Feed Ear 스프링 동작상태 양부			○
	라) 접속 개소의 소손 유무			○
	15) 가동(고정)브래킷 및 곡선당김금구						서식 4-2
	가) 장간애자 및 곡선당김금구 애자의 균열 및 손상 여부			○
	나) 지지밴드 및 지지금구의 볼트, 너트 이완 부식 여부			○
	다) 수평 파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동상태			○
	라) 조가선 지지점 전식 및 손상 여부			○
	마) 인지선의 소선풀림 및 손상, 처짐발생 유무			○
	바) 현수애자 및 심블, 분할핀 손상유무			○
	사) 곡선당김금구의 취부상태 및 볼트 전식유무			○
	아) 곡선당김금구 이어부 및 애자 균열손상 여부			○
	자) 팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부			○
	16) AIR SECTION						서식 4-3
	가) 평행부분의 전차선 상호 간격			○
	나) 구분애자 하단과 상대전차선 수직 이격거리			○
	다) 구분애자의 파손 및 부식 여부			○
	라) 병행습동면의 아크에 의한 손상 여부			○
	마) 병행습동면의 길이 측정			○
	17) AIR JOINT						서식 4-4
	가) 평행부분의 전차선 상호 간격			○
	나) 평행부분 지지점의 전차선 상호 수직 이격거리			○
	다) 균압선 설비의 이상유무			○
	라) 병행습동면의 길이 측정			○

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	15) 애자형섹션(현수애자제)						서식 3-6
	가) 장치의 처짐 발생 및 팬터그래프와 지장여부			○
	나) 애자의 균열, 부식 및 스침현상 발생 여부			○
	다) 체결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부			○
	16) 균압장치						서식 4-1
	가) 균압선의 설치상태 변형여부			○
	나) 커넥터, 패럴렐클램프의 볼트류 조임토크 적정여부, 와이어클립 체결상태 양부			○
	다) Feed Ear 지지스프링 동작상태 양부			○
	라) 접접속개소의 전식 및 소손 여부			○
	17) 가동브래킷 및 고정브래킷						서식 4-2
	가) 브래킷 본체 및 지지금구
	(1) 브래킷 조립상태 변형여부			○
	(2) 애자의 균열 및 손상 여부			○
	(3) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부			○
	(4) 수평파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동상태 적정여부			○
	(5) 조가선 지지점 전식 및 손상유무			○
	나) 곡선당김금구
	(1) 취부 상태 및 전식 발생 여부			○
	(2) 이어부 및 애자의 균열 손상 여부			○
	(3) 팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부			○
	18) 인지선식 곡선당김장치						서식 4-2-1
	가) 인지선
	(1) 인지선의 소선풀림 및 손상, 처짐발생 여부			○
	(2) 인지선 인류용 현수애자 균열 및 키퍼부식 여부			○
	(3) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부			○
	나) 곡선당김금구
	(1) 취부 상태 및 전식 발생 여부			○
	(2) 이어부 및 애자의 균열 손상 여부			○
	(3) 팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부			○
	19) AIR SECTION						서식 4-3
	가) 평행부분의 전차선 상호 간격			○
	나) 구분애자 하단과 상대전차선 수직 이격거리			○
	다) 구분애자의 균열여부			○
	라) 키퍼부식 여부			○
	마) 병행습동면의 아크에 의한 손상 여부			○
	바) 병행습동면의 길이 측정			○
	20) AIR JOINT						서식 4-4
	가) 평행부분의 전차선 상호 간격			○
	나) 평행부분 지지점의 전차선 상호 수직 이격거리			○
	다) 균압선 설비의 이상유무			○
	라) 병행습동면의 길이 측정			○

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○가동(고정)브래킷 검사항목과 인지선식 곡선당김장치 검사항목 분리 신설

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	18) 자동장력 조정장치						서식 4-5,6
	가) 각종금구 및 장력추 하부너트의 체결상태 이상유무			○
	나) 조정장치의 작동상태 길이 측정			○
	다) 스토퍼의 간격(활차식)또는 여유길이 (도르래식)적정여부			○
	라) 스프링 동작상태 양부			○			서식 4-6-1
	19) 흐름방지 장치						서식 4-7
	가) 애자의 손상 및 오손 여부			○
	나) 턴버클 및 로드 균열 여부			○
	다) 와이어클립 체결상태 및 부식 여부			○
	라) 와이어 지지점의 소선단선 및 손상 유무			○
	마) 양방향 장력의 적부			○
	20) 지선설비 및 인류장치
	가) 지선설비						서식 5-1
	(1) 애자균열 및 부식 여부			○
	(2) 각종 금구류 부식 및 손상 여부			○
	(3) 지선기초 균열, 손상 및 와이어 매몰 여부			○
	(4) 와이어클립 체결상태 양부			○
	나) 인류장치						서식 5-9
	(1) 애자의 균열 및 부식여부				○
	(2) 지지물의 부식 및 손상 여부				○
	(3) 턴버클 취부상태 양부				○
	21) 전차선과의 높이, 편위 측정				○		서식 5-2
	22) 전차선 마모측정(제2종 구간)				○		서식 5-3

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	21) 자동장력 조정장치
	가) 활차식, 도르래식						서식 4-5,6
	(1) 장치 및 지지금구(밴드)의 균열, 손상및 볼트, 너트 이완여부			○
	(2) 와이어로프 손상 및 압축슬리브 체결 상태 이상유무			○
	(3) 와이어로프 윤활유 도포 여부			○
	(4) 장력추 및 하부너트 체결상태 이상유무			○
	(5) 조정장치 작동상태 길이측정			○
	(6) 장력장치 동작상태 이상유무			○
	(7) 활차(도르래) 취부상태 및 스토퍼와 간격 적정여부			○
	(8) 와이어턴버클(조정스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부			○
	나) 스프링식						서식 4-6-1
	(1) 장치 및 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부			○
	(2) 장력장치 종류, 장력거리 및 스트로크 동작상태 양부			○
	(3) 와이어턴버클(조정스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부			○
	22) 흐름방지 장치						서식 4-7
	가) 애자의 균열 및 키퍼부식 여부			○
	나) 와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식여부			○
	다) 와이어클립 체결상태 및 부식 여부			○
	라) 와이어 지지점의 소선단선 및 손상 유무			○
	마) 양방향 장력의 적부			○
	바) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부			○
	23) 지선설비 및 인류장치
	가) 지선설비						서식 5-1
	(1) 애자의 균열 및 키퍼부식 여부			○
	(2) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부			○
	(3) 지선기초 균열손상 및 매몰, 침하 여부			○
	(4) 와이어클립 체결상태 양부			○
	(5) 지선(봉)의 장력상태 적정 및 소선의 풀림, 손상여부			○
	나) 인류장치						서식 5-9
	(1) 애자의 균열 및 키퍼부식 여부				○
	(2) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부				○
	(3) 와이어턴버클 조정상태 및 균열, 손상여부				○
	(4) 장력상태의 적정 여부				○
	24) 주행 레일면과 전차선과의 높이, 편위 측정				○		서식 5-2
	25) 전차선 마모측정(제2종 구간)				○		서식 3-1

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○장력장치 종류별로 점검내용 구체화

○전차선 마모측정관련 1종구간. 2종구간 점검양식을 서식3-1로 통합

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	23) 피뢰기,방전갭 설비 및 공동접지선						서식 5-4
	가) 자기부 균열 및 손상 여부				○
	나) 절연저항 측정				○
	다) 지지금구의 부착상태 및 부식 여부				○
	라) 전선의 접속 및 손상 혼촉 여부				○
	마) 공동 접지선의 소선 단선 및 변형여부				○
	바) 접지저항 측정				○
	사) 회로도통 시험				○
	아) 방전 전압 측정				○
	24) 지지물 검사						서식 5-5
	가) 콘크리트주 균열 및 기초균열 여부				○
	나) 철주 비틀림 및 기초볼트 너트의 이완 여부				○
	다) 지반침하 및 도괴위험성 여부				○
	라) 빔, 완철의 부식 및 손상 여부				○
	마) 취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부				○
	바) 철주접지선의 손상 여부				○
	25) 터널입구						서식 5-5
	사) 급전선과 AL T-Bar 접속부 열화여부 점검				○

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
1. 커 티 너 리 전 차 선 로	26) 피뢰기						서식 5-4
	가) 피뢰기 자기부 균열 및 손상 여부				○
	나) 급전선 연결클램프 및 커넥터(캡) 체결상태				○
	다) 절연저항 측정				○
	라) 지지금구의 부착상태 및 부식 여부				○
	마) 전선의 접속 및 손상 혼촉 여부				○
	27) 전차선로 접지장치						서식 5-4-1
	가) 외부 배선(접지선) 단선 및 손상여부				○
	나) 접지선 접속상태 이상유무				○
	다) 접지단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부				○
	라) 접지저항 측정				○
	28) 고저항 지락 급전보호장치						서식 5-4-2
	가) 동작표시기 작동여부				○
	나) 자기부 균열 및 손상여부				○
	다) 외함, 지지금구의 부착상태 및 손상여부				○
	라) 단자, 전선의 접속 및 손상 혼촉 여부				○
	마) 회로도통 시험				○
	바) 방전 전압 측정				○
	사) 레일횡단 전선관 손상여부				○
	29) 지지물 검사						서식 5-5
	가) 콘크리트주 균열 여부				○
	나) 전철주 비틀림, 경사 및 볼트, 너트의 이완여부				○
	다) 전철주 기초 콘크리트 균열손상 및 매몰여부				○
	라) 전철주 기초 앵커볼트 부식 및 탈락 여부				○
	마) 기초 주변 지반침하 및 붕괴 위험성 여부				○
	바) 고정빔 및 완철, 전주대용물 비틀림, 처짐, 수평상태 적정여부				○
	사) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부				○
	아) 하수강 고정, 비틀림 상태 및 볼트, 너트 이상여부				○
	자) 전철주 방호책 손상 유무				○
	차) 전철주번호표 부착상태 적정여부				○
	카) 접속개소 점검(전차선, 조가선)				○

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○공동접지선, 접지저항, 방전갭검사항목은 별도 검사양식(5-4-1, 5-4-2)으로 서식분리

○방전갭을 고정항지락 급전보호장치로 명칭변경

○서식5-5중 급전선 점검항목은 서식4-1 급전선로 검사표로 이동

○ 철주접지선의 손상유무는 접지장치 검사표(5-4-1)로 이동

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
2. 강 체 전 차 선 로	1) 지지철물의 비틀림 및 매립전 볼트, 너트 탈락 유무	○					서식 2-1
	2) 앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 유무	○					서식 2-1
	3) AL T-Bar 손상 및 롱이어볼트, 너트 취부상태 이상유무	○					서식 2-1
	4) 타 시설물에 의한 혼촉여부 및 누수로 인한 접지장애 위험 유무	○					서식 2-1
	5) 구분, 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 이상유무	○					서식 2-1
	6) 아크로 인한 습동면 손상 여부	○					서식 2-1
	7) 지지애자 파손 유무	○					서식 2-1
	8) 각종 안전핀 취부상태 이상유무	○					서식 2-1
	9) 앙카링 설비						서식3-5
	가) 턴버클 균열 및 로드환형 구부림개소 용접상태 이상여부			○
	나) 애자의 부식,오염 및 파손여부, 애자체결방향 적정여부			○
	다) 애자하단과 AL T-Bar 상단과의 높이측정 결과			○
	라) 전차선 편위 측정결과			○
	마) 연결금구 볼트너트 조임상태 및 안전핀 취부상태 이상여부			○
	바) 로드 및 턴버클 나사산 마모여부 및 볼트, 너트 체결상태 이상여부			○
	사) 로드의 장력상태 적정여부			○
	아) 매립전 볼트 취부상태, 너트 조임상태			○
	10) AIR SECTION 및 EXPANSION JOINT						서식 4-8
	가) 높이, 편위, 전차선 상호간격 측정			○
	나) 병행습동면 길이 측정			○
	다) 습동면의 아크에 의한 손상 여부			○
	라) 점퍼와이어 접속상태 및 손상 여부			○
	11) 건넘선장치						서식 4-9
	가) 본선과 측선의 상호간격 측정			○
	나) 본선과 측선의 고저차 측정			○
	다) 분기부와 본선부 강체전차선의 상대적 편위 및 간격 측정			○
	라) 점퍼와이어 접속상태 및 손상여부			○

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
2. 강 체 전 차 선 로	1) 지지금구의 비틀림 등 변형 및 조립상태 적정여부	○					서식 2-1
	2) 앙카링 설비의 턴버클, 로드 이완 및 현수애자 파손 여부	○					〃
	3) AL T-Bar와 롱이어, 롱이어와 전차선간 체결상태 적정여부	○					〃
	4) T-Bar 주변 타 시설물 탈락에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험여부	○					〃
	5) 구분 및 신축, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 적정여부 및 타격흔적 발생여부	○					〃
	6) 전차선 이상마모 발생 및 아크로 인한 습동면 손상 여부	○					〃
	7) 지지애자 손상 및 지지금구와 T-bar간 체결상태 적정여부	○					〃
	8) 각종 안전핀 취부상태 적정여부	○					〃
	9) 앙카링 설비						서식3-5
	가) 와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식 여부			○
	나) 애자의 균열 및 키퍼부식 여부			○
	다) 애자하단과 AL T-Bar 상단과의 높이측정 결과			○
	라) 전차선 편위 측정결과			○
	마) 체결금구의 볼트, 너트 조임 및 안전핀 취부상태 이상유무			○ ○
	바) 양방향 장력상태 적정여부			○
	사) 매립전 볼트 취부상태, 너트 조임상태			○
	10) AIR SECTION 및 EXPANSION JOINT						서식 4-8
	가) 높이, 편위, 전차선 상호간격 측정			○
	나) 평행부분 병행습동면 길이 측정			○
	다) 습동면의 아크에 의한 손상 여부			○
	라) 점퍼와이어 접속상태 및 손상 여부			○
	11) 건넘선장치						서식 4-9
	가) 본선과 측선의 높이 측정			○
	나) 본선과 측선의 고저차 측정			○
	다) 분기부와 본선부 강체전차선의 상대적 편위 및 간격 측정			○
	라) 점퍼와이어 접속상태 및 손상여부			○
	마) 습동면의 아크에 의한 손상여부			○

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
2. 강 체 전 차 선 로	12) 지지물 검사						서식 5-6
	가) 매립전 볼트, 너트 이완 여부				○
	나) 롱이어 취부, 이완 및 부식여부				○
	다) 금구류 이완 및 손상 유무				○
	라) AL T-Bar 부식 및 누수에 의한 지장 유무				○
	마) 애자류의 균열 손상 여부				○
	바) 안전핀 체결상태 및 부식 여부				○
	13) 주행레일면과 전차선과의 높이, 편위측정				○		서식 5-2
	14) 전차선 마모측정(제2종 구간)				○		서식 5-3
	15) 전차선 마모측정(제1종 구간, 마모가 심한개소)			○			서식 3-1
3. 급 전 선 로	1) 급전 케이블						서식 5-11
	가) 정급전선 단말부 열화 및 지지애자 및 크리트 체결상태				○
	나) 구분개폐기 동작양부 및 접속부 열화상태, 각종 금구류 취부상태 및 외관상태				○
	다) 부급전선 단자함 및 레일 취부상태				○
	라) 지지점(크리트) 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상유무				○
	마) 케이블 주변 지장물 방치 여부 및 횡단 개소 케이블관로와 주행레일 하면과의 이격거리 적정 여부				○
	바) 지상부 급전 케이블 단말 및 중간접속 개소 열화상 측정				○

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
2. 강 체 전 차 선 로	12) 지지물 검사						서식 5-6
	가) 매립전 볼트, 너트 이완 여부				○
	나) 지지금구, 롱이어 취부상태 및 볼트, 너트 이완여부				○
	다) AL T-Bar 부식 및 누수에 의한 지장 유무				○
	라) 지지애자의 균열 및 키퍼부식 여부				○
	마) 안전핀 체결상태 및 부식 여부				○
	바) 전차선 접속금구(황동단말금구) 체결상태 이상여부				○
	사) 애자번호표 부착상태 적정여부				○
	13) 주행레일면과 전차선과의 높이, 편위측정				○		서식 5-2
	14) 전차선 마모측정(제2종 구간)				○		서식 3-1
	15) 전차선 마모측정(제1종 구간, 마모가 심한개소)			○			서식 3-1
	16) 전차선 버(Burr) 검사				○		서식 2-4
3. 급 전 선 로	1) 급전 케이블						서식 5-11
	가) 케이블 크리트 등 지지금구의 체결, 파손상태				○
	나) 지지점 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상여부				○
	다) 케이블 트로프 파손 및 침수여부				○
	라) 케이블 주변 지장물 방치 여부 및 타 시설물과 안전거리 유지상태				○
	마) 횡단 개소 케이블관로와 주행레일 하면과의 이격거리 적정 여부				○
	바) 정급전케이블 단말 압축단자의 손상 및 열화여부				○
	사) 정급전케이블 단말 접속금구 볼트, 너트 이완 및 전식여부				○
	아) 피더브랜치 소선단선 및 체결상태, 용접이상 및 전식여부				○
	자) 피더브랜치 지지애자의 균열 및 파손여부				○
	차) 지상부 급전케이블 단말 및 중간 접속개소 열화상 측정				○
	카) 부급전케이블 단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부				○
	타) 부급전케이블 단말 압축단자의 손상 및 열화여부				○
	파) 부급전케이블 단말 압축단자와 체결용 부스바간 연결볼트의 조임토크 적정여부 및 마킹확인				○
	하) 케이블 체결용 부스바 손상여부				○
	거) 부급전케이블 단말 압축단자와 레일 접속부간 체결상태				○
	너) 배류기 케이블 단자 체결불량 및 소손여부				○

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○전차선 마모 측정 1종과 2종구간 동일 서식사용

○전차선 버검사 커티너리: 필요시, 강체: 6개월(지상부와 지하부 특성반영)

○ 3호선 매봉역 임피던스본드 중성점 스파크 발생관련 급전케이블 점검내용 명확화

○ 서식5-11 중 구분개폐기 관련 사항은 서식 5-11-1로 이동

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
3. 급 전 선 로	2) 급전선(HAL 510㎟)						서식 4-10
	가) 현수 애자 손상 유무			○
	나) 소선단선 및 손상 여부			○
	다) 인류지지개소 이상유무			○
	라) 클램프 체결상태 및 전식 여부			○
	3) 급전선과 타 시설물과의 온도변화에 따른 안전거리 유지상태			○			서식 1-1
	4) 급전분기선(Cu200㎟) 가) 급전분기선 취부상태 이상유무			○			서식 4-10
4. 표 지 류	1) 표지류 검사						서식 5-7
	가) 표식의 종류				○
	나) 도료의 변질, 부식 및 오손 여부				○
	다) 볼트 체결상태 양부				○
5. 기 타	1) 전차선 절연저항(누설전류) 측정				○		서식 5-8
6. 절 연 구 간	1) 충무로 루프선
	가) 지지철물의 비틀림 및 매립전볼트, 너트 탈락유무		○				서식 2-3
	나) 앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 유무		○				서식 2-3
	다) AL T-Bar 손상 및 롱이어볼트, 너트 취부상태 이상유무		○				서식 2-3
	라) 타 시설물의 의한 혼촉여부 및 누수로 인한 접지장애 위험유무		○				서식 2-3
	마) 구분, 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 이상유무		○				서식 2-3
	바) 아크로 인한 습동면 손상여부		○				서식 2-3
	사) 지지애자의 균열 파손유무		○				서식 2-3
	아) 각종 안전핀 취부상태 이상유무		○				서식 2-3
	자) F.R.P T-Bar 불순물 부착 여부 및 청소여부		○				서식 2-3

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
3. 급 전 선 로	2) 급전선(HAL 510㎟)						서식 4-10
	가) 급전선 소선 풀림 및 단선, 소손여부			○
	나) 급전선과 타 시설물과의 온도변화에 따른 안전거리 유지상태			○
	다) 보호설비(절연방호관) 내 급전선 손상여부			○
	라) 현수,지지애자의 균열 및 키퍼부식 여부			○
	마) 인류지지개소 이상유무			○
	바) 스페이서, 클램프 체결상태 및 부식 여부			○
	사) 급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부(터널입구)			○
	3) 급전분기선(Cu200㎟)						서식 4-10
	가) 분기급전선 압착 및 취부상태 이상유무			○
	나) 급전분기선 균압용 교차클램프 조임토크 적정여부			○
	다) 휘드이어 소선 풀림 및 단선, 이어부 조임토크 적정여부			○
	3) 급전구분용 단로기						서식 5-11-1
	가) 단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무				○
	나) 주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무				○
	다) 지지애자 균열, 파손 및 오손유무				○
	라) 단로기 및 조작장치 고정상태, 시건장치 이상유무				○
	마) 접지걸이용 첨선 손상여부				○
	바) 조작반 표시램프 및 스위치 동작상태				○
	사) 단로기 원방제어 시험 (전력관제와 연동된 단로기만 해당)				○
4. 표 지 류	1) 표지류 검사						서식 5-7
	가) 표식의 종류				○
	나) 도료의 변질, 부식 및 오손 여부				○
	다) 표지류 부착상태 이상유무				○
5. 절 연 구 간	1) 충무로 루프선						서식 2-3
	가) 지지금구의 비틀림 등 변형 및 조립상태 적정여부		○
	나) 앙카링 설비의 턴버클, 로드 이완 및 현수애자 파손여부		○
	다) AL T-Bar와 롱이어, 롱이어와 전차선간 체결상태 적정여부		○
	라) T-Bar 주변 타 시설물 탈락에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험여부		○
	마) 구분 및 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 적정여부 및 타격흔적 발생여부		○
	바) 전차선 이상마모 발생 및 아크로 인한 습동면 손상 여부		○
	사) 지지애자 손상 및 지지금구와 T-bar간 체결상태 적정여부		○
	아) 각종 안전핀 취부상태 적정여부		○
	자) 전차선 습동면 부식, 불순물 부착 및 청소여부		○

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○ 서식5-11 중 구분개폐기 관련 사항은 서식 5-11-1 급전구분용 단로기 항목으로 이동 및 세분화

○“5. 기타” 항목은 “절연구간” 다음 “7. 기타”로 표기순서 변경

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 절 연 구 간	차) F.R.P 절연체의 이상유무				○		서식 5-10
	카) F.R.P 절연체 절연저항 측정				○		서식 5-10
	타) 각종금구 부식 및 볼트, 너트 이완여부				○		서식 5-10
	파) 본체의 동가루 부착유무				○		서식 5-10
	2) 절연구분장치						서식 3-4
	가) F.R.P 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			○
	나) 가이드 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열여부			○
	다) 각종 지지금구류(애자류포함)부식 및 볼트 ,너트이완 및 청소여부			○
	라) F.R.P 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정(2m간격 측정)			○
	마) 절연구분장치 더블이어 체결 지점 마모 측정			○
	사) 절연구분장치 높이측정			○

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 절 연 구 간	2) FRP T-BAR						서식 5-10
	가) T-Bar 와 FRP T-Bar 간 연결개소 팬터그래프 습동 이상유무				○
	나) FRP 절연체의 이상유무				○
	다) FRP 절연체 절연저항 측정				○
	라) 체결금구 부식 및 볼트, 너트 이완여부				○
	파) FRP 절연체 본체의 동가루 부착유무				○
	2) 절연구분장치						서식 3-4
	가) FRP 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			○
	나) 가이드 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열여부			○
	다) 구분장치 현수지점의 조가선, 행어프로텍터 아크 손상여부			○
	라) 수평상태 확인 및 팬터그래프 습동면의 편마모 발생여부			○
	마) 전차선 삽입부 볼트 이완 여부 및 마킹 확인			○
	바) 조가선 애자의 균열 및 부식 여부			○
	사) 조가선 연결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부			○
	아) FRP 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정(2m간격 측정)			○
	자) 절연구분장치 더블이어 체결 지점 마모 측정			○
	차) 절연구분장치 높이측정			○
7. 기 타	1) 전차선 절연저항(누설전류) 측정				○		서식 5-8
	2) 선로시설 검측시스템 점검(자체)						서식 5-12
	가) 차탑장치
	(1) 검측장비 외관 손상 이상 유무	2주
	(2) 보호커버 및 검측 카메라 유리 오염 여부	2주
	(3) 팬터그래프 검측장치 고정상태 이상 유무	2주
	(4) 팬터그래프 검측장치 워셔액 보충 상태	2주
	(5) 조명(LED) 고정상태 이상 유무	2주
	(6) 팬터그래프 코디드 마커 고정상태 및 오염 여부	2주
	(7) 선로시설 검측장비 고정상태 이상 유무	2주
	(8) 애자번호 인식장비 고정상태 이상 유무	2주
	(9) 검측장비 연결배관, 커넥터 외관 및 고정 상태	2주
	(10) 검측장비 내부 누수 여부	2주
	(11) 검측장비 정상기능 양부	2주
	나) 객실장치
	(1) 잠금장치 이상 유무	2주
	(2) 외관 손상 이상 유무	2주
	(3) 내부 청결 상태	2주
	(4) 검측데이터 저장장치 고정상태 이상 유무	2주
	(5) 연결케이블, 커넥터 외관 및 고정 상태	2주
	(6) 검측데이터 저장장치 정상기능 양부	2주

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○검측시스템 검사항목 신설은 “기술본부장방침-270호(2021.09.17.)” 참조

서식신설

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고
		1일	1월	6월	1년	3년
5. 기 타	다) 차저장치
	(1) 차저장치 외관 고정상태 및 손상 이상 유무	2주
	(2) 선로시설 변형 분석장치 케이블, 커넥터 고정 상태	2주
	(3) 무정전 전원장치(UPS) 케이블, 커넥터 고정 상태	2주
	(4) 선로시설 변형 분석장치 정상기능 양부	2주
	(5) 타코센서 외관 손상 이상 유무	2주
	(6) 타코센서 연결케이블, 커넥터 외관 및 고정상태	2주
	(7) 타코센서 정상기능 양부	2주
	(8) 팬터그래프 코디드 마커 부착 예비품 이상 유무	2주
	라) 지상장치
	(1) 분석 서버 외관 손상 이상 유무	2주
	(2) 분석 서버 연결케이블, 커넥터 외관 및 고정상태	2주
	(3) 검측데이터 저장장치 고정상태 이상 유무	2주
	(4) 분석 서버 정상기능 양부	2주
	3) 선로시설 검측시스템 점검(외주)						서식5-13
	가) 차탑장치
	(1) 연결케이블 및 커넥터의 발열, 손상, 변색 유무		3개월
	(2) 단자이완 및 파손, 오손 여부		3개월
	(3) 고정볼트 조임 양부		3개월
	(4) 배관 고정상태 이상 유무		3개월
	(5) 검측장비 정상기능 양부		3개월
	나) 객실장치
	(1) 검측데이터 저장장치 정상기능 양부		3개월
	(2) 연결케이블, 커넥터 전선의 발열, 손상, 변색 유무		3개월
	(3) 스위치, 램프 및 기능 상태		3개월
	다) 차저장치
	(1) 연결케이블 및 커넥터의 발열, 손상, 변색 유무		3개월
	(2) 고정볼트 조임 양부		3개월
	(3) 배관 고정상태 이상 유무		3개월
	(4) 선로시설 변형 분석장치 공랭식 필터 교환 작업		3개월
	(5) 무정전 전원장치(UPS) 공랭식 필터 교환 작업		3개월
	(6) 차저장치 함 내부 오염 여부		3개월
	(7) 타코센서 수집장치 정상기능 양부		3개월
	마) 무정전 전원장치(UPS)
	(1) 자동절체 시험		3개월
	(2) 경보표시 시험		3개월
	(3) 부하전류 측정		3개월

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○검측시스템 검사항목 신설은 “기술본부장방침-270호(2021.09.17.)” 참조

[별표 1-1] [개정 ’19.1.8., ’20.04.29., ’20.08.05.]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

1. 전차선로

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	1) 장력조정장치 동작 및 장력추 하부 너트 체결 상태 양부 2) 행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정 여부 3) 조가선의 소선 단선 유무 4) 지선애자의 파손 및 와이어클립 체결 상태 이상유무 5) 곡선당김금구 이탈 및 변형 여부 6) 조가선 및 전차선지지 현수애자의 파손 여부 7) 터널입구 이행구간 전차선 이상유무 8) 프로텍터 및 행어이격대 이탈 유무 9) 브래킷 취부상태 이상유무 10) F.R.P Section 절연애자 손상 여부 11) F.R.P Section 가이드의 아크에 의한 손상 및 열화상태 12) 교차설비 검사 13) F.R.P Section 검사	일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 6개월 6개월		서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식20 서식20

[별표 1-1] [개정 ’19.1.8., ’20.04.29., ’20.08.05., ’22.00.00.]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

1. 전차선로

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	1) 장력조정장치 동작상태 적정여부 2) 행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정여부 3) 전차선, 조가선의 설치상태 적정 및 손상여부 4) 지선의 장력 및 와이어 클립 체결상태 적정여부 5) 곡선당김금구 이탈 및 변형 여부 6) 현수애자, 장간애자 손상 및 파손여부 7) 터널입구 이행구간 전차선 병행습동 이상유무 및 엔드어프로치 변형 여부 8) 프로텍터 및 행어이격대 이탈 여부 9) 브래킷 취부상태 적정여부 10) FRP섹션 절연체 및 가이드의 아크에 의한 손상여부 11) 교차설비 검사 가) 측선과 본선과의 높이 및 고저차 측정(시점, 종점) 나) 이어부 육각볼트 조임토크 적정여부 및 마킹확인 다) 전차선, 조가선 교차부위의 손상, 마모여부 라) 절연방호관 내부 조가선 손상여부 마) 균압선 설비의 취부상태 양부 바) 교차금구의 위치 적정여부 사) 주 파이프 및 이어부 균열여부 아) 곡선당김금구 부착각도 적정 및 팬터그래프 통과 지장여부 12) FRP Section 검사 가) FRP 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무 나) 가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부 다) 수평상태 확인 및 팬터그래프 습동면의 편마모 발생여부 라) 전차선 삽입부 볼트 이완 여부 및 마킹 확인 마) 조가선 애자의 균열 및 부식 여부 바) 조가선 연결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부 사) FRP 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정 아) FRP섹션 더블이어 체결 지점 마모 측정	일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 일상 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월		서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식19 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20 서식20

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○ 서식 19 점검항목 10, 11을 통합하여 10으로 변경

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	14) 균압설비 가) 균압선의 설치상태 변형 유무 나) 커넥터 및 와이어클립의 이완 여부 다) FEED EAR 스프링 동작상태 이상 여부 라) 접속개소의 전식 및 소손 여부 15) 가동브래킷 및 고정브래킷 가) 장간애자의 균열 및 손상 여부 나) 지지밴드 및 지지금구의 볼트, 너트 이완부식 여부 다) 수평파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동 상태 라) 조가선 지지점의 전식 및 손상 유무 마) 곡선당김금구의 취부상태 및 전식 유무 16) AIR SECTION 가) 평행부분의 전차선 상호간격 나) 구분애자 하단과 상대 전차선 수직 이격거리 다) 구분애자의 파손 여부 라) 평행 습동면 아크에 의한 손상 여부 마) 평행 습동면의 길이 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	13) 균압설비 가) 균압선의 설치상태 변형여부 나) 커넥터, 패럴렐클램프의 볼트류 조임토크 적정여부, 와이어클립 체결상태 양부 다) FEED EAR 스프링 동작상태 이상 여부 라) 접속개소의 전식 및 소손 여부 14) 가동브래킷 및 고정브래킷 가) 브래킷 본체 및 지지금구 ① 브래킷 조립상태 변형여부 ② 애자의 균열 및 손상 여부 ③ 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 ④ 수평파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동상태 적정여부 ⑤ 조가선 지지점 전식 및 손상유무 나) 곡선당김금구 ① 취부 상태 및 전식 발생 여부 ② 이어부 및 애자의 균열 손상 여부 ③ 팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부 15) 인지선식 곡선당김장치 가) 인지선 ① 인지선의 소선풀림 및 손상, 처짐발생 여부 ② 인지선 인류용 현수애자 균열 및 키퍼부식 여부 ③ 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 나) 곡선당김금구 ① 취부 상태 및 전식 발생 여부 ② 이어부 및 애자의 균열 손상 여부 ③ 팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부 16) AIR SECTION 가) 평행부분의 전차선 상호간격 나) 구분애자 하단과 상대 전차선 수직 이격거리 다) 구분애자의 균열여부 라) 키퍼부식 여부 마) 평행 습동면 아크에 의한 손상 여부 바) 평행 습동면의 길이 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식20 서식20 서식20 서식20 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○가동(고정)브래킷 검사항목과 인지선식 곡선당김장치 검사항목 분리 신설

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	17) AIR JOINT 가) 평행부분의 전차선 상호간격 나) 병행부분 지지점의 전차선 상호 수직 이격거리 다) 균압선 설비의 이상유무 라) 평행습동면의 길이 측정 18) 자동장력조정장치 가) 각종 금구 및 장력추 하부너트 체결상태 이상유무 나) 장력조정장치 작동상태 이상여부 및 작동 길이 측정 다) 스토퍼 간격 및 취부상태 이상 여부 라) 스프링 바란사 동작상태 이상 여부 19) 흐름방지장치 가) 애자의 손상 및 오손 여부 나) 턴버클 및 로드 균열 여부 다) 와이어클립 체결상태 및 부식 여부 라) 와이어 지지점의 소선단선 및 손상 유무 마) 양방향 장력적부 20) 지선설비 및 인류장치 가) 지선설비 ① 애자 균열 손상 여부 ② 지지철물 부식 및 손상 여부 ③ 장력의 불균형 및 지선의 손상 여부 ④ 지선기초 균열 손상 및 와이어 손상 여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	17) AIR JOINT 가) 평행부분의 전차선 상호간격 나) 평행부분 지지점의 전차선 상호 수직 이격거리 다) 균압선 설비의 이상유무 라) 병행습동면의 길이 측정 18) 자동장력조정장치 가) 활차식 ① 장치 및 지지금구(밴드)의 균열, 손상및 볼트, 너트 이완여부 ② 와이어로프 손상 및 압축슬리브 체결 상태 이상유무 ③ 와이어로프 윤활유 도포 여부 ④ 장력추 및 하부너트 체결상태 이상유무 ⑤ 조정장치 작동상태 길이측정 ⑥ 장력장치 동작상태 이상유무 ⑦ 활차(도르래) 취부상태 및 스토퍼와 간격 적정여부 ⑧ 와이어턴버클(조정스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부 나) 스프링식 ① 장치 및 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 ② 장력장치 종류, 장력거리 및 스트로크 동작상태 양부 ③ 와이어턴버클(조정스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부 19) 흐름방지장치 가) 애자의 균열 및 키퍼부식 여부 나) 와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식여부 다) 와이어클립 체결상태 및 부식 여부 라) 와이어 지지점의 소선단선 및 손상 유무 마) 양방향 장력적부 바) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 20) 지선설비 및 인류장치 가) 지선설비 ① 애자의 균열 및 키퍼부식 여부 ② 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 ③ 지선기초 균열손상 및 매몰, 침하 여부 ④ 와이어클립 체결상태 양부 ⑤ 지선(봉)의 장력상태 적정 및 소선의 풀림, 손상여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○장력조정장치를 활차식과 스프링식으로 구분

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	나) 인류장치 ① 애자 균열 손상 여부 ② 지지철물 부식 및 손상 여부 ③ 턴버클 취부상태 이상 여부 21) 주행 레일면과 전차선의 높이, 편위 측정 22) 전차선 마모 측정 23) 피뢰기 설비 및 가공 공동지선 가) 피뢰기 자기부 균열 및 손상 여부 나) 절연저항 측정 다) 지지금구 부착상태 및 부식 여부 라) 전선의 접속 및 손상, 혼촉 여부 마) 가공지선 지지점 와이어 소손 및 변영 여부 바) 접지저항 측정 24) 지지물검사 가) 콘크리트주 균열 및 기초 균열 여부 나) 철주 비틀림 및 기초볼트, 너트 이완 여부 다) 지반침하 및 붕괴 위험성 여부 라) BEAM 완금의 부식 및 손상 여부 마) 취부금구의 볼트, 너트 이완 여부 바) 철주 접지선의 손상여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식21 서식21 서식22 서식23 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식26 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	나) 인류장치 ① 애자의 균열 및 키퍼부식 여부 ② 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 ③ 와이어턴버클 조정상태 및 균열, 손상여부 ④ 장력상태의 적정 여부 21) 주행 레일면과 전차선의 높이, 편위 측정 22) 전차선 마모 측정 23) 전차선 버(Burr) 검사 24) 피뢰기 설비 가) 피뢰기 자기부 균열 및 손상 여부 나) 급전선 연결클램프 및 커넥터(캡) 체결상태 다) 절연저항 측정 라) 지지금구 부착상태 및 부식 여부 마) 전선의 접속 및 손상, 혼촉 여부 25) 가공공동지선 가) 전선의 가닥 단선 및 손상 여부 나) 전선클램프 체결상태 및 손상여부 다) 전선의 설치높이 적정여부 라) 지지금구의 부착상태 및 부식여부 26) 전차선로 접지장치 가) 외부 배선(접지선) 단선 및 손상여부 나) 접지선 접속상태 이상유무 다) 접지단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부 라) 접지저항 측정 27) 지지물검사 가) 콘크리트주 균열 여부 나) 전철주 비틀림, 경사 및 볼트, 너트의 이완여부 다) 전철주 기초 콘크리트 균열손상 및 매몰여부 라) 전철주 기초 앵커볼트 부식 및 탈락 여부 마) 기초 주변 지반침하 및 붕괴 위험성 여부 바) 고정빔 및 완철, 전주대용물 비틀림, 처짐, 수평상태 적정여부 사) 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부 아) 하수강 고정, 비틀림 상태 및 볼트, 너트 이상여부 자) 전철주 방호책 손상 유무 차) 전철주번호표 부착상태 적정여부 카) 접속개소 점검(전차선, 조가선)	1년 1년 1년 1년 1년 1년 필요시 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식21 서식21 서식21 서식22 서식23 서식2-4 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식26 서식26 서식26 서식26 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24 서식24

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○점검 명확화를 위해 피뢰기와 가공공동지선,  점검항목 분리 및 접지장치 검사항목 추가

○전차선 버 검사 항목 신설-커티너리: 필요시, 강체: 6개월(지상부와 지하부 특성반영)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	25) 개량 E/X장치 검사 가) 습동면의 아크에 의한 손상여부 나) 점퍼와이어 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부상태 이상유무 다) 점퍼와이어 분리 거치볼트 체결상태 이상유무 라) 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무 마) 단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무 바) 주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무 사) 지지애자 균열, 파손 및 오손유무 아) 단로기 및 조작장치 고정상태 및 시건장치 이상유무 자) 케이블 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부 상태 이상유무 차) 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무 카) 케이블크리트 고정상태 및 케이블 지지애자 이상유무 타) 케이블외피 손상여부 및 굴곡개소 변형발생 이상유무	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58
2. 터널 전기시설물 (강체전차선로)	1) 강체 전차선로 지지철물의 비틀림 및 변형 여부 2) 타 시설물에 의한 지장물 혼촉 여부 3) 누수로 인한 지장물 혼촉 여부 4) AL T-Bar 손상 여부 5) 전차선 시설물의 탈락 이상유무 6) 지지철물의 비틀림 및 매립전 볼트 너트 이완, 탈락 유무 7) 앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 및 현수애자의 타흔 및 파손 여부 8) AL T-Bar 손상 및 롱이어 볼트, 너트 취부 상태 이상유무 9) 타 시설물에 의한 혼촉여부 및 누수로 인한 접지장애 위험 유무 10) 구분 및 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 이상유무 11) 각종 안전핀 취부상태 유무 12) 아크로 인한 습동면 손상 여부 13) 지지애자 파손 및 훼손 유무	일상 일상 일상 일상 일상 2주 2주 2주 2주 2주 2주 2주 2주		서식25 서식25 서식25 서식25 서식25 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 지상부 전기시설물 (커티너리 전차선로)	28) 개량 E/X장치 검사 가) 개량 E/X ① 습동면의 아크에 의한 손상여부 ② 점퍼와이어 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부상태 이상유무 ③ 점퍼와이어 분리 거치볼트 체결상태 이상유무 ④ 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무 나) 구분단로기 ① 단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무 ② 주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무 ③ 지지애자 균열, 파손 및 오손유무 ④ 단로기 및 조작장치 고정상태, 시건장치 이상유무 나) 케이블 ① 케이블 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부 상태 이상유무 ② 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무 ③ 케이블크리트 고정상태 및 케이블 지지애자 이상유무 ④ 케이블외피 손상여부 및 굴곡개소 변형발생 이상유무	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58 서식58
2. 터널 전기시설물 (강체전차선로)	1) 강체 전차선로 지지철물의 비틀림 및 변형 여부 2) 타 시설물에 의한 지장물 혼촉 여부 3) 누수로 인한 지장물 혼촉 여부 4) AL T-Bar 손상 여부 5) 전차선 시설물의 탈락 이상 여부 6) 지지금구의 비틀림 등 변형 및 조립상태 적정여부 7) 앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 및 현수애자의 타흔 및 파손 여부 8) AL T-Bar와 롱이어, 롱이어와 전차선간 체결상태 적정여부 9) T-Bar 주변 타 시설물 탈락에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험여부 10) 구분 및 신축, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 적정여부 및 타격흔적 발생여부 11) 각종 안전핀 취부상태 적정여부 12) 전차선 이상마모 발생 및 아크로 인한 습동면 손상 여부 13) 지지애자 손상 및 지지금구와 T-bar간 체결상태 적정여부	일상 일상 일상 일상 일상 2주 2주 2주 2주 2주 2주 2주 2주		서식25 서식25 서식25 서식25 서식25 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27 서식27

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○ 개량 E/X장치의 구성부분별로 구분 표기

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
2. 터널 전기시설물 (강체전차선로)	14) 앙카링 설비 가) 턴버틀균열 및 로드나사산 손상 여부 나) 애자균열 및 파손 여부 다) 연결금구 및 안전핀 취부상태 라) 로드지지용볼트 너트의 체결상태 이상 유무 마) 장력상태 적부 15) 구분 및 신축장치 가) 높이, 편위, 전차선 상호간격의 측정 나) 병행 습동면 길이 측정 다) 습동면의 아크에 의한 손상 여부 라) 점퍼와이어 접속상태 및 적정 여부 16) 건넘선장치 가) 본선과 측선의 상호간격 적정여부 나) 본선과 측선의 고저차 적정여부 다) 분기부와 본선부 전차선의 상대적 편위 적정여부 라) 점퍼와이어 접속상태 및 적정여부 17) 지지물검사 가) 매립전 볼트,너트 이완 여부 나) 금구류 이완 및 손상 유무 다) 애자류의 손상 여부 18) 주행 레일면과 전차선과의 높이, 편위 측정 19) 전차선의 마모 측정	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 1, 2년		서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식22 서식23,29

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
2. 터널 전기시설물 (강체전차선로)	14) 앙카링 설비 가) 와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식 여부 나) 애자의 균열 및 키퍼부식 여부 다) 애자하단과 AL T-Bar 상단과의 높이측정 라) 전차선 편위 측정 마) 체결금구의 볼트, 너트 조임 및 안전핀 취부상태 이상유무 바) 양방향 장력상태 적정여부 시) 매립전 볼트 취부상태, 너트 조임상태 15) 구분 및 신축장치 가) 높이, 편위, 전차선 상호간격의 측정 나) 평행부분 병행 습동면 길이 측정 다) 습동면의 아크에 의한 손상 여부 라) 점퍼와이어 접속상태 및 적정 여부 16) FRP T-Bar 가) T-Bar 와 FRP T-Bar 간 연결개소 팬터그래프 습동 이상유무 나) FRP 절연체의 이상유무 다) FRP 절연체 절연저항 측정 라) 체결금구 부식 및 볼트, 너트 이완여부 파) FRP 절연체 본체의 동가루 부착유무 17) 건넘선장치 가) 본선과 측선의 높이 측정 나) 본선과 측선의 고저차 측정 다) 분기부와 본선부 전차선의 상대적 편위 및 간격측정 라) 점퍼와이어 접속상태 및 손상여부 마) 습동면의 아크에 의한 손상여부 18) 지지물검사 가) 매립전 볼트,너트 이완 여부 나) 지지금구, 롱이어 취부상태 및 볼트, 너트 이완여부 다) Al T-Bar 부식 및 누수에 의한 지장유무 라) 지지애자의 균열 및 키퍼부식 여부 마) 안전핀 체결상태 및 부식여부 바) 전차선 접속금구(황동단말금구) 체결상태 이상여부 사) 애자번호표 부착상태 적정여부 19) 주행 레일면과 전차선과의 높이, 편위 측정 20) 전차선의 마모 측정 21) 전차선 버(Burr) 검사	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 3년 1, 2년 1년		서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29 서식22 서식23,29 서식2-4

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○전차선 버 검사 항목 신설-커티너리: 필요시, 강체: 6개월(지상부와 지하부 특성반영)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
3. 터널 전기시설물 (기타)	1) 비상콘센트 및 형광등 점등 여부 2) 터널내 조명케이블 외피손상 상태 3) 청결상태(터널조명) 4) 터널 비상콘센트함 고정상태 5) 차단기 및 콘센트커버 탈락 유무 6) 터널콘센트 함내 누수여부 7) 배선용차단기(MCCB) 이상유무 8) 전선등의 발열 ,손상,변색 유무 9) 단자 조임상태 및 이완 유무 10) 접지단자 이상유무 11) 비상등 점등상태 12) 배선 및 단자 조임상태(비상등) 13) 청결상태(비상등) 14) 배선 및 단자 조임상태(터널조명)	2주 2주 2주 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월		서식27 서식27 서식27 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28
4. 급전선로	1) 급전케이블 가) 정급전선 단말부 열화 및 지지애자와 크리트 체결상태 나) 지지점(크리트) 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상유무 다) 케이블 주변 지장물 방치여부 및 횡단개소 케이블 관로와 주행레일 하면과의 이격거리 적정 여부 라) 지상부 급전케이블 단말 및 중간 접속개소 열화상 측정 마) 부급전전선 단자함 및 레일 취부상태 바) 구분개폐기 동작양부 및 접속부 열화상태, 각종 금구류 취부상태 및 외관상태 2) 급전선 (HAL 510㎟) 가) 타시설물과의 온도변화에 따른 안전거리 유지상태 나) 현수애자 손상 여부 다) 소선단선 및 손상 여부 라) 인류 지지개소 이상유무 마) 클램프 체결상태 및 전식 여부	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년	○ ○	서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
3. 터널 전기시설물 (기타)	1) 비상콘센트 및 형광등 점등 여부 2) 터널내 조명케이블 외피손상 상태 3) 청결상태(터널조명) 4) 터널 비상콘센트함 고정상태 5) 차단기 및 콘센트커버 탈락 유무 6) 터널콘센트 함내 누수여부 7) 배선용차단기(MCCB) 이상유무 8) 전선등의 발열 ,손상,변색 유무 9) 단자 조임상태 및 이완 유무 10) 접지단자 이상유무 11) 비상등 점등상태 12) 배선 및 단자 조임상태(비상등) 13) 청결상태(비상등) 14) 배선 및 단자 조임상태(터널조명)	2주 2주 2주 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월		서식27 서식27 서식27 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28 서식28
4. 급전선로	1) 급전케이블 가) 케이블 크리트 등 지지금구의 체결, 파손상태 나) 지지점 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상여부 다) 케이블 트로프 파손 및 침수여부 라) 케이블 주변 지장물 방치 여부 및 타 시설물과 안전거리 유지상태 마) 횡단 개소 케이블관로와 주행레일 하면과의 이격거리 적정 여부 바) 정급전케이블 단말 압축단자의 손상 및 열화여부 사) 정급전케이블 단말 접속금구 볼트, 너트 이완 및 전식여부 아) 피더브랜치 소선단선 및 체결상태, 용접이상 및 전식여부 자) 피더브랜치 지지애자의 균열 및 파손여부 차) 지상부 급전케이블 단말 및 중간 접속개소 열화상 측정 카) 부급전케이블 단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부 타) 부급전케이블 단말 압축단자의 손상 및 열화여부 파) 부급전케이블 단말 압축단자와 체결용 부스바간 연결볼트의 조임토크 적정여부 및 마킹확인 하) 케이블 체결용 부스바 손상여부 거) 부급전케이블 단말 압축단자와 레일 접속부간 체결상태 너) 배류기 케이블 단자 체결불량 및 소손여부 2) 급전선 (HAL 510㎟) 가) 급전선 소선 풀림 및 단선, 소손여부 나) 급전선과 타 시설물과의 온도변화에 따른 안전거리 유지상태 다) 보호설비(절연방호관) 내 급전선 손상여부 라) 현수,지지애자의 균열 및 키퍼부식 여부 마) 인류지지개소 이상유무 바) 스페이서, 클램프 체결상태 및 부식 여부 사) 급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부(터널입구)	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년	○ ○	서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식5-11 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○급전케이블 점검항목 구체화 및 서식5-11로 일원화

○ 서식21 중 구분개폐기 관련 사항은 서식 21 “전차선로 급전구분용 단로기 검사”로 항목 분리, 이동

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 급전선로	3) 급전분기선 (CU200㎟) 가) 급전분기선 취부상태 이상유무 4) 지하부 급전선로 가) 정,부급전선 열화 및 크리트 체결상태 나) 부급전선과 임피던스본드 접속상태 다) 지지애자 균열 손상 라) 소선의 단선 및 손상 여부 마) 피더브랜치 체결 및 전식 상태	1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식29 서식29 서식29 서식29 서식29
5. 표지류	1) 표지류 검사 가) 도료의 변질 부식 및 오손 여부 나) 표지류 부착상태 이상 여부	1년 1년		서식21,29 서식21,29
6. 그 밖의 사항	1) 전차선 절연저항(누설전류 측정)	1년		서식35

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 급전선로	3) 급전분기선 (CU200㎟) 가) 분기급전선 압착 및 취부상태 이상유무 나) 급전분기선 균압용 교차클램프 조임토크 적정여부 다) 휘드이어 소선 풀림 및 단선, 이어부 조임토크 적정여부 4) 급전구분용 단로기 가) 단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무 나) 주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무 다) 지지애자 균열, 파손 및 오손유무 라) 단로기 및 조작장치 고정상태, 시건장치 이상유무 마) 접지걸이용 첨선 손상여부 바) 조작반 표시램프 및 스위치 동작상태 사) 단로기 원방제어 시험(전력관제와 연동된 단로기만 해당)	1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21 서식21
5. 표지류	1) 표지류 검사 가) 표식의 종류 나) 도료의 변질 부식 및 오손 여부 다) 표지류 부착상태 이상 유무	1년 1년 1년		서식21,29 서식21,29 서식21,29
6. 그 밖의 사항	1) 전차선 절연저항(누설전류 측정)	1년		서식35

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○점검양식 신설, 폐지에 따른 항목구분 번호수정

○개정관련 세부사항은 해당 점검표 참조

○지하부 급전선로 점검항목은 서식5-11 급전케이블 검사표로 일원화(중복삭제)

○ 서식21 중 구분개폐기 관련 사항은 서식 21 “전차선로 급전구분용 단로기 검사”로 항목 분리, 이동

7. 비상방수문

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 탈락장치 (T-Bar)	1) 지지물 비틀림 및 매립전 볼트 너트 이완, 부식상태 2) 지지애자 균열 및 오손 여부 3) 전차선 팬터그래프 습동상태 이상유무 4) AL T-Bar 탈락용 레바 및 고정핀 이상유무 5) 고정부 및 각종 볼트, 너트 이완, 부식상태	3개월 3개월 3개월 3개월 3개월		서식 57 서식 57 서식 57 서식 57 서식 57
2. 탈락 장치반 (기계실)	1) 제어전원 및 표시램프 이상 여부 2) 탈락 전달용 Spring Wire 주름관 이상유무	3개월 3개월		서식 57 서식 57
3. 급전 케이블	1) 케이블 손상 및 지지애자 균열, 오손 여부	3개월		서식 57
4. 동선간선	1) 간선설비 단자조임 상태 및 케이블 열화 여부	3개월		서식 57
5. 단로기	1) 급전케이블(1, 2차)열화 및 지지애자 균열 여부 2) 주회로 단자조임 및 개폐 접촉부 열화, 손상 여부 3) 급,단전 표시램프 및 큐비클 내 누수 여부	1년 1년 1년		서식 57 서식 57 서식 57
6. 전차선	1) 전차선 상호간격 및 지지애자 이상유무 2) 전차선 마모측정	1년 1년		서식 57 서식 57
7. 동작시험	1) 구동모타 정상작동 여부 및 수동 동작 이상유무	1년		서식 57

7. 비상방수문

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 탈락장치 (T-Bar)	1) 지지물 비틀림 및 매립전 볼트 너트 이완, 부식상태 2) 지지애자 균열 및 오손 여부 3) 전차선 팬터그래프 습동상태 이상유무 4) AL T-Bar 탈락용 레바 및 고정핀 이상유무 5) 고정부 및 각종 볼트, 너트 이완, 부식상태	3개월 3개월 3개월 3개월 3개월		서식 57 서식 57 서식 57 서식 57 서식 57
2. 탈락 장치반 (기계실)	1) 제어전원 및 표시램프 이상 여부 2) 탈락 전달용 Spring Wire 주름관 이상유무	3개월 3개월		서식 57 서식 57
3. 급전 케이블	1) 케이블 손상 및 지지애자 균열, 오손 여부	3개월		서식 57
4. 동선간선	1) 간선설비 단자조임 상태 및 케이블 열화 여부	3개월		서식 57
5. 단로기	1) 급전케이블(1, 2차)열화 및 지지애자 균열 여부 2) 주회로 단자조임 및 개폐 접촉부 열화, 손상 여부 3) 급,단전 표시램프 및 큐비클 내 누수 여부	1년 1년 1년		서식 57 서식 57 서식 57
6. 전차선	1) 전차선 상호간격 및 지지애자 이상유무 2) 전차선 마모측정	1년 1년		서식 57 서식 57
7. 동작시험	1) 구동모타 정상작동 여부 및 수동 동작 이상유무	1년		서식 57
8. 절연저항 측정	1) 단로기 및 탈락장치반 구동모터 절연저항 측정	1년		서식 57

○서식57 검사항목 중 표기누락내용 명기

[별표 2] 계측기 교정검사 대상 및 주기표
연 번	품 명	규 격	검 사 주 기			비 고
			1 년	3년	5년
1	후크메타	대,소구경	○
2	역률계	휴대형			○
3	직류전류계	휴대형		○
4	직류전압계	휴대형			○
5	교류전류계	휴대형			○
6	교류전압계	휴대형			○
7	직류전압전류계	휴대형		○
8	교류전압전류계	휴대형			○
9	누설전류계	휴대형	○
10	누설전류측정기	휴대형			○
11	전력계	휴대형			○
12	주파수계	0 ～ 100 ㎐			○
13	접지저항측정기	각종형	○
14	절연저항측정기	각종형	○
15	절연저항시험기	각종형			○
16	절연유시험기	0 ～ 50 kV			○
17	내압시험기	DC 60 kV			○
18	전원분석시험기	각종형			○
19	계전기시험기	각종형	○
20	직류기록전류계	휴대형		○
21	직류기록전압계	휴대형		○
22	교류기록전류계	휴대형			○
23	교류전력기록계	휴대형			○
24	표준저항기	각종형	○
25	오실로스코프	각종형	○
26	조도계	조명측정용	○
27	소음계	각종형			○
28	회전계	설비용		○
29	풍속계	설비용			○
30	분진측정기	설비용			○
31	표준온도측정기	설비용		○
32	자기온습도기록계	설비용		○
33	장력측정계	전차선용			○
34	활선절연저항측정기	각종형			○
35	검상계	휴대형	○
36	멀티메타	휴대형	○
37	교정기준기	휴대형	○

[별표 2] 계측기 교정검사 대상 및 주기표
연 번	품 명	규 격	검 사 주 기			비 고
			1 년	3년	5년
1	후크메타	대,소구경	○
2	역률계	휴대형			○
3	직류전류계	휴대형		○
4	직류전압계	휴대형			○
5	교류전류계	휴대형			○
6	교류전압계	휴대형			○
7	직류전압전류계	휴대형	○
8	교류전압전류계	휴대형	○
9	누설전류계	휴대형	○
10	누설전류측정기	휴대형			○
11	전력계	휴대형			○
12	주파수계	0 ～ 100 ㎐			○
13	접지저항측정기	각종형	○
14	절연저항측정기	각종형	○
15	절연저항시험기	각종형			○
16	절연유시험기	0 ～ 50 kV			○
17	내압시험기	DC 60 kV			○
18	전원분석시험기	각종형			○
19	계전기시험기	각종형	○
20	직류기록전류계	휴대형		○
21	직류기록전압계	휴대형		○
22	교류기록전류계	휴대형			○
23	교류전력기록계	휴대형			○
24	표준저항기	각종형	○
25	오실로스코프	각종형	○
26	조도계	조명측정용	○
27	소음계	각종형			○
28	회전계	설비용		○
29	풍속계	설비용			○
30	분진측정기	설비용			○
31	표준온도측정기	설비용	○
32	자기온습도기록계	설비용		○
33	장력측정계	전차선용			○
34	활선절연저항측정기	각종형			○
35	검상계	휴대형	○
36	멀티메타	휴대형	○
37	교정기준기	휴대형	○

점검주기 변경

[별표 3] 비상복구재료배치표(1~4호선) (전 기) 가. 변전설비
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수 량	비고
1	단 로 기	3P 24kV 1,200A	대	2
2	변 압 기 (권선)	24kV/1,200V 4,520kVA (MOLD 형)	“	3
3	진공밸브	24kV 2000A	개	3
4	진공밸브	24kV 1250A	“	3
5	진공밸브	24kV 630A	“	3
6	계기용변압기	22.9kV/110V	대	3
7	직류고속도 차단기(후지)	4000A	“	1
8	직류고속도 차단기(후지)	3000A	“	1
9	직류고속도 차단기(인텍)	4000A	“	1
10	직류고속도 차단기(인텍)	3000A	“	1
11	직류고속도 차단기(윕엔본)	4000A	“	1
12	직류고속도 차단기((윕엔본)	3000A	“	1

[별표 3] [개정 ’22.00.00.] 비상복구자재배치표(1~4호선) (전 기) 가. 변전설비
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수 량	비고
1	단 로 기	3P 24kV 1,200A	대	2
2	변 압 기 (권선)	24kV/1,200V 4,520kVA (MOLD 형)	“	3
3	진공밸브	24kV 2000A	개	3
4	진공밸브	24kV 1250A	“	3
5	진공밸브	24kV 630A	“	3
6	계기용변압기	22.9kV/110V	대	3
7	직류고속도 차단기(후지)	4000A	“	1
8	직류고속도 차단기(후지)	3000A	“	1
9	직류고속도 차단기(인텍)	4000A	“	1
10	직류고속도 차단기(인텍)	3000A	“	1
11	직류고속도 차단기(윕엔본)	4000A	“	1
12	직류고속도 차단기((윕엔본)	3000A	“	1

○ 오기수정

나. 전차선 (1) 강체전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수 량	비고
1	전 차 선	제형 110㎟	m	80
2	전 차 선	제형 170㎟	m	40
3	롱 이 어	AL 110㎟ L=1m	개	120
4	단 말 금 구	제형 110㎟	“	34
5	현 수 애 자	CLEVIS 180mm	“	48
6	지 지 애 자	254mm	“	24
7	점퍼와이어	200㎟	“	24

나. 전차선 (1) 강체전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수 량	비고
1	전 차 선	제형 170㎟	m	110	지하부 관리소당 10m (군자 제외)
2	롱 이 어	AL 110㎟ L=1m	개	132	지하부 관리소당 12개 (군자 제외)
3	더블이어, 황동단말금구	제형 170㎟	“	44	지하부 관리소당 4개 (군자 제외)
4	현 수 애 자	CLEVIS 180mm	“	55	지하부 관리소당 5개 (군자 제외)
5	지 지 애 자	254mm	“	33	지하부 관리소당 3개 (군자 제외)
6	점퍼와이어	200㎟	“	24	지하부 관리소당 2개 (창동 4개, 군자 제외)

※ 전기1사업소-11371호(2020.09.18.) 참조

○ 1~4호선 전차선분야 비상복구 자재·장비 관리방안 반영(자재명칭 변경, 재배치 결과 반영 등)

나. 전차선 (1) 강체전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수 량	비고
1	전 차 선	제형 110㎟	m	80
2	전 차 선	제형 170㎟	m	40
3	롱 이 어	AL 110㎟ L=1m	개	120
4	단 말 금 구	제형 110㎟	“	34
5	현 수 애 자	CLEVIS 180mm	“	48
6	지 지 애 자	254mm	“	24
7	점퍼와이어	200㎟	“	24

서식삭제

○ 오기수정(표 중복삽입)

(2) 커티너리전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수량	비고
1	전 차 선	원형 110㎟	m	220
2	“	원형 170㎟	“	220
3	아연도강연선	90㎟	“	110
4	“	135㎟	“	220
5	가동브래킷	O Type	조	11
6	“	I Type	“	11
7	현 수 애 자	254mm	개	44
8	장 간 애 자	DC 1500V용 465mm	“	22
9	더 블 이 어	원형 110㎟	“	66
10	“	원형 170㎟	“	66
11	전차선 단자	Cu 110㎟	“	22
12	“	Cu 170㎟	“	22
13	곡선당김금구	110㎟	“	22
14	“	170㎟	“	22
15	피더이어	Y분기170㎟,L=600	“	11
16	“	Y분기 110㎟.L=600	“	11

(2) 커티너리전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수량	비 고
1	전 차 선	원형 110㎟	m	220	지상부 관리소당 22m (동대문 1, 2 제외)
2	“	원형 170㎟	“	225	지상부 관리소당 25m (동대문 1, 2, 수서 제외)
3	아연도강연선	90㎟	“	110	지상부 관리소당 11m (동대문 1, 2 제외)
4	“	135㎟	“	225	지상부 관리소당 25m (동대문 1, 2, 수서 제외)
5	가동브래킷	O Type	조	11	지상부 관리소당 1개 (창동2개, 동대문 1, 2 제외)
6	“	I Type	“	11	지상부 관리소당 1개 (창동2개, 동대문 1, 2 제외)
7	현 수 애 자	254mm	개	44	지상부 관리소당 4개 (군자8개, 동대문 1, 2 제외)
8	장 간 애 자	DC 1500V용 465mm	“	22	지상부 관리소당 2개 (군자4개, 동대문 1, 2 제외)
9	더 블 이 어	원형 110㎟	“	66	지상부 관리소당 6개 (신정9개, 창동9개, 동대문 1, 2 제외)
10	“	원형 170㎟	“	66	지상부 관리소당 6개 (신정9개, 창동9개, 동대문 1, 2 제외)
11	콘넥터금구 (Connect fitting)	Cu 110㎟	“	22	지상부 관리소당 2개 (창동4개, 동대문 1, 2 제외)
12	“	Cu 170㎟	“	22	지상부 관리소당 2개 (창동4개, 동대문 1, 2 제외)
13	곡선당김금구	110㎟	“	22	지상부 관리소당 2개 (창동4개, 동대문 1, 2 제외)
14	“	170㎟	“	22	지상부 관리소당 2개 (신정4개, 동대문 1, 2 제외)
15	피드이어 (Feed Ear)	Y분기170㎟,L=600	“	11	지상부 관리소당 1개 (동작2개, 동대문 1, 2 제외)
16	“	Y분기 110㎟.L=600	“	11	지상부 관리소당 1개 (동작2개, 동대문 1, 2 제외)

※ 전기1사업소-11371호(2020.09.18.) 참조

○ 1~4호선 전차선분야 비상복구 자재·장비 관리방안 반영(자재명칭 변경, 재배치 결과 반영 등)

○ 방침서 작성시

- 수량 오기 수정

- 관리소 누락 추가

- 관리소 오기 수정

(2) 커티너리전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수량	비 고
18	행어이어(특수)	L : 1,500mm 110㎟	개	110
19	“	L : 1,500mm 170㎟	“	90
20	경알루미늄연선	HAL 510㎟	m	220
21	구분애자	FRP 110㎟ 854mm	개	5
22	“	110㎟ 8m	“	2
23	“	170㎟ 22m	“	1
24	“	110㎟ 20m	"	2
25	"	170㎟ 854mm	"	3
26	연결금구	110㎟	"	22
27	"	170㎟	"	22
28	교차금구	1step 110㎟,L=1200	"	5
29	"	1step 170㎟,L=1200	"	5
30	패럴렐 클램프	Cu 60㎟ St 90㎟	"	22
31	"	Cu 60㎟ St 135㎟	"	22
32	와이어클립	135㎟	"	44
33	"	90㎟	"	44
34	연결금구	BW 90㎟	"	22
35	"	BW 135㎟	"	22

(2) 커티너리전차선
번호	품 명	규 격	단위	보 관 수량	비 고
18	행어이어 (HANGER EAR)	L : 1,500mm 110㎟	개	110	지상부 관리소당 11m (동대문 1, 2 제외)
19	"	L : 1,500mm 170㎟	“	90	지상부 관리소당 9m (동대문 1, 2 제외)
20	경알루미늄연선 (급전선)	HAL 510㎟	m	220	지상부 관리소당 20m (신정 40m, 동대문 1, 2 제외)
21	구분애자 (FRP섹션)	FRP 110㎟ 854mm	개	5	기지 관리소당 1개 (군자,신정,지축,수서,창동)
22	"	110㎟ 8m	“	2	군자, 창동관리소 당 1개
23	"	170㎟ 22m	“	1	신답관리소 1개
24	"	110㎟ 20m	"	2	군자, 지축관리소 당 1개
25	"	170㎟ 854mm	"	3	군자관리소 3개
26	와이어터미널- 전차선인류 (WIRE TERMINAL)	110㎟	"	22	지상부 관리소당 2개 (동작2개, 동대문 1, 2 제외)
27	"	170㎟	"	22	지상부 관리소당 2개 (동작2개, 동대문 1, 2 제외)
28	교차금구	1step 110㎟,L=1200	"	5	기지 관리소당 1개 (군자,신정,지축,수서,창동)
29	"	1step 170㎟,L=1200	"	5	군자, 창동관리소 당 2개, 대림관리소 1개
30	분기용클램프 (PARALLEL CLAMP)	Cu 60㎟ St 90㎟	"	22	지상부 관리소당 2개 (창동2개, 동대문 1, 2 제외)
31	"	Cu 60㎟ St 135㎟	"	22	지상부 관리소당 2개 (창동2개, 동대문 1, 2 제외)
32	와이어클립	135㎟	"	44	지상부 관리소당 4개 (군자8개, 동대문 1, 2 제외)
33	"	90㎟	"	44	지상부 관리소당 4개 (군자8개, 동대문 1, 2 제외)
34	조가선 연결금구 (WIRE CONNECTING FITTING)	BW 90㎟	"	22	지상부 관리소당 2개 (군자4개, 동대문 1, 2 제외)
35	"	BW 135㎟	"	22	지상부 관리소당 2개 (군자4개, 동대문 1, 2 제외)

※ 전기1사업소-11371호(2020.09.18.) 참조

○ 1~4호선 전차선분야 비상복구 자재·장비 관리방안 반영(자재명칭 변경, 재배치 결과 반영 등)

○ 방침서 작성시

- 수량 오기 수정

- 관리소 누락 추가

- 관리소 오기 수정

[별표 3-1] 비상복구장비보유표(1~4호선)
순번	품 명	규 격	단위	보 관수량	비 고
1	체 인 블 록	1～2톤	개	11
2	장 선 기	3톤	“	11
3	장 선 기	1.5톤	“	11
4	감 마 롱	3.6톤	“	22
5	감 마 롱	1.5톤	“	22
6	전 선 절 단 기	36"	“	12
7	편 위 측 정 기	1,435mm	“	12

[별표 3-1] 비상복구장비보유표(1~4호선)
순번	품 명	규 격	단위	보관수량	비 고
1	체 인 블 록	1～2톤	개	11	지상부 관리소당 1개 (군자 2개, 동대문 1, 2 제외)
2	장 선 기	3톤	“	11	지상부 관리소당 1개 (군자 2개, 동대문 1, 2 제외)
3	장 선 기	1.5톤	“	11	지상부 관리소당 1개 (군자 2개, 동대문 1, 2 제외)
4	감 마 롱	3.6톤	“	22	지상부 관리소당 2개 (대림 4개, 동대문 1, 2 제외)
5	감 마 롱	1.5톤	“	22	지상부 관리소당 2개 (대림 4개, 동대문 1, 2 제외)
6	전 선 절 단 기	36"	“	12	전 관리소당 1개
7	편 위 측 정 기	1,435mm	“	12	전 관리소당 1개

※ 전기1사업소-11371호(2020.09.18.) 참조

○ 1~4호선 전차선분야 비상복구 자재·장비 관리방안 반영(자재명칭 변경, 재배치 결과 반영 등)

○ 방침서 작성시

- 수량 오기 수정

[별표 3-2] [개정 ’19.01.08.]

비상복구자재/장비 배치기준(5~8호선)

가. 비상복구자재(5~8호선)

분야	연번	품 명	규 격	배치기준	비고
변전	1	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, PT보호용, LFL-20J-1(S)Ａ(24㎸)	기술센터당 2개
	2	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612,변압기용, LFL-6G- 5Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
			LFL-3/6G- 5B(7.2㎸)	부천2개
	3	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 10Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
			LFL- 3/6G- 10(7.2㎸)	부천 2개
			LFL- 3/6G- 10B(7.2㎸)	부천 2개
	4	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 20Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
	5	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 40Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
	6	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, PFG-1S (7.2㎸/30A)	기술센터당 2개 (부천제외)
	7	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 50Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
			LFL- 3/6G- 50B(7.2㎸)	부천2개
	8	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 75Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
			LFL- 3/6G- 75B(7.2㎸)	부천2개
	9	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-100Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
			LFL- 3/6G-100(7.2㎸)	부천2개
	10	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-150Ａ (7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
	11	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-200Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
	12	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-300Ａ(7.2㎸)	기술센터당 2개 (부천제외)
전차선	13	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 100C (CLEVIS형, Φ100㎜)	기술센터당 2개
	14	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 180C (CLEVIS형, Φ180㎜)	지상부 전차선로 관리부서 2개
	15	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 180P (평행 아이형, Φ180㎜)	지상부 전차선로 관리부서 2개
	16	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 250P (평행 아이형, Φ250㎜)	지상부 전차선로 관리부서 2개
	17	애자,장간	가동브라켓용, DC 1500Ｖ	지상부 전차선로 관리부서 2개
	18	애자,지지	지하부용, Φ254	기술센터당 2개
	19	전주,강관	원통형, 8M×Φ139.8mm×4.5t	개화산, 도봉기술센터 각 1개
	20	전차선,첨선용	원형,110㎟, 2m	차량기지 관리부서 1개

[별표 3-2] [개정 ’19.01.08.]

비상복구자재/장비 배치기준(5~8호선)

가. 비상복구자재(5~8호선)

분야	연번	품 명	규 격	배치기준	비고
변전	1	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, PT보호용, LFL-20J-1(S)Ａ(24㎸)	관리소당 2개
	2	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612,변압기용, LFL-6G- 5Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	3	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 10Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	4	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 20Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	5	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 40Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	6	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, PFG-1S (7.2㎸/30A)	관리소당 2개
	7	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 50Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	8	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G- 75Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	9	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-100Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	10	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-150Ａ (7.2㎸)	관리소당 2개
	11	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-200Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
	12	퓨즈,한류형전력	KS-C-4612, 변압기용, LFL- 6G-300Ａ(7.2㎸)	관리소당 2개
전차선	13	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 100C (CLEVIS형, Φ100㎜)	관리소당 2개
	14	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 180C (CLEVIS형, Φ180㎜)	지상부 전차선로 관리소당 2개
	15	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 180P (평행 아이형, Φ180㎜)	지상부 전차선로 관리소당 2개
	16	애자,현수	KS-C-3824, 전차선로용, 250P (평행 아이형, Φ250㎜)	지상부 전차선로 관리소당 2개
	17	애자,장간	가동브래킷용, DC 1500Ｖ	지상부 전차선로 관리소당 2개
	18	애자,지지	지하부용, Φ254	관리소당 2개
	19	전주,강관	원통형, 8M×Φ139.8mm×4.5t	개화산, 도봉관리소 각 1개
	20	전차선,첨선용	원형,110㎟, 2m	차량기지 관리부서 1개

○ 부서명 변경

○ 부천관리소 인천교통공사이관에 따른 삭제

○ 용어 통일

관리부서→관리소당

나. 비상복구장비(5~8호선)

분야	연번	품 명	규 격	배치기준	비고
송배전	1	공구세트	케이블접속작업용, 피박기외 12종	기술센터당 1조
	2	압착기,단자	유압식, 14∼325㎟(10개)	기술센터당 1대
역사 전기	3	점퍼선	ATS반	기술센터당 1조
전차선	4	장선기	1톤/1.5톤	지상부 전차선로 관리부서 2개
	5	장선기	3톤	지상부 전차선로 관리부서 1개
	6	장선기	3톤, 양방향	지상부 전차선로 관리부서 1개
	7	감마롱	1.5톤	지상부 전차선로 관리부서2개
	8	감마롱	3톤/3.6톤	지상부 전차선로 관리부서 2개
	9	사다리	FRP, A형, 4ｍ	지하부A/S 및 이행구간 각 1개
	10	사다리	FRP, A형, 4.5ｍ	차량기지2, 청담2, 복정2
	11	정직기	전차선용, GT 110-170	기술센터당 1대 (단,영등포,부천제외)
	12	체인블럭	KS-B-6232, H급, 1TON	차량기지당 1개
	13	체인블럭	KS-B-6232, H급, 1.5TON	기술센터당 1개
	14	체인블럭	KS-B-6232, H급, 3TON	지상부 전차선로 관리부서 1개
	15	트로리키,전차선용	전차선 벤더, 원형, 110/170㎟ 겸용	지상부 전차선로 관리부서 2개
	16	트로리키,전차선용	전차선 벤더, 제형(4각형), 170㎟	기술센터당 2개
수방 월동	17	수중펌프	단상220V,250W/750W	기술센터당 1대
	18	발전기(엔진형)	발전기,휘발유엔진	기술센터당 1대

나. 비상복구장비(5~8호선)

분야	연번	품 명	규 격	배치기준	비고
송배전	1	공구세트	케이블접속작업용, 피박기외 12종	관리소당 1조
	2	압착기,단자	유압식, 14∼325㎟(10개)	관리소당 1대
역사 전기	3	점퍼선	ATS반	관리소당 1조
전차선	4	장선기	1톤/1.5톤	지상부 전차선로 관리소당 2개
	5	장선기	3톤	지상부 전차선로 관리소당 1개
	6	장선기	3톤, 양방향	지상부 전차선로 관리소당 1개
	7	감마롱	1.5톤	지상부 전차선로 관리소당 2개
	8	감마롱	3톤/3.6톤	지상부 전차선로 관리소당 2개
	9	사다리	FRP, A형, 4ｍ	지하부A/S 및 이행구간 각 1개
	10	사다리	FRP, A형, 4.5ｍ	차량기지2, 청담2, 복정2
	11	정직기	전차선용, GT 110-170	관리소당 1대 (단,영등포,제외)
	12	체인블럭	KS-B-6232, H급, 1TON	차량기지당 1개
	13	체인블럭	KS-B-6232, H급, 1.5TON	관리소당 1개
	14	체인블럭	KS-B-6232, H급, 3TON	지상부 전차선로 관리부서 1개
	15	트로리키,전차선용	전차선 벤더, 원형, 110/170㎟ 겸용	지상부 전차선로 관리부서 2개
	16	트로리키,전차선용	전차선 벤더, 제형(4각형), 170㎟	관리소당 2개
수방 월동	17	수중펌프	단상220V,250W/750W	관리소당 1대
	18	발전기(엔진형)	발전기,휘발유엔진	관리소당 1대

○ 부서명 변경

○ 부천관리소 인천교통공사이관에 따른 삭제

○ 용어 통일

관리부서→관리소당

[서식 1-1]

지상부 전차선로 일상점검표

점 검 일 점 검 구 간 점 검 내 용 연번
1	장력조정장치 상태 양부
2	행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정여부
3	조가선의 소선 단선유무
4	지선애자의 파손, 지선의 소선풀림 유무 및 지선의 장력 적정여부
5	곡선당김금구 이탈 및 변형여부
6	조가선 및 전차선 지지 현수애자의 파손 여부
7	터널입구 이행구간 전차선 습동 지장유무
8	프로텍터 및 행어이격대 이탈유무
9	브래킷 취부상태 이상유무
10	F.R.P섹션 가이드의 아크에 의한 손상여부
결 재	담 당 자
	부 장
	센 터 장

[서식 1-1] [개정 ’22.00.00.]

커티너리 전차선로 일상점검표

점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장	관리소장
점 검 일 점검구간 점 검 내 용 연번
1	장력조정장치 동작상태 적정여부
2	행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정여부
3	전차선, 조가선의 설치상태 적정 및 손상여부
4	지선의 장력 및 와이어 클립 체결상태 적정여부
5	곡선당김금구 이탈 및 변형여부
6	현수애자, 장간애자 손상 및 파손여부
7	터널입구 이행구간 전차선 병행습동 이상유무 및 엔드어프로치 변형 여부
8	프로텍터 및 행어이격대 이탈여부
9	브래킷 취부상태 적정여부
10	FRP섹션 절연체 및 가이드의 아크에 의한 손상여부
점 검 자

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 점검결과 예시 명기

○ 서식1-2 삭제 및 관련내용 서식1-1반영

[서식 1-2] 전차선 주요 점검사항(일상)
월 일	점검구간	점검결과	조치사항	순 회 자	비 고

서식삭제

○ 서식1-2 삭제 및 관련내용 서식1-1반영

[서식 2-1] 강체전차선로 일상점검표
점 검 일 구 간 점 검 내 용
1	지지철물의 비틀림 및 매립전볼트, 너트 탈락유무
2	앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 유무
3	AL-T Bar 손상 및 롱이어볼트, 너트 취부상태 이상유무
4	타 시설물에 의한 혼촉여부 및 누수로 인한 접지장애 위험 유무
5	구분, 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 이상유무
6	아크로 인한 습동면 손상 여부
7	지지애자의 균열 파손 유무
8	각종 안전핀 취부상태 이상유무
결 재	담 당 자
	부 장
	센 터 장

[서식 2-1] [개정 ’22.00.00.]

강체전차선로 일상점검표

점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장	관리소장
점 검 일 점검구간 점 검 내 용 연번
1	지지금구의 비틀림 등 변형 및 조립상태 적정여부
2	앙카링 설비의 턴버클, 로드 이완 및 현수애자 파손 여부
3	AL T-Bar와 롱이어, 롱이어와 전차선간 체결상태 적정여부
4	T-Bar 주변 타 시설물 탈락에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험여부
5	구분 및 신축, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 적정여부 및 타격흔적 발생여부
6	전차선 이상마모 발생 및 아크로 인한 습동면 손상 여부
7	지지애자 손상 및 지지금구와 T-bar간 체결상태 적정여부
8	각종 안전핀 취부상태 적정여부
점 검 자

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 점검결과 예시 명기

○ 일별로 작성하여관리자 일일 결재 가능하도록 개선

○ 서식2-2 삭제 및  관련내용 서식2-1반영

[서식 2-2] 전차선 주요 점검사항(일상)
월 일	점검구간	점검결과	조치사항	순 회 자	비 고

서식삭제

○ 서식2-2 삭제 및

관련내용 서식2반영

[서식 2-3]

충무로 루프선(3,4호선 연결선) 점검표 (월간점검표)

점 검 일 구 간 점 검 내 용
1	지지철물의 비틀림 및 매립전 볼트, 너트 탈락유무
2	앙카링설비의 로드, 턴버클 이완 유무
3	AL T-Bar 손상 및 롱이어볼트, 너트 취부상태 이상유무
4	타 시설물의 의한 혼촉여부 및 누수로 인한 접지장애 위험유무
5	구분, 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 이상유무
6	아크로 인한 습동면 손상여부
7	지지애자의 균열 파손유무
8	각종 안전핀 취부상태 이상유무
9	F.R.P T-Bar 불순물 부착 여부 및 청소여부
결 재	담 당 자
	부 장
	센 터 장

[서식 2-3] [개정 ’22.00.00.]

충무로 루프선(3,4호선 연결선) 점검표 (월간점검표)

점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장	관리소장
점 검 일 점검구간 점 검 내 용 연번
1	지지금구의 비틀림 등 변형 및 조립상태 적정여부
2	앙카링 설비의 턴버클, 로드 이완 및 현수애자 파손여부
3	AL T-Bar와 롱이어, 롱이어와 전차선간 체결상태 적정여부
4	T-Bar 주변 타 시설물 탈락에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험여부
5	구분 및 신축장치, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 적정여부 및 타격흔적 발생여부
6	전차선 이상마모 발생 및 아크로 인한 습동면 손상 여부
7	지지애자 손상 및 지지금구와 T-bar간 체결상태 적정여부
8	각종 안전핀 취부상태 적정여부
9	전차선 습동면 부식, 불순물 부착 및 청소여부
점 검 자

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○ 점검결과 예시 명기

○ 일별로 작성하여관리자 일일 결재 가능하도록 개선

서식신설

[서식 2-4] [신설 ’22.00.00.] 전차선 버(Burr) 검사표
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자:				결재	담 당 자		부관리소장		관리소장
검사구간 (역간)	선로 (상․하 / 내․외)	전차선 선종	Burr발생여부 (○, ×)			Burr발생위치 (전철주 또는 애자번호)		비 고
검 사 기 준
1. 전차선 버(Burr) : 전차선과 팬터그래프 접촉면에서 전차선 일부가 밀려나 얇은 띠 모양으로 박리되며 형성된 것을 말함. 2. 전차선 선종 : 원형 110㎟, 원형 170㎟, 제형 170㎟ 로 표시 3. Burr 발생유무 : Burr 발생시 ○, 미발생시 × 로 표시 4. 검사대상 : 지상 및 지하부 본선(차량기지 제외) 5. 검사시기 : (지상부) 사고가 발생하거나 사고가 발생할 우려가 있는 경우 등 필요시 (지하부) 정기검사(1년) 또는 사고가 발생하거나 사고가 발생할 우려가 있는 경우 등 필요시

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○ 전차선 버에 의한 단전사고 예방을 위해 검사(표) 신설

(점검사각지대 해소)

[서식 3-1] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 전차선(1종구간) 마모 측정표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:									결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
위 치	전년도 하반기( 월)			상반기( 월)				하반기( 월)					검 사 기 준
	측정치		판정	측정치		판정		측정치		판정
													* 마모한도 (롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 강 체: 170㎟ - 0.5mm - 커티너리: 110㎟ - 7.5mm 170㎟ - 9.0mm * 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소 * 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 * 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) * 종합검측차 측정자료 대체 * 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정(측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다. * 수기측정 후 본 양식을 사용하는 경우, 마모량에 대한 누적관리를 위하여 전년도 하반기 측정값을 본 양식에 기록하고 당해 년도 1년간 사용한다.
판 정 기 준
전차선[㎟]		장력[ton]			d=		TV(목표값)					NI(허용값)			AV(경고값)		IV(조치값)
110㎟ (원형)		1			→		12.34㎜					12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과		7.5㎜이하
170㎟ (원형)		1.5			→		15.49㎜					15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과		9.0㎜이하
170㎟ (제형)		-			→		9.80㎜					9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과		0.5㎜이하

[서식 3-1] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29., ’22.00.00.] 전차선 마모 측정표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)																결재		담 당 자			부관리소장					관리소장
위 치		측정량[㎜]							마모량 [㎜]		비고	위 치		측정량[㎜]										마모량 [㎜]			비고
		전회		판정		금회		판정						전회			판정			금회		판정
검 사 기 준
1. 마모한도 - 강 체: 170㎟ - 0.5㎜(롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 커티너리: 110㎟ - 7.5㎜ / 170㎟ - 9.0㎜ 2. 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소는 1종구간으로 별도로 관리할 수 있다. 3. 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 4. 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) 5. 종합검측차 등에 의한 자동측정 개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 수동측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 검사기록을 분석하여 관리소장에게 보고하여야 한다.
판 정 기 준
수동 측정	호선		가선 방식		전차선 [㎟]		장력 [ton]			A(정상)					D(관찰)								F(불량)
	1~8		커티 너리		110㎟ (원형)		1			8.5㎜초과					8.5㎜이하 ~ 7.5㎜초과								7.5㎜이하
					170㎟ (원형)		1.5			10.0㎜초과					10.0㎜이하 ~ 9.0㎜초과								9.0㎜이하
			강체		170㎟ (제형)		-			1.5㎜초과					1.5㎜이하 ~ 0.5㎜초과								0.5㎜이하
자동 측정	호선		가선 방식		전차선 [㎟]		장력 [ton]			TV(목표값)			NI(허용값)						AV(경고값)						IV(조치값)
	1~4		커티 너리		110㎟ (원형)		1			12.34㎜			12.34㎜미만 ~ 8.5㎜초과						8.5㎜이하 ~ 7.5㎜초과						7.5㎜이하
					170㎟ (원형)		1.5			15.49㎜			15.49㎜미만 ~ 10.0㎜초과						10.0㎜이하 ~ 9.0㎜초과						9.0㎜이하
			강체		170㎟ (제형)		-			9.80㎜			9.8㎜미만 ~ 1.5㎜초과						1.5㎜이하 ~ 0.5㎜초과						0.5㎜이하

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 5~8호선 검사기준 추가, 수동측정 및 자동측정 판정값 구분적용

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 검사결과 예시 명기

○ 서식5-3은 삭제하고, 서식3-1(2종구간)로 통합

[서식 3-2] [개정 ’19.01.08.] 교차설비 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자			부장			센터장(P/L)
								검 사 기 준
								- 궤도중심(A선)과 측선(B선)의 상호간격이 900mm지점에서 고 ․ 저차 30mm이내 ※ 무효부의 경우 위치 표기란에 “(무효부)” 임을 병기 - 이어조임토크 : 40[N·M] ※ 이어볼트 과도한 조임으로 인한 몸체 손상이 되지 않도록 적절한 체결력 유지
항목 위치	높이측정 (시점)		고,저차	높이측정 (종점)		고,저차		이어부 육각볼트 이완여부		조가선 교차 부위의 손상여부	균압선 설비의 취부상태 양부		교차금구의 위치 적정여부	주 파이프 및 이어부 균열여부		설치년도
	A	B	AB	A	B	AB

[서식 3-2] [개정 ’19.01.08., ’22.00.00.] 교차설비 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)									결재	담 당 자			부관리소장			관리소장
위 치 항 목
시점 [㎜]	높이측정	A	C
		B	D
	고․저차	A-B	C-D
종점 [㎜]	높이측정	A	C
		B	D
	고․저차	A-B	C-D
이어부 육각볼트 조임토크 적정여부 및 마킹확인
전차선, 조가선 교차부위의 손상, 마모여부
절연방호관 내부 조가선 손상여부
균압선 설비의 취부상태 양부
교차금구의 위치 적정여부
주 파이프 및 이어부 균열여부
곡선당김금구 부착각도 적정 및 팬터그래프 통과 지장여부
설치년도
검 사 기 준
1. 궤도중심(A, C선)과 측선(B, D선)의 상호간격에 따른 고․저차 기준 - A-B(상호간격 900㎜ 지점) : 30㎜ 이내 / C-D(상호간격 300㎜ 지점) : 10㎜ 이내 - 고․저차 기준이상으로 설치 되는 무효부의 경우 고․저차 표기란에 “(무효부)” 임을 병기 2. 교차금구 이어조임토크 : 40[N·m] - 이어볼트 과도한 조임으로 인한 몸체 손상이 되지 않도록 적절한 체결력 유지 3. 교차금구 전․후 곡선당김금구는 본 검사표 항목에 대하여 교차설비 검사 시 포함하여 시행한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-5653호(2020.09.28.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 곡선당김금구 이탈장애(’20.08.03.) 및 외부권고사항 (’21.04.08.)반영, 검사항목 신설

○ 신설 고저차 범위는 유관기관(한국철도공사, 국가철도공단) 사례 참조

[서식 3-3] [개정 '19.01.08.] F.R.P SECTION(1호) 설비 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재	담 당 자					부장				센터장(P/L)
										* F.R.P 절연체 마모한도 - 20㎜ 이상 * F.R.P 절연체 절연저항 - 1,000MΩ이상
판 정 기 준
규 격			TV(목표값)		NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
F.R.P 절연체 잔존 직경(d)			30㎜이상		25㎜이상 ~30㎜미만				20㎜초과 ~25㎜미만					20㎜이하
항목 위치	F.R.P 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부	각종 지지금구류 (애자류포함)부식 및 볼트 ,너트 이완 및 청소여부			F.R.P 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정					F.R.P섹션 더블이어 체결 지점 마모측정				비 고
	측정치	판 정						청소여부			절연저항 측정치		A		B

[서식 3-3] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.] FRP SECTION 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)											결재	담 당 자				부관리소장			관리소장
										1. FRP 절연체 마모한도 - 20㎜ 2. FRP 절연체 절연저항 - 1,000MΩ이상 3. FRP 섹션의 수평상태(전차선 연결점간의 기울기)는 레일의 기울기를 기준으로 한다.
판 정 기 준
규 격				A(정상)				D(관찰)							F(불량)
FRP 절연체 잔존 직경(d)				25㎜이상				20㎜초과 ~25㎜미만							20㎜이하
FRP섹션 수평상태(기울기) (h=h1-h2)				5㎜이하				5㎜초과 ~10㎜미만							10㎜이상
항목 위치	FRP 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무		가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부		수평상태 확인 및 팬터그래프 습동면의 편마모 발생여부	전차선 삽입부 볼트 이완 여부 및 마킹 확인	조가선 애자의 균열 및 부식 여부		조가선 연결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부				FRP 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정				FRP섹션 더블이어 체결 지점
																	마모측정			볼트이완 여부 및 마킹확인
	측정치	판 정											청소여부	절연저항 측정치			A	B

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ F.R.P → FRP로 표기방법 변경

○ 전차선삽입부, 더블이어 체결지점 볼트 이완여부 및 마킹 확인사항 추가

○ FRP섹션의 기울기 기준은 유관기관(한국철도공사, 국가철도공단) 사례 참조

[서식 3-4][개정 '19.01.08.] 절연 구분장치 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :									결재	담 당 자			부장				센터장(P/L)
8,000±80(20,000±200) 2,000±20 d : F.R.P 절연체 잔존 직경 2,000±20 2,000±20 h(①) R.L h(②) R.L h(③) R.L													* F.R.P 절연체 마모한도 - 20㎜ 이상 * F.R.P 절연체 절연저항 - 1,000MΩ이상 * 절연구분장치의 레일면상 설치높이(h) - 전차선 가선 높이와 동일 하게 유지 * 절연구분장치 중 중간에 전차선이 삽입된 형태의 전차선부 측정값은 서식5-2에 기록
판 정 기 준
규 격			TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)				IV(조치값)
F.R.P 절연체 잔존 직경(d)			30㎜이상			25㎜초과 ~30㎜미만					20㎜초과 ~25㎜미만				20㎜이하
항목 위치	F.R.P 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			가이드 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부	각종 지지금구류 (애자류 포함) 부식 및 볼트, 너트 이완 및 청소여부		F.R.P 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정 (2m간격 측정)					절연구분장치 더블이어 체결 지점 마모 측정		절연구분장치 높이 측정					비 고
	측정치	판 정					청소여부	절연저항 측정치						①		②		③

[서식 3-4] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.] 절연구분장치 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						결재		담 당 자				부관리소장	관리소장
8,000±80(20,000±200) 2,000±20 d : F.R.P 절연체 잔존 직경 2,000±20 2,000±20 h(①) R.L h(②) R.L h(③) R.L									1. FRP 절연체 마모한도 - 20㎜ 이상 2. FRP 절연체 절연저항 - 1,000MΩ이상 3. 절연구분장치의 레일면상 설치높이(h) - 전차선 가선 높이와 동일하게 유지 4. 절연구분장치 중 중간에 전차선이 삽입된 형태의 전차선부 측정값은 서식1-6에 기록
위 치 항 목
FRP 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무	측정치
	판 정
가이드 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열여부
구분장치 현수지점의 조가선, 행어프로텍터 아크 손상여부
수평상태 확인 및 팬터그래프 습동면의 편마모 발생여부
전차선 삽입부 볼트 이완 여부 및 마킹 확인
조가선 애자의 균열 및 부식 여부
조가선 연결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부
FRP 절연체 불순물 청소 및 절연저항 측정 (2m간격 측정)	청소여부
	절연저항 측정치 [MΩ]
절연구분장치 더블이어 체결지점	마모 측정 [㎜]
	볼트 이완여부 및 마킹 확인
절연구분장치 높이 측정 [㎜]	①
	②
	③
판 정 기 준
규 격		A(정상)			D(관찰)						F(불량)
F.R.P 절연체 잔존 직경(d)		25㎜초과			20㎜초과 ~25㎜미만						20㎜이하

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ F.R.P → FRP로 표기방법 변경

○ 장애사례반영 검사항목 구체화

○ 조가선 아크손상유무 등의 검사항목 신설

○ 전차선삽입부, 더블이어 체결지점 볼트 이완여부 및 마킹 확인사항 추가

[서식 3-5] 앙카링(흐름방지장치) 검사표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:											결재	담 당 자			부장		센터장(P/L)
구분 위치	턴버클 균열 및 로드 환형 구부림 개소 용접상태 이상여부	애자의 부식, 오염 및 파손여부 애자체결방향 적정여부 ※정상:○, 부식 및 파손:×				애자하단과 AL T-Bar 상단과의 높이측정 결과 (단위 : ㎜)				전차선 편위 측정결과 (단위 : ㎜)			연결금구 볼트너트 조임상태 및 안전핀 취부상태 이상여부	로드 및 턴버클 나사산 마모여부 및 볼트,너트 체결상태 이상여부		로드의 장력상태 적정여부		매립전 볼트 취부상태, 너트 조임상태
		①	②	③	④	①	②	③	④
□ 검사시 유의사항 - 현수애자 하단과 AL T-BAR 상단과의 수직이격거리 : 50㎜이상 - 애자 체결방향의 적정여부 : 애자 날개부분이 급전부(AL T-Bar)를 향하도록 체결 - 앙카링 설비에 과도한 장력이 걸리지 않도록 턴버클 조정

[서식 3-5] [개정 ’22.00.00.] 앙카링(흐름방지장치) 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)											결재		담 당 자	부관리소장		관리소장
항목 위치	와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식 여부	애자의 균열 및 키퍼부식 여부				애자하단과 AL T-Bar 상단과의 높이측정 결과 [㎜]				전차선 편위 측정결과 [㎜]		체결금구의 볼트, 너트 조임 및 안전핀 취부상태 이상유무			양방향 장력상태 적정여부		매립전 볼트 취부상태, 너트 조임상태
		①	②	③	④	①	②	③	④
검 사 기 준
1. 현수애자 하단과 AL T-BAR 상단과의 수직이격거리 : 50㎜이상 2. 애자 날개부분이 급전부(AL T-Bar)를 향하도록 체결 3. 앙카링 설비에 과도한 장력이 걸리지 않도록 턴버클 조정

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 검사항목 구체화

서식신설

[서식 3-6] [신설 ’22.00.00.] 애자형섹션(현수애자제) 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				결재	담 당 자	부관리소장		관리소장
항목 위치	장치의 처짐 발생 및 팬터그래프와 지장여부	애자의 균열, 부식 및 스침현상 발생 여부	체결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부				비 고
검 사 기 준
1. 구분애자 하단과 유효 전차선(팬터그래프 습동범위 내)과의 고저차 : 200㎜이상

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○ 현수애자제 애자형섹션 관리를 위해 검사표 신설(점검사각지대 해소)

[서식 4-1] 균압선 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재		담 당 자	부장		센터장(P/L)
항목 위치	균압선의 설치상태 변형유무	커넥터, 와이어클립, 패럴렐클램프의 볼트, 너트 이완유무		Feed Ear 스프링 동작상태 양부			접속개소의 소손 유무		비 고
범례 : ○ : 양호, × : 불량

[서식 4-1] [개정 ’22.00.00.] 균압장치 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				결재	담 당 자		부관리소장		관리소장
항목 위치	균압선의 설치상태 변형여부	커넥터, 패럴렐클램프의 볼트류 조임토크 적정여부, 와이어클립 체결상태 양부	Feed Ear 지지스프링 동작상태 양부			접속개소의 전식 및 소손 여부		비 고
검 사 기 준
1. 조임토크 : 커넥터 30[N·m], 패럴렐클램프 30[N·m]

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

※ 전기처-4250호(2021.06.22.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 커넥터, 패럴렐클램프 조임토크 기준 추가

[서식 4-2]
가동(고정)브래킷 및 곡선당김금구 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담 당 자			부장			센터장(P/L)
항목 전철주 번호	가동브래킷 및 고정브래킷				인지선식			곡선당김금구					비고
	장간애자 균열 및 손상 여부	지지밴드 및 지지금구 볼트너트 이완 부식여부	수평파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동상태	조가선 지지점 전식 및 손상유무	인지선의 소선풀림 및 손상, 처짐발생 유무		현수애자 및 심블, 분할핀 손상유무	취부 상태 및 전식발생 유무		이어부 및 애자 균열 손상 여부	팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부
범례 : ○ : 양호, × : 불량

[서식 4-2] [개정 ’22.00.00.] 가동브래킷 및 고정브래킷 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						결재	담 당 자			부관리소장		관리소장
항목 위치	브래킷 본체 및 지지금구							곡선당김금구					비고
	브래킷 조립상태 변형여부	애자의 균열 및 손상 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	수평파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동상태 적정여부	조가선 지지점 전식 및 손상유무			취부 상태 및 전식 발생 여부	이어부 및 애자의 균열 손상 여부		팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부
1. 인지선식의 곡선당김금구 검사결과는 서식 4-2-1에 기록한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 인지선 등 검사항목은 곡선당김장치검사표(4-2-1, 신설)로 분리 이동

서식신설

[서식 4-2-1] [신설 ’22.00.00.] 인지선식 곡선당김장치 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					결재	담 당 자		부관리소장		관리소장
항목 위치	인지선의 소선풀림 및 손상, 처짐발생 여부	인지선 인류용 현수애자 균열 및 키퍼부식 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	곡선당김금구							비 고
				취부 상태 및 전식 발생 여부			이어부 및 애자의 균열 손상 여부		팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 가동브래킷 검사표에서 인지선식 곡선당김장치검사항목데 대해 분리 신설

[서식 4-3] AIR SECTION 검사표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:					결재		담 당 자				부장			센터장(P/L)
						검 사 기 준
						* 전차선 평행부분 상호이격 거리: 200~300mm * 구분애자 하단과 본선 전차 선과의 고저차: 200mm이상 * 병행 습동면: 500mm이상
						애자키퍼 부식 판정 참고표
						TV (목표값)			NI (허용값)			AV (경고값)			IV (조치값)
						0			-			5㎜이하			5㎜초과
						※ 현수애자(180㎜,152㎜) 키퍼부식 점검
항목 전철주 번호	시 점 측			종 점 측									병행습동면의 아크에 의한 손상여부			병행 습동면 길이측정 (L)
	평행부분의 전차선 상호간격	구분애자 하단과 상대전차선 수직이격 거리	구분애자의 파손 및 부식유무	평행부분의 전차선 상호간격				구분애자 하단과 상대전차선 수직이격 거리		구분애자의 파손 및 부식유무
			판 정							판 정

[서식 4-3] [개정 ’22.00.00.] AIR SECTION 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)								결재		담 당 자		부관리소장			관리소장
						검 사 기 준
						1. 전차선 평행부분 상호이격 거리: 200~300㎜ 2. 구분애자 하단과 본선 전차선과의 고저차: 200㎜이상 3. 병행습동면(등고부분) 길이: 500㎜이상(1경간개소) 3m이상(2경간개소)
						애자키퍼 부식 판정기준
						A(정상)			D(관찰)					F(불량)
						0			5㎜이하					5㎜초과
항목 위치	시 점 측				종 점 측								병행습동면의 아크에 의한 손상여부			병행습동면 길이측정 [㎜]
	평행부분의 전차선 상호간격	구분애자 하단과 상대전차선 수직이격 거리	구분애자의 균열여부	키퍼부식 여부	평행부분의 전차선 상호간격		구분애자 하단과 상대전차선 수직이격 거리	구분애자의 균열여부			키퍼부식 여부

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 키퍼부식여부 판정으로 검사사항 구체화(판정문구 삭제)

[서식 4-4] AIR JOINT 검사표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:				결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
- 전차선 평행부분 상호이격거리: 150mm 이상 - 병행습동면 길이: 300mm 이상 - 지지점에서 전차선의 인상높이: 200mm 이상
항목 전철주 번호	시 점 측				종 점 측							병행 습동면 길이측정 (L)
	평행부분의 전차선 상호간격	평행부분 지지점의 전차선상호 수직 이격거리	균압선 설비의 이상유무		평행부분의 전차선 상호간격			평행부분 지지점의 전차선상호수직 이격거리		균압선 설비의 이상유무

[서식 4-4] [개정 ’22.00.00.] AIR JOINT 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)							결재	담 당 자		부관리소장		관리소장
1. 전차선 평행부분 상호이격거리: 150㎜ ~ 300㎜ 2. 병행습동면(등고부분) 길이: 300㎜ 이상 3. 지지점에서 전차선의 인상높이: 200㎜ 이상
항목 위치	시 점 측			종 점 측							병행습동면 길이측정 [㎜]
	평행부분의 전차선 상호간격	평행부분 지지점의 전차선상호 수직 이격거리	균압선 설비의 이상유무	평행부분의 전차선 상호간격		평행부분 지지점의 전차선상호 수직 이격거리			균압선 설비의 이상유무

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 상호이격거리 관리범위 지정

[서식 4-5]

활차식 자동장력 조정장치 검사표(6개월)

검사장소:                 ℃

검사일시:      년   월   일

검 사 자:

결재

담 당 자

부장

센터장(P/L)

항목

위치

각종금구 및 장력추 하부 너트 체결상태, 와이어로프

이상유무

조정장치 작동상태 길이측정

활  차

구동축 작동여부

스토퍼의 간격

적정여부

비  고

전차선의 길이 [L]

A

B

C

"A"길이 산출표(이론값)                                                                 단위[㎜]

인류경간 온도	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m	800m
표준온도10℃	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

※ 온도별 로프길이 산출표(이론값) 참고. (별표 4의1 ~ 4의4 )

[서식 4-5] [개정 ’22.00.00.]

활차식 자동장력 조정장치 검사표(6개월)

검사장소 :                 ℃

검 사 일 :

검 사 자 :

검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)

결재

담 당 자

부관리소장

관리소장

항목

위치

장치 및 지지금구

(밴드)의 균열, 손상

및 볼트, 너트 이완여부

와이어로프 손상 및 압축슬리브 체결 상태 이상유무

와이어

로프 윤활유 도포 여부

장력추 및 하부너트 체결상태 이상유무

조정장치 작동상태 길이측정

장력장치

동작상태 이상유무

활차 취부상태 및 스토퍼와 간격 적정여부

와이어

턴버클

(조정

스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부

비고

전차선의 길이

[m]

A

[㎜]

B

[㎜]

C

[㎜]

"A"길이 산출표(이론값)                                                                 단위[㎜]

인류경간 온도	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m	800m
표준온도10℃	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

※ 온도별 로프길이 산출표(이론값) 참고. (별표 4의1 ~ 4의4 )

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 와이어로프 검사항목 추가(′21년 3월 상시 및 특별점검 개선권고 사항)

[서식 4-6]

도르래식 자동장력 조정장치 검사표(6개월)

검사장소 :                 ℃

검사일시 :        년   월   일

검 사 자 :

결재

담 당 자

부장

센터장(P/L)

항목

위치

(전철주번호)

각종금구 및 장력추 하부 너트 체결상태,

와이어로프

이상유무

조정장치 작동상태 길이측정

도르래

구동축 작동여부

스토퍼의

여유길이

적정여부

전차선의
길이 [L]

A

B

C

D

F

"D"길이 산출표(이론값)                                                  단위[㎜]

인류경간 온도(℃)	250	350	450	550	650	750	800
표준온도 10℃	1705	1781	1859	1939	2012	2090	2149

※ 온도별 로프길이 산출표(이론값) 참고.(별표 4의5)

[서식 4-6] [개정 ’22.00.00.]

도르래식 자동장력 조정장치 검사표(6개월)

검사장소 :                 ℃

검 사 일 :

검 사 자 :

검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)

결재

담 당 자

부관리소장

관리소장

항목

위치

장치 및 지지금구

(밴드)의 균열, 손상

및 볼트, 너트 이완여부

와이어로프 손상 및 압축슬리브 체결 상태 이상유무

와이어

로프 윤활유 도포 여부

장력추 및 하부너트 체결상태 이상유무

조정장치 작동상태 길이측정

장력장치

동작상태 이상유무

도르래 취부상태 및 스토퍼와 간격 적정여부

와이어

턴버클

(조정

스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부

전차선의 길이

[m]

A

[㎜]

B

[㎜]

C

[㎜]

D

[㎜]

F

[㎜]

"D"길이 산출표(이론값)                                                  단위[㎜]

인류경간 온도(℃)	250	350	450	550	650	750	800
표준온도 10℃	1705	1781	1859	1939	2012	2090	2149

※ 온도별 로프길이 산출표(이론값) 참고.(별표 4의5)

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 와이어로프 검사항목 추가(′21년 3월 상시 및 특별점검 개선권고 사항)

[서식 4-6-1] [개정 '19.01.08.]

스프링식 자동장력조정장치 검사표(6개월)

검사장소 :                 ℃

검사일시 :        년   월   일

검 사 자 :

결재

담 당 자

부장

센터장(P/L)

검사위치

(전주번호)

장력장치종류

(KRSB-00-S00)

장력거리

(m)

현장온도

(℃)

스트로크

계산값(A)

±000(㎜)

스트로크

측정값(B)

±000(㎜)

스트로크

오차값

(C=A-B)

오차율

(d[%]

=C/Sk

×100)

비 고

※ 스트로크 길이 산출법

여기서 [eqn: l] : 스트로크 길이 (산출량) : [㎜],   10[℃] 일 때 [eqn: l] = 0  (11[℃] 이상 -[eqn: l],    9 [℃] 이하 +[eqn: l] )
[eqn: S] : 눈금자의 동작범위 : 눈금자측정치 [㎜]
[eqn: t_0] : 표준온도 10[℃] 기준 : 10
[eqn: t]  : 외기온도 : 현재 측정온도
[eqn: L] : 가선장력 : 실제 전차선길이[m]
[eqn: L_0]: 제품의 최대장력거리 [m] :　일반적으로 ３톤용 - 810m, 2톤용 - 750m (제작사 마다 다름)

인류경간 온도[℃]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	570	600	650	700	750	800
표준온도10[℃]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※ Sk : 스트로크(Stroke,동작범위)값

※ 온도별 인출길이 산출표(이론값·별표 4의6~4의11)를 참고, 오차율(d)에 따라 눈금자를 조정한다.(판정기준)

d=	IV(조치값)	AV(경고값)	NI(허용값)	TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
→	20%초과	10%초과 20%이하	10%이하	0	-10%이상	-10%미만 -20%이상	-20%미만

[서식 4-6-1] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.]

스프링식 자동장력조정장치 검사표(6개월)

검사장소 :                 ℃

검 사 일 :

검 사 자 :

검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)

결재

담 당 자

부관리소장

관리소장

항목

위치

장치 및 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부

장력장치종류

장력

거리

(m)

스트로크 동작상태

와이어

턴버클 조정상태 및 균열, 손상여부

비고

현장

온도

(℃)

스트로크

계산값(A)

±000(㎜)

스트로크

측정값(B)

±000(㎜)

스트로크

오차값

(C=A-B)

오차율

(d[%]

=C/Sk

×100)

판정

1. 스트로크 길이 산출법

여기서 [eqn: l] : 스트로크 길이 (산출량) : [㎜],   10[℃] 일 때 [eqn: l] = 0  (11[℃] 이상 -[eqn: l],    9 [℃] 이하 +[eqn: l] )
[eqn: S] : 눈금자의 동작범위 : 눈금자측정치 [㎜]
[eqn: t_0] : 표준온도 10[℃] 기준 : 10
[eqn: t]  : 외기온도 : 현재 측정온도
[eqn: L] : 가선장력 : 실제 전차선길이[m]
[eqn: L_0]: 제품의 최대장력거리 [m] :　일반적으로 ３톤용 - 810m, 2톤용 - 750m (제작사 마다 다름)

인류경간 온도[℃]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	570	600	650	700	750	800
표준온도10[℃]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※ Sk : 스트로크(Stroke,동작범위)값

2. 온도별 인출길이 산출표(이론값·별표 4의6~4의11)를 참고, 오차율(d)에 따라 눈금자를 조정한다.

(판정기준)

F(불량)	D(관찰)	A(정상)	A(정상)	D(관찰)	F(불량)
20%초과	10%초과 20%이하	10%이하	-10%이상	-10%미만 -20%이상	-20%미만

3. 스트로크에 눈금자가 없는 구형 스프링식 자동장력조정장치(개별식, 1TON)의 경우 “스트로크 동작상태” 점검은 제외 한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 장치 및 지지금구의 균열 등의 검사항목 신설

○ 시설물현황(1ton) 반영

○ 장력장치종류

- 다른규격도 있으므로 KRSB 삭제

예)일제 NS-000-0

[서식 4-7] 흐름방지장치(커티너리 전차선로) 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재		담 당 자	부장		센터장(P/L)
검사 항목 위치	애자의 손상 및 오손여부	턴버클 및 로드 균열 여부	와이어클립 체결상태 및 부식여부		와이어지지점의 소선단선 및 손상유무			양방향 장력적부		비 고
범례 : ○ : 양호 × : 불량

[서식 4-7] [개정 ’22.00.00.] 커티너리 전차선로 흐름방지장치 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					결재	담 당 자		부관리소장	관리소장
항목 위치	애자의 균열 및 키퍼부식 여부	와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식여부	와이어클립 체결상태 및 부식여부	와이어지지점의 소선단선 및 손상유무			양방향 장력적부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부		비고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 지지금구의 균열 등의 검사항목 신설

[서식 4-8] [개정 '19.01.08.] AIR SECTION 및 EXPANSION JOINT 검사표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:														결재				담 당 자								부장						센터장(P/L)
																			검 사 기 준
																			* A/S 간격: 250mm ± 50mm * E/X 간격: 200mm ± 50mm * 병행습동면 길이(L)=ℓ1 +ℓ2 - 기 준: 200mm - 허용범위: 100mm 이상 * 참고: 열차 진행 방향으로 시점측 애자 1번의 높이가 2번의 높이보다 3-5mm 높아야 한다. * 열차 진행방향으로 END Aapproach를 1, 4번 설정 * 비고란에 A/S, E/X 여부 명기 * AL T-Bar길이(100, 125,150)는 앙카링 설치위치(MID POINT)로 부터의 거리를 말함
구분 구간 및 애자번호			높 이						편 위											상호 간격				병행습동면 길 이[L]					습동면의 아크에 의한 손상여부				점퍼 와이어 접속상태 및 손상여부			비고
			1	2		3		4	1			2	3			4				A		B		측정치			판정
판 정 기 준
d=	IV				AV					NI							TV(목표값)						NI(허용값)							AV(경고값)				IV(조치값)
→	-				-					-							산출표 이상						-							-				산출표 미만
산출표: AL T-Bar(5083-H112)
℃ Lo							-15				-10				0						10				15			20			30				40
100[m]		ℓ1 or ℓ2 (㎜)					100				112				136						160				172			184			208				231
125[m]		ℓ1 or ℓ2 (㎜)					100				115				145						175				190			205			234				264
150[m]		ℓ1 or ℓ2 (㎜)					100				118				154						190				208			225			261				297

[서식 4-8] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.] AIR SECTION 및 EXPANSION JOINT 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)																				결재			담 당 자				부관리소장				관리소장
															검 사 기 준
															1. A/S 간격: 250㎜ ± 50㎜ 2. E/X 간격: 200㎜ ± 50㎜ 3. 병행습동면 길이(L)=ℓ1 +ℓ2 - 기 준: 200㎜ - 허용범위: 100㎜ 이상 4. A/S와 E/X의 번호부여는 1~4호선 ① ~ ④, 5~8호선 ~ 로 한다. 5. 열차 진행방향으로 시점측 애자 ①()번의 높이가 ②()번의 높이보다 3-5mm 높아야 한다. 6. 열차 진행방향으로 END Aapproach를 ①(), ④()번 으로 설정한다. 7. 비고란에 A/S, E/X 여부 명기 8. AL T-Bar길이(100, 125, 150)는 앙카링 설치위치(MID POINT)로 부터의 거리를 말함
항목 위치	높 이 [㎜]							편 위 [㎜]								상호간격 [㎜]					평행부분 병행습동면 길 이[㎜]					습동면의 아크에 의한 손상여부				점퍼와이어 접속상태 및 손상여부			비고
	1		2		3	4		1	2			3		4		A		B			측정치			판정
판 정 기 준
병행습동면 길이				A(정상)							산출표 이상								F(불량)									산출표 미만
산출표(AL T-Bar 신축량 기준 참조값)
구 분		℃ Lo					ℓ1 or ℓ2 (㎜)
							-15			-10			0				10					15			20				30			40
5083-H112 (1~4호선)		100[m]					100			112			136				160					172			184				208			231
		125[m]					100			115			145				175					190			205				234			264
		150[m]					100			118			154				190					208			225				261			297
6063-T5 (5~8호선)		100[m]					100			113			138				163					175			188				213			238
		125[m]					100			116			147				179					194			210				241			272
		150[m]					100			119			157				194					213			232				269			307

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 5~8호선 번호 부여기준 및 검사방법 추가

○ 5~8호선 T-Bar 사양 추가

[서식 4-9] [개정 '19.01.08.] 건넘선장치 검사표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:								결재	담 당 자				부장		센터장(P/L)
항목 번호	구분 (A/S, E/X)	높 이		고․저차		편 위								상 호 간 격		점퍼와이어 접속상태 및 손상여부
						측선에서 본선 진입 시				본선에서 측선 진입 시
		본 선 (측선)	측 선
						본 선	측 선			본 선	측 선
검 사 기 준
○ 본선을 통과하는 팬터그래프에 충격을 주지 않도록 측선을 10mm 높게 설치한다. - 허용범위: 10mm ± 5mm ○ 본선과 측선 상대편위: 100mm(허용: 80-150mm) * 전차선의 편위를 본선은 측선방향으로, 측선은 본선방향으로 레일중심에서 100mm를 표준으로 한다. ○ 전차선 상호간격 - 익스펜션조인트(E/X, 점퍼와이어 균압 개소): 200mm±50mm - 에어섹션(A/S, 점퍼와이어 미설치 개소): 250mm±50mm

[서식 4-9] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.] 건넘선장치 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)										결재		담 당 자			부관리소장		관리소장
항목 위치	번호	구분 (A/S, E/X)	높 이 [㎜]			고․저차 [㎜]	편 위 [㎜]							상 호 간 격 [㎜]		점퍼와이어 접속상태 및 손상여부		습동면의 아크에 의한 손상여부
			본 선 (측선)	측 선			측선에서 본선 진입 시		본선에서 측선 진입 시
							본 선	측 선	본 선		측 선
검 사 기 준
1. 본선을 통과하는 팬터그래프에 충격을 주지 않도록 측선을 10㎜ 높게 설치한다. - 허용범위: 10㎜ ± 5㎜ 2. 본선과 측선 상대편위: 100㎜(허용: 80-150㎜) - 전차선의 편위를 본선은 측선방향으로, 측선은 본선방향으로 레일중심에서 100㎜를 표준으로 한다. 3. 전차선 상호간격 - 익스펜션조인트(E/X, 점퍼와이어 균압 개소): 200㎜ ± 50㎜ - 에어섹션(A/S, 점퍼와이어 미설치 개소): 250㎜ ± 50㎜

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 작성단위 추가

○ 장애사례반영 습동면의 아크에 의한 손상여부 신설

[서식 4-10] 급전선로 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재		담 당 자		부장		센터장(P/L)
구 분	급 전 선 (HAL 510㎟)								급전분기선 (Cu 200㎟)		비 고
검사 항목 전철주 번호	타시설물 과의온도 변화에 따른 안전거리 유지상태	현수 애자 손상 유무	소선단선 및 손상여부		인류지지 개소 이상유무		클램프 체결상태 및 부식여부		분기급전선 취부 상태 이상유무
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 지상부 급전선 외주 용역사 점검자료 활용(용역사 점검자료 첨부)

[서식 4-10] [개정 ’22.00.00.] 급전선로 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)								결재	담 당 자			부관리소장		관리소장
항목 위치	급 전 선 (HAL 510㎟)									급전분기선 (Cu 200㎟)					비고
	급전선 소선 풀림 및 단선, 소손여부	타 시설물과 의 온도 변화에 따른 안전거리 유지상태	보호설비 (절연 방호관) 내 급전선 손상여부	현수,지지 애자의 균열 및 키퍼부식 여부	인류, 지지 개소 이상 유무	스페이서, 클램프 체결상태 및 부식여부	급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부 (터널입구)			분기 급전선 압착 및 취부상태 이상유무	급전분기선 균압용 교차클램프 조임토크 적정여부		휘드이어 소선 풀림 및 단선, 이어부 조임토크 적정여부
검 사 기 준
1. 조임토크 : 교차클램프 60[N·m] / 휘드이어 50[N·m] - 이어볼트 과도한 조임으로 인한 몸체 손상이 되지 않도록 적절한 체결력 유지

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 급전선 소선풀림, 보호설비, 교차클램프 및 휘드이어 조임토크 등  검사항목신설

○ 전선과 AL T-Bar 접속부 점검항목은 지지물 검사표에서 급전선 검사항목 이동

[서식 5-1] 지선설비 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재	담 당 자		부장		센터장(P/L)
검사 항목 전철주 번호	지 선 설 비								비 고
	애자균열 및 부식여부	각종금구류 부식 및 손상여부			지선기초 균열손상 및 와이어 매몰여부		와이어클립체결 상태양부
범례 : ○ 양호, × 불량

[서식 5-1] [개정 ’22.00.00.] 지선설비 검사표(6개월)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					결재	담 당 자		부관리소장	관리소장
항목 위치	애자의 균열 및 키퍼부식 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	지선기초 균열손상 및 매몰, 침하 여부	와이어클립체결 상태양부			지선(봉)의 장력상태 적정 및 소선의 풀림, 손상여부			비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례반영 검사항목 구체화

○ 지선(봉)의 장력상태 적정 등 검사항목 신설

[서식 5-2] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :												결재				담 당 자						부장								센터장(P/L)
항목 위치		높 이					편 위								비고			항목 위치		높 이					편 위										비고
		측정량		판정			좌		우		판 정									측정량				판정	좌				우		판정
검 사 기 준
* 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 * 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간의 높이측정은 강체전차선 기준 적용 * 종합검측차 측정개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 별도 측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
지상부 전차선 높이 단계별 판정기준
H =			IV (조치값)			AV (경고값)				N I (허용값)							TV (목표값)				N I (허용값)					AV (경고값)						IV (조치값)
커티너리			5,500㎜이상			5,500㎜미만 ~ 5,400㎜초과				5,400㎜이하 ~ 5,200mm초과							5,200㎜				5,200㎜미만 ~ 5,000㎜이상					5,000㎜미만 ~ 4,850㎜초과						4,850㎜이하
강 체			-			-				-							4,750㎜				-					4,750㎜미만 ~ 4,735mm이상						4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
a =	구 분				IV(조치값)			AV(경고값)					NI(허용값)						TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)						IV(조치값)
					I Type																		O Type
→	일반개소				+250㎜ 초과			+250㎜이하 ~ +230mm초과						+230mm이하 ~ +200㎜초과					+200㎜이하 ~ -200mm이상				-200mm초과 ~ -230㎜이하				-230㎜초과 ~ -250mm이하						-250mm 초과

[서식 5-2] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29., ’22.00.00.] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)	결재	담 당 자	부관리소장	관리소장
항목 위치	높 이 [㎜]	편 위 [㎜]	비고	항목 위치	높 이 [㎜]	편 위 [㎜]	비고
측정량	판정	좌	우	판 정	측정량	판정	좌	우	판정
검 사 기 준
1. 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 2. 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간 : 강체전차선 기준 적용 3. 종합검측차 등에 의한 자동측정 개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 수동측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 검사기록을 분석하여 관리소장에게 보고하여야 한다.
전차선 높이 단계별 판정기준
수동 측정	호선	가선방식	A(정상)	D(관찰)	F(불량)
1~4	커티너리	5,400㎜이하 ∼ 5,000㎜이상	5,500㎜미만 ∼ 5,400㎜초과	5,500㎜이상
5,000㎜미만 ∼ 4,850㎜초과	4,850㎜이하
강 체	5,400㎜이하 ~ 4,750㎜이상	4,750㎜미만 ∼ 4,735㎜이상	4,735㎜미만
5~8	커티너리	5,200㎜이하 ∼ 4,800㎜이상	5,300㎜미만 ∼ 5,200㎜초과	5,300㎜이상
4,800㎜미만 ∼ 4,650㎜초과	4,650㎜이하
강 체	5,400㎜이하 ~ 4,250㎜이상	4,250㎜미만 ∼ 4,235㎜이상	4,235㎜미만
자동 측정	호선	가선방식	IV (조치값)	AV (경고값)	N I (허용값)	TV (목표값)	N I (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
1~4	커티너리	5,500㎜이상	5,500㎜미만 ~ 5,400㎜초과	5,400㎜이하 ~ 5,200㎜초과	5,200㎜	5,200㎜미만 ~ 5,000㎜이상	5,000㎜미만 ~ 4,850㎜초과	4,850㎜이하
강 체	-	-	-	4,750㎜	-	4,750㎜미만 ~ 4,735㎜이상	4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
수동 측정	호선	F(불량)	D(관찰)	A(정상)	D(관찰)	F(불량)
I Type	O Type
1~8	+250㎜ 초과	+250㎜이하 ~ +230㎜초과	+ 230㎜이하 ∼ - 230㎜이하	-230㎜초과 ~ -250㎜이하	-250㎜ 초과
자동 측정	호선	IV(조치값)	AV(경고값)	NI(허용값)	TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
I Type	O Type
1~4	+250㎜ 초과	+250㎜이하 ~ +230㎜초과	+230㎜이하 ~ +200㎜초과	+200㎜이하 ~ -200㎜이상	-200㎜초과 ~ -230㎜이하	-230㎜초과 ~ -250㎜이하	-250㎜ 초과

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 5~8호선 검사기준 추가, 수동측정 및 자동측정 판정값 구분적용

○양식순서변경

○ 5호선 검측시스템 추가도입(예정) 반영

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 검사결과 예시 명기

[서식 5-3] [개정 ’20.04.29.] 전차선 (2종구간) 마모 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자			부장				센터장(P/L)
위 치		측 정 량		판 정		비 고				위 치			측 정 량		판 정			비 고
검사기준	○ 마모한도 : 롱이어에 삽입된 부분 제외한 값 - 강 체 : 170㎟-0.5mm - 커티너리 : 110㎟-7.5mm, 170㎟-9.0mm							○ 측정지점 : 1종구간을 제외한 전구간 - 강 체 : 지지점마다 측정 - 커티너리 : 전주위치 및 경간의 중간지점을 원칙으로 하되 마모가 심한 부분 측정 - 종합검측차 측정자료 대체 - 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정 (측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
판정기준	전차선[㎟]		장력[ton]		d=			TV(목표값)			NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
	110(원형)		1		→			12.34㎜			12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과			7.5㎜이하
	170(원형)		1.5		→			15.49㎜			15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과			9.0㎜이하
	170(제형)		-		→			9.80㎜			9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과			0.5㎜이하

서식삭제

○ 1종구간. 2종구간 점검양식을 서식3-1로 통합

[서식 5-4] [개정 '19.01.08.] 피뢰기,방전갭 설비 및 공동접지선 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재			담 당 자					부장				센터장(P/L)
항 목 전철주번호	피뢰기														공동접지선				비 고 (접지사항 측정표는 별도)
	자기부 균열 및 손상여부		절연저항 측 정				지지금구의 부착상태 및 부식여부				전선의 접속 및 손상, 혼촉여부				소선단선 및 변형여부
* 접지저항
구 간	전철주번호	설 비 명			접지종별					측 정 치			날 씨				비 고
* 방전갭
항목 위치	자기부 균열 및 손상여부			지지금구의 부착상태 및 부식여부				전선의 접속 및 손상 혼촉 여부				회로도통시험 (전력관제 신호 송신여부)				방전전압 측 정 〔V〕				비 고
검 사 기 준	- 피뢰기 접지저항 : DC구간 30Ω이하 - 철주 접지저항 : 100Ω이하 - 피뢰기 절연저항 : 1,000MΩ이상 - 설비명란에는 피뢰기, 철주, 가공지선, 피뢰침, 단로기 등을 기재한다. - 접지저항 측정시기 : 6월중(우기철 대비) - 방전갭 정격 : 550V±110V (방전전압 440V 이하, 660V 이상일때 교체) - 피뢰기 검사항목은 급전선 외주 용역사 점검자료 활용(용역사 점검자료 첨부)

[서식 5-4] [개정 2019.1.8., ’22.00.00.] 피뢰기 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					결재	담 당 자		부관리소장		관리소장
항목 위치	피뢰기 자기부 균열 및 손상 여부	급전선 연결클램프 및 커넥터(캡) 체결상태	절연저항 측정 [㏁]	지지금구의 부착상태 및 부식여부			전선의 접속 및 손상, 혼촉 여부		비 고 (접지저항 측정표는 별도)
검 사 기 준
1. 피뢰기 절연저항 : 1,000MΩ이상 2. 접지저항 측정결과는 [서식 5-4-1] 전차선로 접지장치 검사표에 별도로 기록한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 장애사례관련 급전선 연결클램프 및 커넥터 체결상태 검사 항목 추가

○ 공동접지선, 접지저항, 방전갭검사항목은 별도 검사양식( 5-4-1, 5-4-2)으로 서식분리

서식신설

(서식5-4 접지저항 참조)

[서식 5-4-1] [신설 ’22.00.00.] 전차선로 접지장치 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					결재			담 당 자	부관리소장		관리소장
항목 위치	접지장치 검사
	외부 배선(접지선) 단선 및 손상여부		접지선 접속상태 이상유무			접지단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부						비 고
항목 위치	접지저항 측정
	전철주번호	설비명	접지종별	측정치(Ω)						날씨		비 고
				전회			금회
검 사 기 준
1. 피뢰기 접지저항 : DC구간 30Ω이하 2. 철주 접지저항 : 100Ω이하 3. 설비명란에는 피뢰기, 철주, 가공지선, 피뢰침, 단로기 등을 기재한다. 4. 접지장치의 접지단자함이 없는 경우 “NA”로 표기한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○서식번호 신설

○1~4호선 서식 5-4 접지저항 대체

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 외함 손상여부 및 단자의 접속, 손상여부 항목 추가

○ 정비 및 조치사항 삭제, 검사기준 추가

○ 점검 → 검사로 표기 일원화

서식신설

(서식5-4 방전갭 참조)

[서식 5-4-2] [신설 ’22.00.00.] 고저항 지락 급전보호장치 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						결재	담 당 자		부관리소장		관리소장
항목 위치	동작표시기 작동여부	자기부 균열 및 손상여부	외함, 지지금구의 부착상태 및 손상여부	단자, 전선의 접속 및 손상 혼촉 여부	회로도통시험 (전력관제 신호 송신여부)			방전전압 측정 [V〕		레일횡단 전선관 손상여부		비 고
검 사 기 준
1. 방전갭 정격 : 550V±110V (방전전압 440V 이하, 660V 이상일때 교체) 2. 방전갭 시험 시 급전보호장치의 레일 측 단자와 트리거 발생회로 단자를 분리한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○서식번호 신설

○ 1~4호선 서식5-4 방전갭 검사 항목 중 설비현황을 감안 동작표시기 작동여부를 신설하고, 장애사례 관련 레일횡단 전선관 손상여부 신설

○ 외함 손상여부 및 단자의 접속, 손상여부 항목 추가

[서식 5-5] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 지상부 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재			담 당 자			부장				센터장(P/L)
항목 전철주 번호		콘크리트주 균열 및 기초균열 여부		철주비틀림 및 기초 볼트너트의 이완여부		지반침하 및 도괴위험성 여부		빔, 완철의 부식 및 손상 여부			취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부			철 주 접지선의 손상 유무		터널입구 점검			비 고
																급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부점검
		판 정
콘크리트 전주 판정기준
d=	IV(조치값)				AV(경고값)							NI(허용값)						TV(목표값)
→	균열폭		균열길이		균열폭				균열길이			균열폭			균열길이			0
	3㎜초과		140㎜초과		3㎜이하 ~ 0.1㎜이상				140㎜이하 ~ 50mm이상			0.1㎜미만 ~ 0mm초과			50㎜미만 ~ 0mm초과
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 급전선을 지지하는 전철주의 기초볼트 너트 이완여부 점검은 “지상부 급전선 점검보수 용역”에서 시행한 결과를 확인 기록한다.

[서식 5-5] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29., ’22.00.00.] 커티너리 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						결재		담 당 자			부관리소장	관리소장
위 치 항 목
콘크리트주 균열 여부		판 정
전철주 비틀림, 경사 및 볼트, 너트의 이완여부
전철주 기초 콘크리트 균열손상 및 매몰여부
전철주 기초 앵커볼트 부식 및 탈락 여부
기초 주변 지반침하 및 붕괴 위험성 여부
고정빔 및 완철, 전주대용물 비틀림, 처짐, 수평상태 적정여부
지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부
하수강 고정, 비틀림 상태 및 볼트, 너트 이상여부
전철주 방호책 손상 유무
전철주번호표 부착상태 적정여부
접속개소	전차선 접속금구(더블이어) 체결볼트 이완 여부 및 마킹 확인
	조가선 접속 및 첨선용 접속금구(B, BW, BS, 와이어클립) 이상여부
콘크리트 전주 판정기준
등 급			균열폭						균열길이
A			0㎜초과 ~ 0.1㎜미만						0㎜초과 ~ 50㎜미만
D			0.1㎜이상 ~ 3㎜이하						50㎜이상 ~ 140㎜이하
F			3㎜초과						140㎜초과

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 철주접지선의 손상유무는 접지장치 검사표(5-4-1)로, 급전선 관련 검사항목은 급전선로 검사표(4-10)으로 이동

○ 전주번호표 부착상태 검사는 표지류 검사표 검사항목에서 제외

○ 하수강, 전철주방호책, 접속금구 등 검사항목 신설

[서식 5-6] 강체 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담 당 자		부장		센터장(P/L)
항목 애자 번호	매립전 볼트, 너트 이완여부	롱이어 취부, 이완 및 부식여부	금구류 이완 및 손상유무	Al T-Bar 부식 및 누수에 의한 지장유무			애자류의 균열 손상 여부		안전핀 체결상태 및 부식여부		비고
범례 : ○ : 양호, × : 불량

[서식 5-6] [개정 ’22.00.00.] 강체 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						결재		담 당 자	부관리소장		관리소장
항목 위치	매립전 볼트, 너트 이완여부	지지금구, 롱이어 취부상태 및 볼트, 너트 이완여부	AL T-Bar 부식 및 누수에 의한 지장유무	지지애자의 균열 및 키퍼부식 여부	안전핀 체결상태 및 부식여부		전차선 접속금구 (황동단말금구) 체결상태 이상여부			애자번호표 부착상태 적정여부		비고
검 사 기 준
1. 조임토크 : 롱이어 30[N·M] / 지지애자(키퍼볼트) 60[N·M] - 이어볼트 과도한 조임으로 인한 몸체 손상이 되지 않도록 적절한 체결력 유지

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 지지금구, 롱이어 검사항목 통합

○ 키퍼부식여부 및 전차선 접속개소 검사항목 신설

○ 롱이어 및 지지애자(키퍼볼트) 조임토크 기준 신설

○ 애자번호표 부착상태 적정여부 신설

[서식 5-7] 표 지 류 검 사 표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재	담 당 자	부장		센터장(P/L)
항목 위치	표식의 종류	도료의 변질 부식 및 오손여부	볼트체결상태 양 부				비 고
참고	○ 전차선구분표는 A/S시단의 우측에, 전차선 끝지점(종단)표는 종단우측에 설치함 ○ 설비명 : 절연구간(예고표, 타행표, 역행표, 구분표), 전차선 끝지점(종단) 표지, 전기위험표, 급전 구분표 * 전철주번호(애자번호)는 검사 제외

[서식 5-7] [개정 ’22.00.00.] 표지류 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			결재		담 당 자	부관리소장	관리소장
항목 위치	표식의 종류	도료의 변질 부식 및 오손여부		표지류 부착상태 이상유무				비 고
검 사 기 준
1. 전차선구분표는 에어섹션 시작지점의 승무원이 보기 쉬운 곳에 설치한다. 2. 전차선끝지점표는 전차선로의 인류지점 한 경간전에 설치한다. 3. 표식의 종류 : 전차선구분표, 전차선끝지점표, 전차선절연구간예고표지, 전차선절연구간표지, 전기위험표 전차선 절연구간 관계표지(전차선절연구간예고표지, 무동력운전표지, 전차선절연구간표지, 동력운전표지)

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 전차선구분표와 끝지점표의 설치위치 내용 및 명칭 변경(전기설비관리규정, 운전취급규정 반영)

○ 전철주번호표는 서식 5-5, 애자번호표는 서식 5-6에서 시행으로 삭제

[서식 5-8] 전차선로 절연저항(누설전류) 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 날 씨 : %(습도) 검 사 자 :				결재		담 당 자			부장			센터장(P/L)
항목 구분	구간의 길 이 [km]	전 압 [V]	절 연 저 항					누 설 전 류			레 일 전 압 [V]		비 고
			측정치		당환산			측정치		당환산
- 절연저항 : 1,000V메가 사용 3회이상 측정(평균 0.15MΩ/km 이상) - 누설전류 : 0.5급 이상 계기사용 3회이상 측정(평균 10㎃/km 이하) 1. 부급단로기(89N 개방) 2. DC. PT의 개방(80CA, 80CF Fuse 제거) 3. DC 전차선 전압가압후 측정 - 전차선 전압측정

[서식 5-8] [개정 ’22.00.00.] 전차선로 절연저항(누설전류) 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)								결재		담 당 자		부관리소장		관리소장
항목 위치	구간의 길 이 [km] (A)	전 압 [V]	절 연 저 항 [MΩ]			누 설 전 류 [㎃]							레 일 전 압 [V]		비 고
			측정치 (B)	당환산 (B×A)	판정	측정치 (C)			당환산 (C/A)		판정
검 사 기 준
1. 절연저항 : 1,000V급 절연저항측정기 사용 3회이상 측정(평균 0.15MΩ․km 이상) 2. 누설전류 : 0.5급 이상 계기사용 3회이상 측정(평균 10㎃/km 이하) - 부급단로기(89N 개방) - DC. PT의 개방(80CA, 80CF Fuse 제거) - DC 전차선 전압가압후 측정 3. 전차선 전압측정
[누설전류측정]							[레일-대지간 전압측정]

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 5~8호선 서식 35 중 절연저항(누설전류) 검사항목 대체

○ 단위 및 계산법 추가 표기, 오기수정

○ 메거 →절연저항측정기로 외래어표기 수정

○ 검사기준 표기 추가 및 번호수정, 그림(삽도) 보완

[서식 5-9] 인류장치 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재	담 당 자		부장		센터장(P/L)
검사 항목 전철주 번호	인 류 장 치						비 고
	애자균열 및 부식여부	지지물의부식 및 손상여부			턴버클 취부상태 양부
범례 : ○ 양호 × 불량

[서식 5-9] [개정 ’22.00.00.] 인류장치 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				결재	담 당 자		부관리소장	관리소장
항목 위치	애자의 균열 및 키퍼부식 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	와이어턴버클 조정상태 및 균열, 손상여부			장력상태의 적정 여부			비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례반영 검사항목 구체화

○ 장력상태의 적정여부 검사항목 신설

[서식 5-10]

충무로 루프선 절연구분장치 설비검사표(1년)

검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재	담 당 자		부장		센터장(P/L)
항 목 위 치	F.R.P 절연체의 이상유무	F.R.P 절연체 절연저항 측정 (1,000㏁ 이상)	각종금구 부식 및 볼트, 너트 이완여부			본체의 동가루 부착유무		비 고

[서식 5-10] [개정 ’22.00.00.] FRP T-Bar 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					결재	담 당 자		부관리소장	관리소장
[충무로 루프선] [유치선]
항목 위치	T-Bar 와 FRP T-Bar 간 연결개소 팬터그래프 습동 이상유무	FRP 절연체의 이상유무	FRP 절연체 절연저항 측정 [㏁]	체결금구 부식 및 볼트, 너트 이완여부			FRP 절연체 본체의 동가루 부착유무			비 고
검 사 기 준
1. FRP T-Bar 절연체 절연저항 : 1,000[㏁] 이상

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 당초 충무로 루프선 FRP만 정기검사를 실시하였으나, 1~8호선 유치선 FRP T-Bar(11개소) 전체로 확대 시행

○ T-Bar와 FRP T-Bar간 연결개소 습동 이상유무 신설

[서식 5-11]<개정 2019.1.8., ’20.08.05.> 급전케이블 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :									결재	담 당 자				부장			센터장(P/L)
구 분	급 전 케 이 블																	비 고
검사 항목 전철주 번호	정급전선 단말부열화 및 지지애자 및 크리트 체결상태	지지점(크리트) 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상유무	케이블 주변 지장물 방치여부		횡단개소 케이블관로와 주행레일 하면 과의 이격거리 적정여부		지상부 급전케이블 단말 및 중간 접속개소 열화상 측정				부급전선 단자함 및 레일 취부상태		구분개폐기【단로기】 (A/S, D/S 등 기타 단로기 포함)
													동작상태 양부 및접속부 열화상태		각종 금구류 취부상태 및 외관상태
					측정값	판정
검사항목				판 정 기 준
				TV(목표값)				NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
횡단개소 케이블관로와 레일 하면과의 이격거리 측정				30mm 이상				10~30mm미만				-				10mm미만
범례 : ○ 양호 × 불량

[서식 5-11] [개정 2019.1.8., ’20.08.05., ’22.00.00.] 급전케이블 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)							결재		담 당 자	부관리소장			관리소장
위 치 항 목
케이블 크리트 등 지지금구의 체결, 파손상태
지지점 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상여부
케이블 트로프 파손 및 침수여부
케이블 주변 지장물 방치여부 및 타 시설물과 안전거리 유지상태
횡단개소 케이블관로와 주행레일 하면과의 이격거리 적정여부		측정값
		판정
정급전선	케이블 단말 압축단자의 손상 및 열화여부
	케이블 단말 접속금구 볼트, 너트 이완 및 전식여부
	피더브랜치 소선단선 및 체결상태, 용접이상 및 전식여부
	피더브랜치 지지애자의 균열 및 파손여부
	지상부 급전케이블 단말 및 중간 접속개소 열화상 측정
부급전선	케이블 단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부
	케이블 단말 압축단자의 손상 및 열화여부
	케이블 단말 압축단자와 체결용 부스바간 연결볼트의 조임토크 적정여부 및 마킹확인주1)
	케이블 체결용 부스바 손상여부주1)
	케이블 단말 압축단자와 레일 접속부간 체결상태주2)
배류기 케이블 단자 체결불량 및 소손여부주3)
판 정 기 준
검사항목			A(정상)			D(관찰)						F(불량)
횡단개소 케이블관로와 주행레일 하면과의 이격거리 측정			30㎜이상			10㎜이상 ～30㎜미만						10㎜미만
1. 부급전케이블 단말 압축단자가 체결용 부스바(T형 또는 I형 등)를 사용하여 임피던스본드와 연결된 개소에서 시행한다. 2. S-BOND가 설치된 구간 등 임피던스본드 없이 부급전케이블이 레일과 직접 연결된 개소에서 시행한다. 3. 배류기 케이블 단자가 부급전케이블 체결용 부스바 또는 임피던스본드 J바에 체결된 개소에 한하여 케이블 점검시 확인하고, 이상발생 시 배류기 유지관리 기관(○○수도사업소, ○○ 도시가스 등)에 통보한다.

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○ 구분개폐기[단로기] 검사항목은 별도 검사양식(서식5-11-1)로 분리

○ 3호선 매봉역 임피던스본드 중성점 스파크 발생관련 점검내용 명확화(전기처-5843호, 2022.09.05.)

서식신설

(서식5-11 급전케이블 검사표(구분개폐기)  참조)

[서식 5-11-1] [신설 ’22.00.00.] 전차선로 급전구분용 단로기 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						결재		담 당 자	부관리소장		관리소장
항목 위치	단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무	주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무	지지애자 균열, 파손 및 오손유무	단로기 및 조작장치 고정상태, 시건장치 이상유무	접지걸이용첨선 손상여부		조작반 표시램프 및 스위치 동작상태			단로기 원방제어 시험 (전력관제와 연동된 단로기만 해당)		비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-5843호( 2022.09.05.) 참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

○서식번호 신설

○ 1~4호선 서식 5-11 구분개폐기 검사항목 대체

○ 지지애자 균열, 파손여부 등 추가, 원제용 단로기 검사항목 신설

○ 옥외 단로기 설치개소 접지걸이용 첨선 설치 사항 반영(3호선 지축관련)

서식신설

[서식 5-12] [신설 ’22.00.00.] 선로시설 검측시스템 점검표(자체점검)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				결재	담 당 자		부 장
구 분	점 검 내 용		결 과					비 고
차탑장치	1) 검측장비 외관 손상 이상 유무
	2) 보호커버 및 검측 카메라 유리 오염 여부
	3) 팬터그래프 검측장치 고정상태 이상 유무
	4) 팬터그래프 검측장치 워셔액 보충 상태
	5) 조명(LED) 고정상태 이상 유무
	6) 팬터그래프 코디드 마커 고정상태 및 오염 여부
	7) 선로시설 검측장비 고정상태 이상 유무
	8) 애자번호 인식장비 고정상태 이상 유무
	9) 검측장비 연결배관, 커넥터 외관 및 고정 상태
	10) 검측장비 내부 누수 여부
	11) 검측장비 정상기능 양부
객실장치	1) 잠금장치 이상 유무
	2) 외관 손상 이상 유무
	3) 내부 청결 상태
	4) 검측데이터 저장장치 고정상태 이상 유무
	5) 연결케이블, 커넥터 외관 및 고정 상태
	6) 검측데이터 저장장치 정상기능 양부
차저장치	1) 차저장치 외관 고정상태 및 손상 이상 유무
	2) 선로시설 변형 분석장치 케이블, 커넥터 고정 상태
	3) 무정전 전원장치(UPS) 케이블, 커넥터 고정 상태
	4) 선로시설 변형 분석장치 정상기능 양부
	5) 타코센서 외관 손상 이상 유무
	6) 타코센서 연결케이블, 커넥터 외관 및 고정상태
	7) 타코센서 정상기능 양부
	8) 팬터그래프 코디드 마커 부착 예비품 이상 유무
지상장치	1) 분석 서버 외관 손상 이상 유무
	2) 분석 서버 연결케이블, 커넥터 외관 및 고정상태
	3) 검측데이터 저장장치 고정상태 이상 유무
	4) 분석 서버 정상기능 양부
정비 및 조치사항
장비명		조치내역				비 고

※ 전기처-6408호(2021.09.17.)참조

○ 선로시설검측시스템 유지관리계획 반영

○서식번호 신설

서식신설

[서식 5-13] [신설 ’22.00.00.] 선로시설 검측시스템 점검표(외주점검)
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				결재	담 당 자		부 장
구 분	점 검 내 용		결 과					비 고
차탑장치	1) 연결케이블 및 커넥터의 발열, 손상, 변색 유무
	2) 단자이완 및 파손, 오손 여부
	3) 고정볼트 조임 양부
	4) 배관 고정상태 이상 유무
	5) 검측장비 정상기능 양부
객실장치	1) 연결케이블, 커넥터 전선의 발열, 손상, 변색 유무
	2) 스위치, 램프 및 기능 상태
	3) 검측데이터 저장장치 정상기능 양부
차저장치	1) 연결케이블 및 커넥터의 발열, 손상, 변색 유무
	2) 고정볼트 조임 양부
	3) 배관 고정상태 이상 유무
	4) 선로시설 변형 분석장치 공랭식 필터 교환 작업
	5) 무정전 전원장치(UPS) 공랭식 필터 교환 작업
	6) 차저장치 함 내부 오염 여부
	7) 타코센서 수집장치 정상기능 양부
무정전 전원장치 (UPS)	1) 자동절체 시험
	2) 경보표시 시험
	3) 부하전류 측정
정비 및 조치사항
장비명		조치내역				비 고

※ 전기처-6408호(2021.09.17.)참조

○ 선로시설검측시스템 유지관리계획 반영

○서식번호 신설

[서식 6-1] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부장							센터장(P/L)
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

[서식 6-1] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부관리소장							관리소장
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입ㆍ출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	연락차단용 광계전기	외부경보 및 램프표시 상태
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				통신상태
기록계기 장동상태 및 오손여부
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입ㆍ출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	연락차단용 광계전기	외부경보 및 램프표시 상태
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				통신상태
기록계기 장동상태 및 오손여부
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

[서식 6-2] [신설 ’20.04.29.]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

실화상

열화상

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]∼10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

※ 점검결과 이상개소는 양식에 따라 기록

[서식 6-2] [신설 ’20.04.29.]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부관리소장

관리소장

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

실화상

열화상

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]∼10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

※ 점검결과 이상개소는 양식에 따라 기록

[서식 7-1] 변압기 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담 당 자		전기안전관리자		부장		센터장(P/L)
항 목 기기명	유입변압기						몰드변압기						비 고
	붓싱의 균열 오손유무	외함 및 방열판 부식발생 유무		외함 접지선 체결상태 양부		주회로 단자조임 양부	권선 및 애자의 변색,균열 유무		외함 접지선 체결상태 양부		주회로 단자조임 양부
SR TR 1
SR TR 2
SR TR 3
SR TR 4
SR TR 5
D TR 1
D TR 2
S TR 1
S TR 2
S TR 3
고압 휴즈( PF, COS ) 6개월 검사
항목 구분	주회로 단자 조임양부		지지애자균열, 파손 및 오손 유무				개폐기 접촉부분 열화유무		연결부 동작 상태 양부
STR1
STR2
STR3

[서식 7-1] 변압기 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담 당 자		전기안전관리자		부관리소장		관리소장
항 목 기기명	유입변압기						몰드변압기						비 고
	붓싱의 균열 오손유무	외함 및 방열판 부식발생 유무		외함 접지선 체결상태 양부		주회로 단자조임 양부	권선 및 애자의 변색,균열 유무		외함 접지선 체결상태 양부		주회로 단자조임 양부
SR TR 1
SR TR 2
SR TR 3
SR TR 4
SR TR 5
D TR 1
D TR 2
S TR 1
S TR 2
S TR 3
고압 휴즈( PF, COS ) 6개월 검사
항목 구분	주회로 단자 조임양부		지지애자균열, 파손 및 오손 유무				개폐기 접촉부분 열화유무		연결부 동작 상태 양부
STR1
STR2
STR3

[서식 7-2] 정류기 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재	담 당 자		전기안전관리자		부장		센터장(P/L)
항 목 기기명	주회로 단자조임 양부	애자등 절연물의 오손여부	각종 보조 계전기 및 제어회로 기능 양부			LLR 단선유무		각종 표시 램프 기능 양부		에어필터 및 기기내부 청결상태		비 고
SR 1
SR 2
SR 3
SR 4
SR 5

[서식 7-2] 정류기 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재	담 당 자		전기안전관리자		부관리소장		관리소장
항 목 기기명	주회로 단자조임 양부	애자등 절연물의 오손여부	각종 보조 계전기 및 제어회로 기능 양부			LLR 단선유무		각종 표시 램프 기능 양부		에어필터 및 기기내부 청결상태		비 고
SR 1
SR 2
SR 3
SR 4
SR 5

[서식 7-3] [개정 '19.01.08.] 교류차단기반 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재	담 당 자			전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
항 목 기기명	교류 차단기 및 단로기											피뢰기			Digital Relay				비 고
	주회로 단자 조임양부	애자. 애관의 균열 파손 및 오손	수동,원제개폐 및 제어 기능 양부	완충기 기능양부 (차단기)	가스 및 공기압력 스위치 기능양부 (가스)	기어박스 그리스 누유여부			반내청결 상태양부	접촉부 열화유무 (단로기)		주회로 단자 조임양부	절연물의 파손 및 오손 유무		Note Book과 통신상태	기능 및 시간 설정 상태		기능Key 동작상태
52,89R1
52,89R2
52,89R3
52,89R4
52-1,89-1
52-2,89-2
52-3,89-3
52-4,89-4
52-5,89-5
52D1
52D2
52DB1
52DB2
52H1,89H1
52H2,89H2
52H3,89H3
52HT
89RN

[서식 7-3] [개정 '19.01.08.] 교류차단기반 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재	담 당 자			전기안전관리자			부관리소장			관리소장
항 목 기기명	교류 차단기 및 단로기											피뢰기			Digital Relay				비 고
	주회로 단자 조임양부	애자. 애관의 균열 파손 및 오손	수동,원제개폐 및 제어 기능 양부	완충기 기능양부 (차단기)	가스 및 공기압력 스위치 기능양부 (가스)	기어박스 그리스 누유여부			반내청결 상태양부	접촉부 열화유무 (단로기)		주회로 단자 조임양부	절연물의 파손 및 오손 유무		Note Book과 통신상태	기능 및 시간 설정 상태		기능Key 동작상태
52,89R1
52,89R2
52,89R3
52,89R4
52-1,89-1
52-2,89-2
52-3,89-3
52-4,89-4
52-5,89-5
52D1
52D2
52DB1
52DB2
52H1,89H1
52H2,89H2
52H3,89H3
52HT
89RN

[서식 7-3-1] 교류차단기반 검사표(6개월) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담 당 자				전기안전관리자						부장						센터장(P/L)
항 목	점검 방법				점검 상태																			점검 기준
					89R1	MOF		52R1	52R2			52R3	52-1		52-2		52-3		52-4	52D1			52D2
1. 외관 검사	배전반 외부 청결 상태 확인																							육안 검사
	배전반 내부 청결 상태 확인
	CB 보조접점 배선 열결 상태 확인
	DS 보조접점 배선 열결 상태 확인
	ES 보조접점 배선 열결 상태 확인
2. 소음 여부 (전기적 코로나)																								청력 검사
3. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm)																						기준 범위 확인
	DS	투입 깊이 확인(93~101mm)
		개방 깊이 확인(274~284mm)
	ES	투입 깊이 확인(85~93mm)
		개방 깊이 확인(286~295mm)
4. Door 하부 제어케이블상태	외관 상태 검사																							육안 확인
5. 연결 모선 CLAMP 체결볼트 확인	CLAMP에 체결 된 렌치볼트의 조임 상태 확인 (주기확인)		전면	A																				육안 확인
				B
				C
			후면	A
				B
				C
항 목	점검 방법				점검 상태																			점검 기준
					52DB1		52DB2				52H1			52H2				52H3			52HT
1. 외관 검사	배전반 외부 청결 상태 확인																							육안 검사
	배전반 내부 청결 상태 확인
	CB 보조접점 배선 열결 상태 확인
	DS 보조접점 배선 열결 상태 확인
2. 소음 여부 (전기적 코로나)																								청력 검사
3. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm)																						기준 범위 확인
	DS	투입 깊이 확인(170-180mm)
		개방 깊이 확인(16-26mm)
4. 내부 제어 케이블상태	외관 상태 검사																							육안 확인
5. 연결 모선 CLAMP 체결볼트 확인	CLAMP에 체결 된 렌치볼트의 조임 상태 확인 (주기확인)		전면	A																				육안 확인
				B
				C
			측면	A
				B
				C

[서식 7-3-1] 교류차단기반 검사표(6개월) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담 당 자				전기안전관리자						부관리소장						관리소장
항 목	점검 방법				점검 상태																			점검 기준
					89R1	MOF		52R1	52R2			52R3	52-1		52-2		52-3		52-4	52D1			52D2
1. 외관 검사	배전반 외부 청결 상태 확인																							육안 검사
	배전반 내부 청결 상태 확인
	CB 보조접점 배선 열결 상태 확인
	DS 보조접점 배선 열결 상태 확인
	ES 보조접점 배선 열결 상태 확인
2. 소음 여부 (전기적 코로나)																								청력 검사
3. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm)																						기준 범위 확인
	DS	투입 깊이 확인(93~101mm)
		개방 깊이 확인(274~284mm)
	ES	투입 깊이 확인(85~93mm)
		개방 깊이 확인(286~295mm)
4. Door 하부 제어케이블상태	외관 상태 검사																							육안 확인
5. 연결 모선 CLAMP 체결볼트 확인	CLAMP에 체결 된 렌치볼트의 조임 상태 확인 (주기확인)		전면	A																				육안 확인
				B
				C
			후면	A
				B
				C
항 목	점검 방법				점검 상태																			점검 기준
					52DB1		52DB2				52H1			52H2				52H3			52HT
1. 외관 검사	배전반 외부 청결 상태 확인																							육안 검사
	배전반 내부 청결 상태 확인
	CB 보조접점 배선 열결 상태 확인
	DS 보조접점 배선 열결 상태 확인
2. 소음 여부 (전기적 코로나)																								청력 검사
3. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm)																						기준 범위 확인
	DS	투입 깊이 확인(170-180mm)
		개방 깊이 확인(16-26mm)
4. 내부 제어 케이블상태	외관 상태 검사																							육안 확인
5. 연결 모선 CLAMP 체결볼트 확인	CLAMP에 체결 된 렌치볼트의 조임 상태 확인 (주기확인)		전면	A																				육안 확인
				B
				C
			측면	A
				B
				C

[서식 7-4] [개정 '19.01.08.] 직류차단기반 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재		담 당 자		전기안전관리자				부장			센터장(P/L)
항 목 기기명	직류 고속도 차단기											피 뢰 기			Digital Relay 기능 및 시간 설정 상태		비고
	주회로 단자 조임 양부	접촉부 열화상태양부	애자등 절연물의 오손 유무	소호통탄화 및 접점상태		단 로 기						주회로 단자 조임 양부		절연물의 균열, 파손 및 오손 유무
						접촉부 열화상태양부		지지애자균열파손및오손 유무		개폐 제어 이상유무	주회로 단자조임양부
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54,89F1
54,89F2
54,89F3
54,89F4
54,89FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
89FZ1～4
89N1~5
54SL1,2
89TP,TN

[서식 7-4] [개정 '19.01.08.] 직류차단기반 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재		담 당 자		전기안전관리자				부관리소장			관리소장
항 목 기기명	직류 고속도 차단기											피 뢰 기			Digital Relay 기능 및 시간 설정 상태		비고
	주회로 단자 조임 양부	접촉부 열화상태양부	애자등 절연물의 오손 유무	소호통탄화 및 접점상태		단 로 기						주회로 단자 조임 양부		절연물의 균열, 파손 및 오손 유무
						접촉부 열화상태양부		지지애자균열파손및오손 유무		개폐 제어 이상유무	주회로 단자조임양부
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54,89F1
54,89F2
54,89F3
54,89F4
54,89FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
89FZ1～4
89N1~5
54SL1,2
89TP,TN

[서식 7-5] 부속설비 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자	전기안전관리자		부장		센터장(P/L)
구분 기기명	항 목				점검 결과				비 고
					№1		№2
축전지 충전장치	단자전압 측정
	균등충전실시(무보수밀폐형은균등충전 불가)
	전압조정기 동작상태 양부
보조 전원 공급반	제어단자 이완여부
	제어스위치 기능양부
	ATS작동 상태양부
접지장치	접지선의 접속상태 및 단자함 상태양부
구축물	피트 구조물내 침수,배수상태여부
	피트 구조물내 동물서식 유무
계기용 변성기	주회로 단자조임 양부
	절연물의 파손 및 오손유무

[서식 7-5] 부속설비 검사표(6개월)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자	전기안전관리자		부관리소장		관리소장
구분 기기명	항 목				점검 결과				비 고
					№1		№2
축전지 충전장치	단자전압 측정
	균등충전실시(무보수밀폐형은균등충전 불가)
	전압조정기 동작상태 양부
보조 전원 공급반	제어단자 이완여부
	제어스위치 기능양부
	ATS작동 상태양부
접지장치	접지선의 접속상태 및 단자함 상태양부
구축물	피트 구조물내 침수,배수상태여부
	피트 구조물내 동물서식 유무
계기용 변성기	주회로 단자조임 양부
	절연물의 파손 및 오손유무

[서식 7-6] [개정 ’20.04.29.] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (전압 기준범위 : ~ [V])
검사장소 : 변전소 ℃						결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압			번호	전 압				번호	전 압				번호	전 압
	전회		금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1				26					51					76
2				27					52					77
3				28					53					78
4				29					54					79
5				30					55					80
6				31					56					81
7				32					57					82
8				33					58					83
9				34					59					84
10				35					60					85
11				36					61					86
12				37					62					87
13				38					63					88
14				39					64					89
15				40					65					90
16				41					66					91
17				42					67					92
18				43					68					93
19				44					69					94
20				45					70					95
21				46					71					96
22				47					72					97
23				48					73					98
24				49					74					99
25				50					75					100
총전압
□ 전압 기준범위 - 연축전지 : 1.8V이상 ~ 2.22V이하(주변온도 25℃) - 니켈카드뮴축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) - 니켈수소축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 전압 기준범위 조정 가능

[서식 7-6] [개정 ’20.04.29.] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (전압 기준범위 : ~ [V])
검사장소 : 변전소 ℃						결재		담 당 자			전기안전관리자		부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압			번호	전 압				번호	전 압				번호	전 압
	전회		금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1				26					51					76
2				27					52					77
3				28					53					78
4				29					54					79
5				30					55					80
6				31					56					81
7				32					57					82
8				33					58					83
9				34					59					84
10				35					60					85
11				36					61					86
12				37					62					87
13				38					63					88
14				39					64					89
15				40					65					90
16				41					66					91
17				42					67					92
18				43					68					93
19				44					69					94
20				45					70					95
21				46					71					96
22				47					72					97
23				48					73					98
24				49					74					99
25				50					75					100
총전압
□ 전압 기준범위 - 연축전지 : 1.8V이상 ~ 2.22V이하(주변온도 25℃) - 니켈카드뮴축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) - 니켈수소축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 전압 기준범위 조정 가능

[서식 7-7] 에너지 저장장치 검사표(6개월)
검사장소 :		변전소 ℃		결재	담 당 자	전기안전관리자	부장		센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분 기기명	항 목					점검 결과		비 고
조작장치	차단기 동작상태
	차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부
	충방전장치 손상여부		SC BOX-1					서초,쌍문
			SC BOX-2					서초,쌍문
			SC BOX-3					서초,쌍문
			SC BOX-4					서초,쌍문
			SC BOX-5					서초,쌍문
			BATTERY BOX-1,2					을지로3가
			BATTERY BOX-3,4					을지로3가
			BATTERY BOX-5,6					을지로3가
			BATTERY BOX-7,8					을지로3가
			BATTERY BOX-9,10					을지로3가
			BATTERY BOX-11,12					을지로3가
			FL
			FC1
			FC2
			FC3
			FC4
			FC5
			FC6					을지로3가
			BL1
			BL2
			BL3
			BL4
			BL5
			BL6					을지로3가
	점검용 방전장치 정상동작여부		DCHK1					서초,쌍문
			DCHK2					서초,쌍문
			DCHK3					서초,쌍문
			DCHK4					서초,쌍문
			DCHK5					서초,쌍문
	수냉각장치 누수 및 액위적정여부		MAIN BOX					서초,쌍문
			SUB BOX-1
			SUB BOX-2
			SUB BOX-3
			SUB BOX-4
			SUB BOX-5					을지로3가
			SUB BOX-6					을지로3가

[서식 7-7] 에너지 저장장치 검사표(6개월)
검사장소 :		변전소 ℃		결재	담 당 자	전기안전관리자	부관리소장		관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분 기기명	항 목					점검 결과		비 고
조작장치	차단기 동작상태
	차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부
	충방전장치 손상여부		SC BOX-1					서초,쌍문
			SC BOX-2					서초,쌍문
			SC BOX-3					서초,쌍문
			SC BOX-4					서초,쌍문
			SC BOX-5					서초,쌍문
			BATTERY BOX-1,2					을지로3가
			BATTERY BOX-3,4					을지로3가
			BATTERY BOX-5,6					을지로3가
			BATTERY BOX-7,8					을지로3가
			BATTERY BOX-9,10					을지로3가
			BATTERY BOX-11,12					을지로3가
			FL
			FC1
			FC2
			FC3
			FC4
			FC5
			FC6					을지로3가
			BL1
			BL2
			BL3
			BL4
			BL5
			BL6					을지로3가
	점검용 방전장치 정상동작여부		DCHK1					서초,쌍문
			DCHK2					서초,쌍문
			DCHK3					서초,쌍문
			DCHK4					서초,쌍문
			DCHK5					서초,쌍문
	수냉각장치 누수 및 액위적정여부		MAIN BOX					서초,쌍문
			SUB BOX-1
			SUB BOX-2
			SUB BOX-3
			SUB BOX-4
			SUB BOX-5					을지로3가
			SUB BOX-6					을지로3가

[서식 8-1] 변압기, 정류기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃							결재			담 당 자				전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	절연저항측정(㏁)																		부속기기 청결 및 이상유무			비 고
	변압기										정류기
	1차～2차		1차～G			2차～G					주회로 ～대지				제어회로～대지
	측정값	판정	측정값		판정	측정값			판정		측정값		판정		측정값	판정
SR 1
SR 2
SR 3
SR 4
SR 5
SRTR 1
SRTR 2
SRTR 3
SRTR 4
SRTR 5
DTR 1
DTR 2
STR 1
STR 2
STR 3
종별	점검항목							판정기준
								TV(목표값)				NI(허용값)						AV(경고값)			IV(조치값)
유입변압기	1차-대지 1-2차 2차-대지							2000 이상				2000~1000						1000~500			500 미만
몰드변압기	1차-대지 1-2차 2차-대지			SRTR DTR				2000 이상				2000~1000						1000~400			400 미만
				STR				2000 이상				2000~1000						1000~250			250 미만
정류기	주회로-대지 제어-대지							2000 이상				20 이상						-			20 미만

[서식 8-1] 변압기, 정류기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃							결재			담 당 자				전기안전관리자			부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	절연저항측정(㏁)																		부속기기 청결 및 이상유무			비 고
	변압기										정류기
	1차～2차		1차～G			2차～G					주회로 ～대지				제어회로～대지
	측정값	판정	측정값		판정	측정값			판정		측정값		판정		측정값	판정
SR 1
SR 2
SR 3
SR 4
SR 5
SRTR 1
SRTR 2
SRTR 3
SRTR 4
SRTR 5
DTR 1
DTR 2
STR 1
STR 2
STR 3
종별	점검항목							판정기준
								TV(목표값)				NI(허용값)						AV(경고값)			IV(조치값)
유입변압기	1차-대지 1-2차 2차-대지							2000 이상				2000~1000						1000~500			500 미만
몰드변압기	1차-대지 1-2차 2차-대지			SRTR DTR				2000 이상				2000~1000						1000~400			400 미만
				STR				2000 이상				2000~1000						1000~250			250 미만
정류기	주회로-대지 제어-대지							2000 이상				20 이상						-			20 미만

[서식 8-2] 교류차단기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃				결재	담 당 자				전기안전관리자				부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	절연저항측정(㏁)										피 뢰 기
	1차～2차		1차～G				2차～G				절연저항측정 (㏁)				2차접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값			판정	측정값			판정	측정값			판정
52R1
52R2
52R3
52R4
52-1
52-2
52-3
52-4
52-5
52D1
52D2
52DB1
52DB2
52HT
52H1
52H2
52H3
종별	점검항목		판 정 기 준
			TV(목표값)					NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
GCB	1-2차 1차-대지 2차-대지		2000 이상					1000 이상				-				1000 미만
	제어-대지		2000 이상					2 이상				-				2 미만
VCB	1-2차 1차-대지 2차-대지		2000 이상					500 이상				-				500 미만
	제어-대지		2000 이상					2 이상				-				2 미만
피뢰기	절연저항측정		2000 이상					1000 이상				-				1000 미만

[서식 8-2] 교류차단기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃				결재	담 당 자				전기안전관리자				부관리소장				관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	절연저항측정(㏁)										피 뢰 기
	1차～2차		1차～G				2차～G				절연저항측정 (㏁)				2차접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값			판정	측정값			판정	측정값			판정
52R1
52R2
52R3
52R4
52-1
52-2
52-3
52-4
52-5
52D1
52D2
52DB1
52DB2
52HT
52H1
52H2
52H3
종별	점검항목		판 정 기 준
			TV(목표값)					NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
GCB	1-2차 1차-대지 2차-대지		2000 이상					1000 이상				-				1000 미만
	제어-대지		2000 이상					2 이상				-				2 미만
VCB	1-2차 1차-대지 2차-대지		2000 이상					500 이상				-				500 미만
	제어-대지		2000 이상					2 이상				-				2 미만
피뢰기	절연저항측정		2000 이상					1000 이상				-				1000 미만

[서식 8-2-1] [개정 '19.01.08.] 교류차단기반 검사표(1년) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재		담 당 자					전기안전관리자						부장					센터장(P/L)
항 목	점검 방법			점검 상태																			점검 기준
				89R1		MOF		52R1	52R2			52R3	52-1		52-2		52-3		52-4	52D1		52D2
1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결볼트 체결상태 확인																						육안 검사
2. 제어동작확인	CB 동작확인	원격 제어 확인																					동작 시험
		현장 제어 확인
	DS 동작확인	원격 제어 확인
		현장 제어 확인
	ES 동작확인	원격 제어 확인
		현장 제어 확인
3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 1.0Ω 정상범위 : 0.8~1.2Ω																						계기 검사
	트립Coil 저항 : 기준 0.8Ω 정상범위 : 0.6~1.0Ω
항 목	점검 방법			점검 상태																			점검 기준
				52DB1			52DB2				52H1			52H2				52H3		52HT
1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결볼트 체결상태 확인																						육안 검사
2. 제어동작확인	CB 동작확인	원격 제어 확인																					동작 시험
		현장 제어 확인
	DS 동작확인	원격 제어 확인
		현장 제어 확인
3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω																						계기 검사
	트립Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω

[서식 8-2-1] [개정 '19.01.08.] 교류차단기반 검사표(1년) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재		담 당 자					전기안전관리자						부관리소장					관리소장
항 목	점검 방법			점검 상태																			점검 기준
				89R1		MOF		52R1	52R2			52R3	52-1		52-2		52-3		52-4	52D1		52D2
1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결볼트 체결상태 확인																						육안 검사
2. 제어동작확인	CB 동작확인	원격 제어 확인																					동작 시험
		현장 제어 확인
	DS 동작확인	원격 제어 확인
		현장 제어 확인
	ES 동작확인	원격 제어 확인
		현장 제어 확인
3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 1.0Ω 정상범위 : 0.8~1.2Ω																						계기 검사
	트립Coil 저항 : 기준 0.8Ω 정상범위 : 0.6~1.0Ω
항 목	점검 방법			점검 상태																			점검 기준
				52DB1			52DB2				52H1			52H2				52H3		52HT
1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결볼트 체결상태 확인																						육안 검사
2. 제어동작확인	CB 동작확인	원격 제어 확인																					동작 시험
		현장 제어 확인
	DS 동작확인	원격 제어 확인
		현장 제어 확인
3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω																						계기 검사
	트립Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω

[서식 8-3] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍					45.5±0.5						44.9~43.5				43.4~42.5					42.5미만
									50.5±0.5						49.9~48.5				48.49~47.5					47.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			2.5~3.5						2.49~2.0 3.51~6.0				1.99~1.5 6.1~7.0					1.5미만 7.0초과
						T코일			4~5						3.9~3.0 5.1~8.0				2.9~2.0 8.1~9.0					2.0미만 9.0초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					850-950						849-800 951-980				799-701 981-999					700미만 1000초과
									450-550						449-400 551-580				399-301 581-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

[서식 8-3] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부관리소장					관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍					45.5±0.5						44.9~43.5				43.4~42.5					42.5미만
									50.5±0.5						49.9~48.5				48.49~47.5					47.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			2.5~3.5						2.49~2.0 3.51~6.0				1.99~1.5 6.1~7.0					1.5미만 7.0초과
						T코일			4~5						3.9~3.0 5.1~8.0				2.9~2.0 8.1~9.0					2.0미만 9.0초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					850-950						849-800 951-980				799-701 981-999					700미만 1000초과
									450-550						449-400 551-580				399-301 581-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

[서식 8-4] [개정 ’20.04.29.] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	점 검 항 목	구 분	비 고
접지장치	접지저항 측정	1종	2종	3종	공통접지
계기용 변성기	점검항목	구 분	1차~2차	1차~G	2차~G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
절연저항 측정	PT
CT
MOF	모선(R상)∼ G	모선(S상)∼G	모선(S상)∼G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
외관점검 이상유무
연락차단용 광계전기	광Level측정 (변전소~변전소간)	측정값
판정
광통신용 케이블 (변전소~변전소간)	광케이블 육안점검 및 외피손상 여부
광접속함(FDF) 상태 점검
특기사항:
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT	1차-2차 1차-대지	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
2차-대지	2000 이상	500 이상	-	500 미만
MOF	모선-G	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
연락차단용 광계전기	광Level측정	-25db 이상	-34db 이상	-	-34db 미만

[서식 8-4] [개정 ’20.04.29.] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부관리소장	관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	점 검 항 목	구 분	비 고
접지장치	접지저항 측정	1종	2종	3종	공통접지
계기용 변성기	점검항목	구 분	1차~2차	1차~G	2차~G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
절연저항 측정	PT
CT
MOF	모선(R상)∼ G	모선(S상)∼G	모선(S상)∼G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
외관점검 이상유무
연락차단용 광계전기	광Level측정 (변전소~변전소간)	측정값
판정
광통신용 케이블 (변전소~변전소간)	광케이블 육안점검 및 외피손상 여부
광접속함(FDF) 상태 점검
특기사항:
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT	1차-2차 1차-대지	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
2차-대지	2000 이상	500 이상	-	500 미만
MOF	모선-G	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
연락차단용 광계전기	광Level측정	-25db 이상	-34db 이상	-	-34db 미만

[서식 8-5] 에너지 저장장치 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃		결재		담 당 자	전기안전관리자		부장		센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
배전반명 항목	배전반명		측정위치							비 고
절연저항 측정			고압도전부-BOX			고압도전부-제어회로		제어회로-BOX
	MAIN
	SUB1
	SUB2
	SUB3
	SUB4
	SUB5
	SUB6									을지로3가
	SC1									서초,쌍문
	SC2									서초,쌍문
	SC3									서초,쌍문
	SC4									서초,쌍문
	SC5									서초,쌍문
	BATTERY1									을지로3가
	BATTERY2									을지로3가
	BATTERY3									을지로3가
	BATTERY4									을지로3가
	BATTERY5									을지로3가
	BATTERY6									을지로3가
	BATTERY7									을지로3가
	BATTERY8									을지로3가
	BATTERY9									을지로3가
	BATTERY10									을지로3가
	BATTERY11									을지로3가
	BATTERY12									을지로3가
특기사항 1) 고압도전부-BOX간은 DC1,000V 메거로 측정하며 20MΩ이상 2) 고압도전부-제어회로간은 DC1,000V 메거로 측정하며 20MΩ이상 3) 제어회로-BOX간은 DC500V 메거로 측정하며 10MΩ이상

[서식 8-5] 에너지 저장장치 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃		결재		담 당 자	전기안전관리자		부관리소장		관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
배전반명 항목	배전반명		측정위치							비 고
절연저항 측정			고압도전부-BOX			고압도전부-제어회로		제어회로-BOX
	MAIN
	SUB1
	SUB2
	SUB3
	SUB4
	SUB5
	SUB6									을지로3가
	SC1									서초,쌍문
	SC2									서초,쌍문
	SC3									서초,쌍문
	SC4									서초,쌍문
	SC5									서초,쌍문
	BATTERY1									을지로3가
	BATTERY2									을지로3가
	BATTERY3									을지로3가
	BATTERY4									을지로3가
	BATTERY5									을지로3가
	BATTERY6									을지로3가
	BATTERY7									을지로3가
	BATTERY8									을지로3가
	BATTERY9									을지로3가
	BATTERY10									을지로3가
	BATTERY11									을지로3가
	BATTERY12									을지로3가
특기사항 1) 고압도전부-BOX간은 DC1,000V 메거로 측정하며 20MΩ이상 2) 고압도전부-제어회로간은 DC1,000V 메거로 측정하며 20MΩ이상 3) 제어회로-BOX간은 DC500V 메거로 측정하며 10MΩ이상

[서식 8-6] [신설 ’20.04.29.]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

[서식 8-6] [신설 ’20.04.29.]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부관리소장

관리소장

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

[서식 8-7] [신설 ’20.04.29.] 축전지 검사표(1년) 축전지 형식 및 규격 : (비중 기준범위: ~ )
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중		번호	비 중				번호	비 중				번호	비 중
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100
□ 비중 기준범위 - 니켈카드뮴축전지 : 1.16이상 ~ 1.23이하(주변온도 20℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 비중 기준범위 조정 가능

[서식 8-7] [신설 ’20.04.29.] 축전지 검사표(1년) 축전지 형식 및 규격 : (비중 기준범위: ~ )
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중		번호	비 중				번호	비 중				번호	비 중
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100
□ 비중 기준범위 - 니켈카드뮴축전지 : 1.16이상 ~ 1.23이하(주변온도 20℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 비중 기준범위 조정 가능

[서식 9-1] [개정 ’20.04.29.] 변압기, 정류기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃				결재	담 당 자			전기안전관리자					부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
변압기	변압기명	정격 용량	정격 전압	제작 회사		제작 번호	탭 위치			유입변압기										비 고
										OT 내압 시험						OT 산가
										측정값		판정				측정값		판정
	SRTR1
	SRTR2
	SRTR3
	SRTR4
	SRTR5
	DTR1
	DTR2
	S.TR1
	S.TR2
	S.TR3
정류기	정류기명	정격 용량	정격 전압	제작회사		제작번호	접지계전기 시험													비 고
							64R( ) 동작전압				64RX( ) 동작전압				외함- 접지간 전압			결과
	SR1
	SR2
	SR3
	SR4
	SR5
종 별		점검항목				판 정 기 준
						TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)					IV(조치값)
유입변압기		OT내압시험[kV]				30			20					15-20					15 미만
		OT산가측정[cc]				0.02			0.2					0.2-0.4					0.4 이상

[서식 9-1] [개정 ’20.04.29.] 변압기, 정류기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃				결재	담 당 자			전기안전관리자					부관리소장				관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
변압기	변압기명	정격 용량	정격 전압	제작 회사		제작 번호	탭 위치			유입변압기										비 고
										OT 내압 시험						OT 산가
										측정값		판정				측정값		판정
	SRTR1
	SRTR2
	SRTR3
	SRTR4
	SRTR5
	DTR1
	DTR2
	S.TR1
	S.TR2
	S.TR3
정류기	정류기명	정격 용량	정격 전압	제작회사		제작번호	접지계전기 시험													비 고
							64R( ) 동작전압				64RX( ) 동작전압				외함- 접지간 전압			결과
	SR1
	SR2
	SR3
	SR4
	SR5
종 별		점검항목				판 정 기 준
						TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)					IV(조치값)
유입변압기		OT내압시험[kV]				30			20					15-20					15 미만
		OT산가측정[cc]				0.02			0.2					0.2-0.4					0.4 이상

[서식 9-2] [개정 ’20.04.29.] 교류차단기 보호계전기 검사표(1년) ▣ 보호계전기 시험
검사장소 : 변전소 ℃							결재	담 당 자						전기안전관리자				부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차 단 기	차단기명		차단기종류		차단용량					정격전압		정격전류				제작회사				제작번호				제작년월일
	52( )
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVER			CT비 ( )		자체시험				연동시험											결과
											최소 동작값		동작 시간 (SEC)		차단기동작		타켓 동작		관제 현시		표시 램프	54-( )와 연동, 52DB( )와 연동
	OCR 순시	R상
		S상
		T상
	OCR 한시	R상
		S상
		T상
	OCGR순시
	OCGR한시
	OVGR
	32
	27( )
	67( )
	RDR(87)
	27B( )												연동시험(공통)에서실시
	27C( )
	27H( )
	64L( )
주 : 1.OCR, OCGR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는순간 전류를 기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작 ,타켓 동작,사령현시,표시램프는 ○ ×로 표기 3. 32계전기 특성시험은 1,2호선에만 해당 4. RDR(87)은 최소 동작값 항에 최소동작전류/비율탭 동작값을 기록 5. OCR, OCGR 순시 동작시간은 50ms 이내

[서식 9-2] [개정 ’20.04.29.] 교류차단기 보호계전기 검사표(1년) ▣ 보호계전기 시험
검사장소 : 변전소 ℃							결재	담 당 자						전기안전관리자				부관리소장					관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차 단 기	차단기명		차단기종류		차단용량					정격전압		정격전류				제작회사				제작번호				제작년월일
	52( )
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVER			CT비 ( )		자체시험				연동시험											결과
											최소 동작값		동작 시간 (SEC)		차단기동작		타켓 동작		관제 현시		표시 램프	54-( )와 연동, 52DB( )와 연동
	OCR 순시	R상
		S상
		T상
	OCR 한시	R상
		S상
		T상
	OCGR순시
	OCGR한시
	OVGR
	32
	27( )
	67( )
	RDR(87)
	27B( )												연동시험(공통)에서실시
	27C( )
	27H( )
	64L( )
주 : 1.OCR, OCGR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는순간 전류를 기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작 ,타켓 동작,사령현시,표시램프는 ○ ×로 표기 3. 32계전기 특성시험은 1,2호선에만 해당 4. RDR(87)은 최소 동작값 항에 최소동작전류/비율탭 동작값을 기록 5. OCR, OCGR 순시 동작시간은 50ms 이내

[서식 9-4] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃							결재		담 당 자				전기안전관리자			부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단기반			SR.TR						D.TR					SR							비고
				63 ( )	26T ( )	26A ( )		87		63 ( )	26T ( )	26A ( )		87	64C ( )		64X ( )	26 ( )	26A ( )		DIX
변전소	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	표시
	쇄정
	경보
관제	표시

[서식 9-4] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃							결재		담 당 자				전기안전관리자			부관리소장				관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단기반			SR.TR						D.TR					SR							비고
				63 ( )	26T ( )	26A ( )		87		63 ( )	26T ( )	26A ( )		87	64C ( )		64X ( )	26 ( )	26A ( )		DIX
변전소	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	표시
	쇄정
	경보
관제	표시

[서식 9-5] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단 기반	27B ( )	27C ( )	23C ( )		29 ( )		64PG ( )	64PR ( )		64PF ( )	64HR ( )		32 ( )	27DC		비고
공통반	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	쇄정
	표시
	경보
관제	표시

[서식 9-5] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자			부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단 기반	27B ( )	27C ( )	23C ( )		29 ( )		64PG ( )	64PR ( )		64PF ( )	64HR ( )		32 ( )	27DC		비고
공통반	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	쇄정
	표시
	경보
관제	표시

[서식 9-6] [개정 ’20.04.29.] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃													결재		담 당 자									전기안전관리자					부장						센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명			차단기 종류					차단 용량					정격 전압						정격 전류							제작 회사				제작번호		제 작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험 구분			설정값 (A)		특성시험																	연동시험														결과
						공장 data				1회				2회				3회					차단기 동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				설정값 (A,sec)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 data			1회					2회				3회	차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시램프
	50F
	76D
	85F
차단기	차단기명		차단기 종류			차단 용량					정격 전압					정격 전류							제작회사							제작번호			제작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험구분			설정값 (A)			특성시험																연동시험														결과
							공장 data					1회			2회				3회				차단기동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				세팅전류 (KA)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 DATA			1회				2회				3회		차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시랭프
	50F
	76D
	85F
주 : 1. Testcoil 전류 : 공장data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작실험시 수동트립장치 조작 3. 50F : 공장data값(Secheron설정값)의 ±10% 이내 4. 76D : 설정값의 ±5% 이내
점검항목								판 정 기 준
								TV(목표값)										NI(허용값)										AV(경고값)						IV(조치값)
특성시험 (후지)		TEST COIL 전류						정정값 ±3%이내										정정값 ±5%이내										-						정정값 ±5%초과

[서식 9-6] [개정 ’20.04.29.] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃													결재		담 당 자									전기안전관리자					부관리소장						관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명			차단기 종류					차단 용량					정격 전압						정격 전류							제작 회사				제작번호		제 작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험 구분			설정값 (A)		특성시험																	연동시험														결과
						공장 data				1회				2회				3회					차단기 동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				설정값 (A,sec)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 data			1회					2회				3회	차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시램프
	50F
	76D
	85F
차단기	차단기명		차단기 종류			차단 용량					정격 전압					정격 전류							제작회사							제작번호			제작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험구분			설정값 (A)			특성시험																연동시험														결과
							공장 data					1회			2회				3회				차단기동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				세팅전류 (KA)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 DATA			1회				2회				3회		차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시랭프
	50F
	76D
	85F
주 : 1. Testcoil 전류 : 공장data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작실험시 수동트립장치 조작 3. 50F : 공장data값(Secheron설정값)의 ±10% 이내 4. 76D : 설정값의 ±5% 이내
점검항목								판 정 기 준
								TV(목표값)										NI(허용값)										AV(경고값)						IV(조치값)
특성시험 (후지)		TEST COIL 전류						정정값 ±3%이내										정정값 ±5%이내										-						정정값 ±5%초과

[서식 9-7] [개정 ’20.04.29.] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단 용량	정격 전압	정격 전류	제작회사	제작번호	제작 년월일	용도
54
특성 시험	시험구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 DATA	1회	2회	3회	차단기동작	타켓 동작	관제 현시	표시램프
목성치 TestCoil 전류
최소 Holding전류
수동트립동작		-
주 : 1. TestCoil전류 : 공장 Data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작시험시 수동트립장치 조작
계전기	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (A)	시험 전류 (A,㎷)	특성시험시험(32)	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기동작	타켓동작	관제현시	표시램프
32
주 : 1. 32 동작값은 공장Data의 ±20% 이내 (Secheron : 설정치의 ±10% 이내) 2. 설정값/시험전류 : Fuji(-1000A/1A), Secheron(-1000A/Rev7.5㎷) Secheron(-800A/6㎷), 인텍(-2000A/-2mA)
	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (V,A)	동작값 (V,A)	복귀 전압 (V)	차단기 동작	타켔 동작	관제 현시	표시 램프	결과
측정값	판정
64PG
64PR
64PF
64HR
주 : 1. 64PF : 휴즈인출 동작시험 및 휴즈 단선 확인, 64HR : Trip 단자 단락시험 2. 64P : 동작전압은 설정값의 ±5% 이내, 복귀전압은 설정값의 ±20% 이내
종별	점검항목	판 정 기 준
TV	NI	AV	IV
특성시험	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
계전기	64PG	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
64PR
64HR	정정값 ±10%이내	정정값 ±20%이내	-	정정값 ±20%초과

[서식 9-7] [개정 ’20.04.29.] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부관리소장	관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단 용량	정격 전압	정격 전류	제작회사	제작번호	제작 년월일	용도
54
특성 시험	시험구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 DATA	1회	2회	3회	차단기동작	타켓 동작	관제 현시	표시램프
목성치 TestCoil 전류
최소 Holding전류
수동트립동작		-
주 : 1. TestCoil전류 : 공장 Data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작시험시 수동트립장치 조작
계전기	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (A)	시험 전류 (A,㎷)	특성시험시험(32)	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기동작	타켓동작	관제현시	표시램프
32
주 : 1. 32 동작값은 공장Data의 ±20% 이내 (Secheron : 설정치의 ±10% 이내) 2. 설정값/시험전류 : Fuji(-1000A/1A), Secheron(-1000A/Rev7.5㎷) Secheron(-800A/6㎷), 인텍(-2000A/-2mA)
	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (V,A)	동작값 (V,A)	복귀 전압 (V)	차단기 동작	타켔 동작	관제 현시	표시 램프	결과
측정값	판정
64PG
64PR
64PF
64HR
주 : 1. 64PF : 휴즈인출 동작시험 및 휴즈 단선 확인, 64HR : Trip 단자 단락시험 2. 64P : 동작전압은 설정값의 ±5% 이내, 복귀전압은 설정값의 ±20% 이내
종별	점검항목	판 정 기 준
TV	NI	AV	IV
특성시험	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
계전기	64PG	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
64PR
64HR	정정값 ±10%이내	정정값 ±20%이내	-	정정값 ±20%초과

[서식 9-8] [개정 ’20.04.29.] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃						결재	담 당 자		전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분 PNL 명				Shunt ＆ CT비	Study setting					동작 시험 전압 (mV)			결 과	비 고
54-1,2,3,4		76-1		4000A / 50mV	100mV : 8000A (Right) 86.3mV : 6900A (Left)									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
		76-2
		76-3
		76-4
구 분 PNL 명			Shunt ＆ CT비		Study setting			176F 동작 전압 (mV)			176FT 타임측정		결 과	비 고
54F	176F1		3000A / 50mV		70% 80sec, 100% 80sec									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176F2
	176F3
	176F4
	176FS
54C	176C1													DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176C2
	176C3
	176C4
	176C5
	176C6
	176C7
	176C8

[서식 9-8] [개정 ’20.04.29.] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃						결재	담 당 자		전기안전관리자			부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분 PNL 명				Shunt ＆ CT비	Study setting					동작 시험 전압 (mV)			결 과	비 고
54-1,2,3,4		76-1		4000A / 50mV	100mV : 8000A (Right) 86.3mV : 6900A (Left)									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
		76-2
		76-3
		76-4
구 분 PNL 명			Shunt ＆ CT비		Study setting			176F 동작 전압 (mV)			176FT 타임측정		결 과	비 고
54F	176F1		3000A / 50mV		70% 80sec, 100% 80sec									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176F2
	176F3
	176F4
	176FS
54C	176C1													DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176C2
	176C3
	176C4
	176C5
	176C6
	176C7
	176C8

[서식 9-9] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃			결재		담 당 자		전기안전관리자		부장		센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
기기	보호 계전기	TRIP 차단기명		TARGET 동작여부		관제신호 전송여부		표시LAMP 현시여부		시험 결과		비 고
54-1	76T1
54-2	76T2
54-3	76T3
54-4	76T4
54F1	176F1
	85/62/94F1
54F2	176F2
	85/62/94F2
54F3	176F3
	85/62/94F3
54F4	176F4
	85/62/94F4
54FS	176FS
	85S
54C1	176C1
54C2	176C2
54C3	176C3
54C4	176C4
54C5
54C6
54C7
54C8
☆ 범례 ; 이상없음 : ○ , 이상있음 : × , 요주의 : △ , 해당없음 : ―

[서식 9-9] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃			결재		담 당 자		전기안전관리자		부관리소장		관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
기기	보호 계전기	TRIP 차단기명		TARGET 동작여부		관제신호 전송여부		표시LAMP 현시여부		시험 결과		비 고
54-1	76T1
54-2	76T2
54-3	76T3
54-4	76T4
54F1	176F1
	85/62/94F1
54F2	176F2
	85/62/94F2
54F3	176F3
	85/62/94F3
54F4	176F4
	85/62/94F4
54FS	176FS
	85S
54C1	176C1
54C2	176C2
54C3	176C3
54C4	176C4
54C5
54C6
54C7
54C8
☆ 범례 ; 이상없음 : ○ , 이상있음 : × , 요주의 : △ , 해당없음 : ―

[서식 9-10-1] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 검사표(1년) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자		전기안전관리자				부장				센터장(P/L)
보호계전기명	점검 방법 점검 항목			점검 결과												점검 기준
				52R1		52R2	52R3	52-1		52-2	52-3	52-4		52D1	52D2
50 (과전류 순시)	차단기 TRIP 확인															동작 시험
	LAMP(OCR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(OCR 순시 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
51 (과전류 한시)	차단기 TRIP 확인
	LAMP(OCR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(OCR 한시 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
50/51G (지락 과전류 순시, 한시)	차단기 TRIP 확인
	LAMP(OCGR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(OCGR 한시 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
27(RB) (저전압)	차단기 TRIP 안됨(하위52-1~4, 트립 확인, 리셋 후 투입 가능)
	LAMP(27 FAULT)점등 확인
	RTU 신호(27RBX FAULT): BUFFER
S/S 29 (변전소 소화 설비)	차단기 TRIP 안됨(하위52-1~4, 52D1, 2 트립 확인, 리셋 후 투입 가능)
	LAMP 없음
	RTU 신호(29 FAULT): BUFFER
27C (600V 저압반)	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(27C FAULT) 점등 확인
	RTU 신호(27C FAULT): BUFFER
80B1/B2 (BATT.)	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(80B1/B2) 점등 확인
	RTU 신호(80B1X/80B2X):0.5초
84R (저전압)	차단기 TRIP 안됨
	LAMP 없음
	RTU 신호(27RBX FAULT): 0.5초
87 (비율차동계전기)	차단기 TRIP 확인
	LAMP(87, TR FAULT, BLOCKING)점등 확인
	RTU 신호(87 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인

[서식 9-10-1] [개정 ’20.04.29.] 보호계전기 검사표(1년) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자		전기안전관리자				부관리소장				관리소장
보호계전기명	점검 방법 점검 항목			점검 결과												점검 기준
				52R1		52R2	52R3	52-1		52-2	52-3	52-4		52D1	52D2
50 (과전류 순시)	차단기 TRIP 확인															동작 시험
	LAMP(OCR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(OCR 순시 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
51 (과전류 한시)	차단기 TRIP 확인
	LAMP(OCR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(OCR 한시 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
50/51G (지락 과전류 순시, 한시)	차단기 TRIP 확인
	LAMP(OCGR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(OCGR 한시 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
27(RB) (저전압)	차단기 TRIP 안됨(하위52-1~4, 트립 확인, 리셋 후 투입 가능)
	LAMP(27 FAULT)점등 확인
	RTU 신호(27RBX FAULT): BUFFER
S/S 29 (변전소 소화 설비)	차단기 TRIP 안됨(하위52-1~4, 52D1, 2 트립 확인, 리셋 후 투입 가능)
	LAMP 없음
	RTU 신호(29 FAULT): BUFFER
27C (600V 저압반)	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(27C FAULT) 점등 확인
	RTU 신호(27C FAULT): BUFFER
80B1/B2 (BATT.)	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(80B1/B2) 점등 확인
	RTU 신호(80B1X/80B2X):0.5초
84R (저전압)	차단기 TRIP 안됨
	LAMP 없음
	RTU 신호(27RBX FAULT): 0.5초
87 (비율차동계전기)	차단기 TRIP 확인
	LAMP(87, TR FAULT, BLOCKING)점등 확인
	RTU 신호(87 FAULT): 0.5초
	7.2kv 트립 신호 출력 확인

[서식 9-10-2] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.] 보호계전기 검사표(1년) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자	전기안전관리자				부장			센터장(P/L)
보호계전기명	점검 방법 점검 항목				점검 결과								점검 기준
					52-1	52-2	52-3		52-4	52D1		52D2
TR HIGH TEMP	차단기 TRIP 확인												동작 시험
	LAMP(TR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(TR HIGH TEMP): BUFFER
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
TR LOW TEMP	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(TR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(TR LOW TEMP): BUFFER
SR 64(C)R FAULT	차단기 TRIP 확인
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR 64(C)R FAULT): BUFFER
SR HIGH TEMP	차단기 TRIP 확인
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR HIGH TEMP): BUFFER
SR DIX FAULT	차단기 TRIP 확인
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR DIX FAULT): BUFFER
SR 64X FAULT	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR 64X FAULT): BUFFER
SR FUSE FAULT	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR FUSE FAULT): BUFFER
SR LLR FAULT	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR LLR FAULT): BUFFER
SR LOW TEMP	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR LOW TEMP): BUFFER
52DB(1, 2) FAULT	차단기 TRIP 확인
	LAMP(DTR FAULT)점등 확인
	RTU 신호 없음

[서식 9-10-2] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.] 보호계전기 검사표(1년) (SIS)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자	전기안전관리자				부관리소장			관리소장
보호계전기명	점검 방법 점검 항목				점검 결과								점검 기준
					52-1	52-2	52-3		52-4	52D1		52D2
TR HIGH TEMP	차단기 TRIP 확인												동작 시험
	LAMP(TR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(TR HIGH TEMP): BUFFER
	7.2kv 트립 신호 출력 확인
TR LOW TEMP	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(TR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(TR LOW TEMP): BUFFER
SR 64(C)R FAULT	차단기 TRIP 확인
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR 64(C)R FAULT): BUFFER
SR HIGH TEMP	차단기 TRIP 확인
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR HIGH TEMP): BUFFER
SR DIX FAULT	차단기 TRIP 확인
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR DIX FAULT): BUFFER
SR 64X FAULT	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR 64X FAULT): BUFFER
SR FUSE FAULT	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR FUSE FAULT): BUFFER
SR LLR FAULT	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR LLR FAULT): BUFFER
SR LOW TEMP	차단기 TRIP 안됨
	LAMP(SR FAULT)점등 확인
	RTU 신호(SR LOW TEMP): BUFFER
52DB(1, 2) FAULT	차단기 TRIP 확인
	LAMP(DTR FAULT)점등 확인
	RTU 신호 없음

[서식 9-11] [개정 ’20.04.29.] 에너지 저장장치검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자			전기안전관리자		부장							센터장(P/L)
점검 항목				세부항목			점검결과									비고
							측정치				판정
저항기 저항측정				CHRe
				DCPT
				SCPT1
				SCPT2
				SCPT3
				SCPT4
				SCPT5
				BAPT1												을지로3가
				BAPT2												을지로3가
				BAPT3												을지로3가
				BAPT4												을지로3가
				BAPT5												을지로3가
				BAPT6												을지로3가
보호계전기 연동시험	군별			과전류	과전압		퓨즈			IGBT 과온				냉각기 고장
	1군
	2군
	3군
	4군
	5군
	6군															을지로3가
	요소별			입력과전류	입력과전압		64HOT		64 GROUND				DC Link 퓨즈

[서식 9-11] [개정 ’20.04.29.] 에너지 저장장치검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담 당 자			전기안전관리자		부관리소장							관리소장
점검 항목				세부항목			점검결과									비고
							측정치				판정
저항기 저항측정				CHRe
				DCPT
				SCPT1
				SCPT2
				SCPT3
				SCPT4
				SCPT5
				BAPT1												을지로3가
				BAPT2												을지로3가
				BAPT3												을지로3가
				BAPT4												을지로3가
				BAPT5												을지로3가
				BAPT6												을지로3가
보호계전기 연동시험	군별			과전류	과전압		퓨즈			IGBT 과온				냉각기 고장
	1군
	2군
	3군
	4군
	5군
	6군															을지로3가
	요소별			입력과전류	입력과전압		64HOT		64 GROUND				DC Link 퓨즈

[서식 10-1] [개정 '19.01.08.] 수전선로 6개월 검사표(맨홀)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
항목 맨홀 번호	맨홀뚜껑 외관 (균열) 및 고무패킹 손상여부	맨홀뚜껑 덜컹거림 여부	맨홀뚜껑 표면마모 상태	(1) 맨홀 뚜껑과 틀간 단차 상태	맨홀 내 침 수 및 오물 상태 점검		케이블랙 및 지지금구 이완여부		관로구 방수상태 이상유무		2) 맨홀침하 (단차) 및 누수상태 여부, 주변포장 손상여부	맨홀 내 접속개소 및 케이블외피 손상여부		비고
※ 검사 기준 (1). 맨홀뚜껑과 틀간 단차: H=10.㎜ 미만 시 양호 / 10.0㎜ 이상 시 불량 (2). 맨홀침하 여부 : 맨홀 뚜껑면과 주변 포장과 단차 : 포장면(GL) + 0~10mm 미만 - 침하시(-)에는 원인 확인 : 도로포장, 굴착 등

[서식 10-1] [개정 '19.01.08.] 수전선로 6개월 검사표(맨홀)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재		담당자		부관리소장			관리소장
항목 맨홀 번호	맨홀뚜껑 외관 (균열) 및 고무패킹 손상여부	맨홀뚜껑 덜컹거림 여부	맨홀뚜껑 표면마모 상태	(1) 맨홀 뚜껑과 틀간 단차 상태	맨홀 내 침 수 및 오물 상태 점검		케이블랙 및 지지금구 이완여부		관로구 방수상태 이상유무		2) 맨홀침하 (단차) 및 누수상태 여부, 주변포장 손상여부	맨홀 내 접속개소 및 케이블외피 손상여부		비고
※ 검사 기준 (1). 맨홀뚜껑과 틀간 단차: H=10.㎜ 미만 시 양호 / 10.0㎜ 이상 시 불량 (2). 맨홀침하 여부 : 맨홀 뚜껑면과 주변 포장과 단차 : 포장면(GL) + 0~10mm 미만 - 침하시(-)에는 원인 확인 : 도로포장, 굴착 등

[서식 10-2] 수·송배전선로 1년 검사표(트로프 및 핸드홀)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :								결재	담당자			부장			센터장(P/L)
항목 구간	트로프에 접속표기 상태 여부	트로프파손 및 침수 여 부		핸드홀내 침수여부 및 커버 이상유무	케이블 인출입구 봉입상태 양 부		케이블 굴곡개소외피손상 여 부			횡단개소 케이블관로 와 주행레일 하면과의 이격거리 적정여부				핸드홀내 케이블 정리상태 이상유무		비 고
										측정값			판 정
검사항목			판 정 기 준
			TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)			IV(조치값)
횡단개소 케이블관로와 레일 하면과의 이격거리 측정			30mm 이상			10~30mm미만					-			10mm미만

[서식 10-2] 수·송배전선로 1년 검사표(트로프 및 핸드홀)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :								결재	담당자			부관리소장			관리소장
항목 구간	트로프에 접속표기 상태 여부	트로프파손 및 침수 여 부		핸드홀내 침수여부 및 커버 이상유무	케이블 인출입구 봉입상태 양 부		케이블 굴곡개소외피손상 여 부			횡단개소 케이블관로 와 주행레일 하면과의 이격거리 적정여부				핸드홀내 케이블 정리상태 이상유무		비 고
										측정값			판 정
검사항목			판 정 기 준
			TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)			IV(조치값)
횡단개소 케이블관로와 레일 하면과의 이격거리 측정			30mm 이상			10~30mm미만					-			10mm미만

[서식 11-1] 수,송배전선로 1년 검사표(케이블)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :										결재	담당자				부장				센터장(P/L)
항목 선로명	케이블 상표시 여 부	케이블 절연저항 측정[MΩ]								단말부 볼트조임 및 열화상태		(편단)접지 접속상태 및 케이블 동차폐선 연결상태 이상유무		케이블 인출입구 봉입상태 양 부		케이블 지지대 (크리트, 지지 애자 등)파손 이완, 부식여부		케이블 접속개소 외피손상 및 열화상태 이상유무		케이블 덕트 상태양부
		R		S			T
		측정값	판정	측정값		판정	측정값	판정
종 별		검사항목			판 정 기 준
					TV(목표값)				NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
전력케이블		절연저항측정 [㏁]			2000 초과				2000~1000이상				500이상~1000미만				500미만

[서식 11-1] 수,송배전선로 1년 검사표(케이블)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :										결재	담당자				부관리소장				관리소장
항목 선로명	케이블 상표시 여 부	케이블 절연저항 측정[MΩ]								단말부 볼트조임 및 열화상태		(편단)접지 접속상태 및 케이블 동차폐선 연결상태 이상유무		케이블 인출입구 봉입상태 양 부		케이블 지지대 (크리트, 지지 애자 등)파손 이완, 부식여부		케이블 접속개소 외피손상 및 열화상태 이상유무		케이블 덕트 상태양부
		R		S			T
		측정값	판정	측정값		판정	측정값	판정
종 별		검사항목			판 정 기 준
					TV(목표값)				NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
전력케이블		절연저항측정 [㏁]			2000 초과				2000~1000이상				500이상~1000미만				500미만

[서식 12] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자			부장					센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용			월일									비고
몰드변압기 (건식변압기동일)	외관몰드의 이상유무 이상음 및 냄새발생 유무
단로기 및 고압개폐기류 (COS,PF,DS)	이상음 및 냄새 발생 여부
진공차단기	표시등, 표시기 현시 양부
A.C.B	표시등 표시기 현시 양부
A.T.S	표시등 표시기 현시 양부
계기용 변성,변류기	계기의 동작상태 양부
축전지 및 충전장치	입․출력 전압측정 전해액 적정 및 변색유무 전조균열 및 외관 청결여부
	Cell별 단자전압 및 충전전압 측정 Cell 온도 양부 Cell 내부저항(리튬이온 제외)												BMS 설치개소
수,배전반	외관청소 청결상태 이상음 및 냄새유무 표시등 현시 양부 GFR 및 누전경보기 외관 및 상태 확인 지시계기 기능양부 소공간용 자동소화장치 전원 및 가스압력 양부
전력감시 시스템	전원계통 이상유무 모니터 그래픽 구현상태 데이터 송·수신 상태 이상음 및 냄새유무
역사조명	역사 조명기구 탈락 및 이상유무 역사 콘센트 스위치 파손 및 이상유무
구 축 물 (전 기 실)	기초침하, 균열, 누수유무 피트 구조물내 침수,배수상태 양부
전기실	실내온도측정

[서식 12] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자			부관리소장					관리소장
구 분	점 검 내 용			월일									비고
몰드변압기 (건식변압기동일)	외관몰드의 이상유무 이상음 및 냄새발생 유무
단로기 및 고압개폐기류 (COS,PF,DS)	이상음 및 냄새 발생 여부
진공차단기	표시등, 표시기 현시 양부
A.C.B	표시등 표시기 현시 양부
A.T.S	표시등 표시기 현시 양부
계기용 변성,변류기	계기의 동작상태 양부
축전지 및 충전장치	입․출력 전압측정 전해액 적정 및 변색유무 전조균열 및 외관 청결여부
	Cell별 단자전압 및 충전전압 측정 Cell 온도 양부 Cell 내부저항(리튬이온 제외)												BMS 설치개소
수,배전반	외관청소 청결상태 이상음 및 냄새유무 표시등 현시 양부 GFR 및 누전경보기 외관 및 상태 확인 지시계기 기능양부 소공간용 자동소화장치 전원 및 가스압력 양부
전력감시 시스템	전원계통 이상유무 모니터 그래픽 구현상태 데이터 송·수신 상태 이상음 및 냄새유무
역사조명	역사 조명기구 탈락 및 이상유무 역사 콘센트 스위치 파손 및 이상유무
구 축 물 (전 기 실)	기초침하, 균열, 누수유무 피트 구조물내 침수,배수상태 양부
전기실	실내온도측정

기기명	구분	변압기 온도(℃)															비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침	판정	지침	판정	지침	판정	지침		판정	지침	판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110미만				110이상-120이하				120초과

기기명	구분	변압기 온도(℃)															비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침	판정	지침	판정	지침	판정	지침		판정	지침	판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110미만				110이상-120이하				120초과

[서식 13] [개정 '19.01.08.] 본선(터널)전기설비 월간점검표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재		담당자			부장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용		월일									비고
몰드변압기 (건식변압기동일)	외관몰드의 이상유무 이상음 및 냄새발생 유무 변압기 온도 측정
단로기 및 고압개폐기류 (PF,DS)	이상음 및 냄새 발생 여부
진공차단기	표시등, 표시기 현시 양부
계기용 변성,변류기	계기의 동작상태 양부
수,배전반	외관청소 청결상태 이상음 및 냄새유무 표시등 현시 양부 지시계기 기능양부 GFR 및 누전경보기 외관 및 상태 확인 소공간용 자동소화장치 전원 및 가스압력 양부
실내조명	조명기구 탈락 및 이상유무 콘센트 스위치 파손 및 이상유무
구 축 물 (전 기 실)	기초침하, 균열, 누수유무 피트 구조물내 침수,배수상태 양부
전기실	실내온도측정

[서식 13] [개정 '19.01.08.] 본선(터널)전기설비 월간점검표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재		담당자			부관리소장			관리소장
구 분	점 검 내 용		월일									비고
몰드변압기 (건식변압기동일)	외관몰드의 이상유무 이상음 및 냄새발생 유무 변압기 온도 측정
단로기 및 고압개폐기류 (PF,DS)	이상음 및 냄새 발생 여부
진공차단기	표시등, 표시기 현시 양부
계기용 변성,변류기	계기의 동작상태 양부
수,배전반	외관청소 청결상태 이상음 및 냄새유무 표시등 현시 양부 지시계기 기능양부 GFR 및 누전경보기 외관 및 상태 확인 소공간용 자동소화장치 전원 및 가스압력 양부
실내조명	조명기구 탈락 및 이상유무 콘센트 스위치 파손 및 이상유무
구 축 물 (전 기 실)	기초침하, 균열, 누수유무 피트 구조물내 침수,배수상태 양부
전기실	실내온도측정

[서식 14-1] [개정 ’20.04.29.] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전압조정기 동작상태 양부 3. 축전지 경보장치 이상유무 4. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

[서식 14-1] [개정 ’20.04.29.] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전압조정기 동작상태 양부 3. 축전지 경보장치 이상유무 4. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

[서식 14-2] [개정 ’20.04.29.] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 :			℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압				번호	전 압		번호		전 압				번호	전 압
	전회			금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1					26			51						76
2					27			52						77
3					28			53						78
4					29			54						79
5					30			55						80
6					31			56						81
7					32			57						82
8					33			58						83
9					34			59						84
10					35			60						85
11					36			61						86
12					37			62						87
13					38			63						88
14					39			64						89
15					40			65						90
16					41			66						91
17					42			67						92
18					43			68						93
19					44			69						94
20					45			70						95
21					46			71						96
22					47			72						97
23					48			73						98
24					49			74						99
25					50			75						100
총전압
□ 전압 기준범위 - 연축전지 : 1.8V이상 ~ 2.22V이하(주변온도 25℃) - 니켈카드뮴축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) - 니켈수소축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 전압 기준범위 조정 가능

[서식 14-2] [개정 ’20.04.29.] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 :			℃						결재		담당자		부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압				번호	전 압		번호		전 압				번호	전 압
	전회			금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1					26			51						76
2					27			52						77
3					28			53						78
4					29			54						79
5					30			55						80
6					31			56						81
7					32			57						82
8					33			58						83
9					34			59						84
10					35			60						85
11					36			61						86
12					37			62						87
13					38			63						88
14					39			64						89
15					40			65						90
16					41			66						91
17					42			67						92
18					43			68						93
19					44			69						94
20					45			70						95
21					46			71						96
22					47			72						97
23					48			73						98
24					49			74						99
25					50			75						100
총전압
□ 전압 기준범위 - 연축전지 : 1.8V이상 ~ 2.22V이하(주변온도 25℃) - 니켈카드뮴축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) - 니켈수소축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 전압 기준범위 조정 가능

[서식 14-3] [신설 ’20.04.29.] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

[서식 14-3] [신설 ’20.04.29.] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부관리소장		관리소장
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

[서식 15-1] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	- 축전지 비중 측정 : 점검표 별첨 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~50㏁이상	50㏁미만
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁미만
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁미만

[서식 15-1] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부관리소장	관리소장
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	- 축전지 비중 측정 : 점검표 별첨 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~50㏁이상	50㏁미만
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁미만
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁미만

[서식 15-2] [개정 ’20.04.29.] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부장					센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁미만
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁미만
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만

[서식 15-2] [개정 ’20.04.29.] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부관리소장					관리소장
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁미만
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁미만
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만

[서식 15-3] 절연저항측정표(저압배전반, 분전반, 축전지제어반)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재			담당자		부장		센터장(P/L)
배전반 및 분전반명	회 로 명	MCCB 용량	사용전압에 따른 구분							측 정 치 {MΩ]		부하전류 [A]		비 고
			220V		380V
			측정치	판정	측정치		판정
* 전기설비기준 제16조[전로의 절연저항 및 절연내력] ㅇ 전로의 사용 전압이 150[V]를 넘고 300[V]이하 : 0.2[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 300[V]를 넘고 400[V]미만 : 0.3[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 400[V]이상 : 0.4[MΩ]이상
기기명	구분	판정기준
		TV(목표값)		NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
저압배전반,배전반	220V	-		±13V이내				-				±13V초과
	380V	-		±38V이내				-				±38V초과

[서식 15-3] 절연저항측정표(저압배전반, 분전반, 축전지제어반)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재			담당자		부관리소장		관리소장
배전반 및 분전반명	회 로 명	MCCB 용량	사용전압에 따른 구분							측 정 치 {MΩ]		부하전류 [A]		비 고
			220V		380V
			측정치	판정	측정치		판정
* 전기설비기준 제16조[전로의 절연저항 및 절연내력] ㅇ 전로의 사용 전압이 150[V]를 넘고 300[V]이하 : 0.2[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 300[V]를 넘고 400[V]미만 : 0.3[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 400[V]이상 : 0.4[MΩ]이상
기기명	구분	판정기준
		TV(목표값)		NI(허용값)				AV(경고값)				IV(조치값)
저압배전반,배전반	220V	-		±13V이내				-				±13V초과
	380V	-		±38V이내				-				±38V초과

[서식 15-4] 피뢰침 1년 검사표
검사장소 : 온도: ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재	담당자	부장		센터장(P/L)
항목 장 소	접 지 저 항		인하도선(접지선) 전선관(PVC) 이상유무				비 고
	측 정 치	이상유무
○ 1종접지저항 : 10Ω이하, 인하도선의 단독접지 : 20Ω이하

[서식 15-4] 피뢰침 1년 검사표
검사장소 : 온도: ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :				결재	담당자	부관리소장		관리소장
항목 장 소	접 지 저 항		인하도선(접지선) 전선관(PVC) 이상유무				비 고
	측 정 치	이상유무
○ 1종접지저항 : 10Ω이하, 인하도선의 단독접지 : 20Ω이하

[서식 15-5] [신설 ’20.04.29.] 축전지 1년 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 :		℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중			번호	비 중		번호		비 중				번호	비 중
	전회		금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1				26			51						76
2				27			52						77
3				28			53						78
4				29			54						79
5				30			55						80
6				31			56						81
7				32			57						82
8				33			58						83
9				34			59						84
10				35			60						85
11				36			61						86
12				37			62						87
13				38			63						88
14				39			64						89
15				40			65						90
16				41			66						91
17				42			67						92
18				43			68						93
19				44			69						94
20				45			70						95
21				46			71						96
22				47			72						97
23				48			73						98
24				49			74						99
25				50			75						100
□ 비중 기준범위 - 니켈카드뮴축전지 : 1.16이상 ~ 1.23이하(주변온도 20℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 비중 기준범위 조정 가능

[서식 15-5] [신설 ’20.04.29.] 축전지 1년 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 :		℃						결재		담당자		부관리소장			관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중			번호	비 중		번호		비 중				번호	비 중
	전회		금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1				26			51						76
2				27			52						77
3				28			53						78
4				29			54						79
5				30			55						80
6				31			56						81
7				32			57						82
8				33			58						83
9				34			59						84
10				35			60						85
11				36			61						86
12				37			62						87
13				38			63						88
14				39			64						89
15				40			65						90
16				41			66						91
17				42			67						92
18				43			68						93
19				44			69						94
20				45			70						95
21				46			71						96
22				47			72						97
23				48			73						98
24				49			74						99
25				50			75						100
□ 비중 기준범위 - 니켈카드뮴축전지 : 1.16이상 ~ 1.23이하(주변온도 20℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 비중 기준범위 조정 가능

[서식 16-1] 전기설비 3년 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재		담당자		부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과										비 고
수배전반	보호계전기 연동시험 ㅇ 고압차단기
	구 분	1 호 계		2 호 계			LINK			3 호 계	냉방
	결 과
	ㅇ 저압 ACB(ATS)
	구 분	조 명					동 력
											냉방
		1호계	2호계		ATS		1호계		2호계	ATS
	결 과

[서식 16-1] 전기설비 3년 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :						결재		담당자		부관리소장	관리소장
구 분	검 사 결 과										비 고
수배전반	보호계전기 연동시험 ㅇ 고압차단기
	구 분	1 호 계		2 호 계			LINK			3 호 계	냉방
	결 과
	ㅇ 저압 ACB(ATS)
	구 분	조 명					동 력
											냉방
		1호계	2호계		ATS		1호계		2호계	ATS
	결 과

[서식 16-2] 전기실 교류차단기 검사표(3년) ▣ 보호계전기 시험
검사장소 : 전기실 ℃										결재	담당자		부장		센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명		차단기 종류		차단용량		정격 전압			정격 전류	제작회사		제작번호		제작년월일
	52 P( )-
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVER	CT비	자체시험			연동시험					결과
								최소 동작값	동작 시간 (SEC)		차단기동작	타켓 동작	관제현시	표시 램프
	OCR순시	R 상
		T상
	OCR한시	R 상
		T상
	67( )
	27( )
주 : 1. OCR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는순간 전류를기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작 ,타켓 동작, 관제현시, 표시램프는 ○ ×로 표기

[서식 16-2] 전기실 교류차단기 검사표(3년) ▣ 보호계전기 시험
검사장소 : 전기실 ℃										결재	담당자		부관리소장		관리소장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명		차단기 종류		차단용량		정격 전압			정격 전류	제작회사		제작번호		제작년월일
	52 P( )-
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVER	CT비	자체시험			연동시험					결과
								최소 동작값	동작 시간 (SEC)		차단기동작	타켓 동작	관제현시	표시 램프
	OCR순시	R 상
		T상
	OCR한시	R 상
		T상
	67( )
	27( )
주 : 1. OCR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는순간 전류를기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작 ,타켓 동작, 관제현시, 표시램프는 ○ ×로 표기

[서식 17-1] 조례시설물 및 용역실 전기설비 점검표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담당자		부장		센터장(P/L)
점검내용 / 점포명(상가번호) 및 용역실
시설용량
배선용차단기 개폐기 과열 여부
불량 전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태
누전차단기 동작상태 여부
적산전력량계 동작 및 봉인상태
부하전류	R
	S
	N
	T
절연저항 측정	분기 #1
	#2
	#3
	#4
기 타

[서식 17-1] 조례시설물 및 용역실 전기설비 점검표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :					결재	담당자		부관리소장		관리소장
점검내용 / 점포명(상가번호) 및 용역실
시설용량
배선용차단기 개폐기 과열 여부
불량 전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속상태 및 리드선상태
누전차단기 동작상태 여부
적산전력량계 동작 및 봉인상태
부하전류	R
	S
	N
	T
절연저항 측정	분기 #1
	#2
	#3
	#4
기 타

[서식 17-2] [개정 '19.01.08.] 청원전력 시설물 점검표(월간) ○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조
주 요 점 검 사 항							결재		담당자			부장			센터장(P/L)
1.전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부 2.기타 안전상태 등
청 원 전 력			점검여부			점 검 결 과										비고 (등급)
시설명	설치 개소	점검일	실시 개소	미실시 개소	미실시 사유	양호 개소		불량 또는 요주의
								개소			사 유		조치 내용
시정 및 보완사항										점검일자				점검자 서명
														(인)
														(인)
점검자 의 견														(인)
														(인)
*각종 사유나 조치등은 고유번호, 일자, 내용을 간략히 기록(해당시설이 없을시/을 긋고 기록내용이 없을시-선 처리) *안전관련사항은 점검자의 조치 의견을 상급자에게 제시하고 지시에 의거 조치 (사고 사전 예방 목적) *임대상가는 점포별 기록관리 *청소 용역실 포함 *등급 : A-양호, B-일부불량(누전차단기 및 콘센트 불량), C-배관 및 배선 불량(노후화로 인한 불량)

[서식 17-2] [개정 '19.01.08.] 청원전력 시설물 점검표(월간) ○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조
주 요 점 검 사 항							결재		담당자			부관리소장			관리소장
1.전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부 2.기타 안전상태 등
청 원 전 력			점검여부			점 검 결 과										비고 (등급)
시설명	설치 개소	점검일	실시 개소	미실시 개소	미실시 사유	양호 개소		불량 또는 요주의
								개소			사 유		조치 내용
시정 및 보완사항										점검일자				점검자 서명
														(인)
														(인)
점검자 의 견														(인)
														(인)
*각종 사유나 조치등은 고유번호, 일자, 내용을 간략히 기록(해당시설이 없을시/을 긋고 기록내용이 없을시-선 처리) *안전관련사항은 점검자의 조치 의견을 상급자에게 제시하고 지시에 의거 조치 (사고 사전 예방 목적) *임대상가는 점포별 기록관리 *청소 용역실 포함 *등급 : A-양호, B-일부불량(누전차단기 및 콘센트 불량), C-배관 및 배선 불량(노후화로 인한 불량)

[서식 17-3] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.]

청원전력 시설물 점검표 20KW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N

□ 범례 [ 양호 : ○,   불량 : ×,   해당없음 : - ],   부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 17-3] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.]

청원전력 시설물 점검표 20KW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부관리소장	관리소장

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N

□ 범례 [ 양호 : ○,   불량 : ×,   해당없음 : - ],   부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 17-4] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(6개월)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항측정[㏁]				조치사항 기록
			R	S	T	N

□ 부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 17-4] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(6개월)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부관리소장	관리소장

부 하 명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항측정[㏁]				조치사항 기록
			R	S	T	N

□ 부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 18-1] [신설 ’19.01.08.] 차량기지 조명타워(승‧하강식) 설비 3개월 검사표
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재	담당자	부 장	센터장(P/L)
구분	검사내용	검사결과			비고
제어반	1. 외부일반 - 외관청소 청결상태 - 이상음 및 냄새 유무 - 단자조임상태 및 이완 유무 - 배선의 손상 여부
	2. 보호장치 - 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상, 변색 유무 - 개폐기 동작상태
	3. 조명등 제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적, 녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 제어용 배선 단자 접속상태
	4. 반내 습기 누수 여부
동작부	1. 조명기구(안정기) 탈락 및 이상유무
	2. 승‧하강 운전시험
기계장치	1. 모터 이상음 및 정상작동유무
	2. 권상기 와이어 감김 및 고정상태
	3. 리미트 S/W 작동상태
	4. 와이어로프 마모상태
	5. 평케이블 소손, 단선 및 이상유무
볼트류	1. 단자조임상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 18-1] [신설 ’19.01.08.] 차량기지 조명타워(승‧하강식) 설비 3개월 검사표
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :			결재	담당자	부관리소장	관리소장
구분	검사내용	검사결과			비고
제어반	1. 외부일반 - 외관청소 청결상태 - 이상음 및 냄새 유무 - 단자조임상태 및 이완 유무 - 배선의 손상 여부
	2. 보호장치 - 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상, 변색 유무 - 개폐기 동작상태
	3. 조명등 제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적, 녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 제어용 배선 단자 접속상태
	4. 반내 습기 누수 여부
동작부	1. 조명기구(안정기) 탈락 및 이상유무
	2. 승‧하강 운전시험
기계장치	1. 모터 이상음 및 정상작동유무
	2. 권상기 와이어 감김 및 고정상태
	3. 리미트 S/W 작동상태
	4. 와이어로프 마모상태
	5. 평케이블 소손, 단선 및 이상유무
볼트류	1. 단자조임상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 18-2] [신설 '19.01.08.] 차량기지 조명타워(승‧하강식) 설비 1년 검사표
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :										결재			담당자		부장				센터장(P/L)
□ 절연저항 측정
배전반 및 분전반명	회 로 명		MCCB 용량	사용전압에 따른 구분										측 정 치 {MΩ]			부하전류 [A]			비 고
				220V				380V
				측정치		판정		측정치			판정
* 전기설비기준 제16조[전로의 절연저항 및 절연내력] ㅇ 전로의 사용 전압이 150[V]를 넘고 300[V]이하 : 0.2[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 300[V]를 넘고 400[V]미만 : 0.3[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 400[V]이상 : 0.4[MΩ]이상
기기명	구분		판정기준
			TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)				IV(조치값)
분전반	220 V		-				±13V이내					-				±13V초과
	380V		-				±38V이내					-				±38V초과
□ 접지저항 측정
항목 장 소		접 지 저 항							인하도선 및 접지선 접속상태 이상유무									비 고
		측 정 치			이상유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 18-2] [신설 '19.01.08.] 차량기지 조명타워(승‧하강식) 설비 1년 검사표
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :										결재			담당자		부관리소장				관리소장
□ 절연저항 측정
배전반 및 분전반명	회 로 명		MCCB 용량	사용전압에 따른 구분										측 정 치 {MΩ]			부하전류 [A]			비 고
				220V				380V
				측정치		판정		측정치			판정
* 전기설비기준 제16조[전로의 절연저항 및 절연내력] ㅇ 전로의 사용 전압이 150[V]를 넘고 300[V]이하 : 0.2[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 300[V]를 넘고 400[V]미만 : 0.3[MΩ]이상 ㅇ 전로의 사용 전압이 400[V]이상 : 0.4[MΩ]이상
기기명	구분		판정기준
			TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)				IV(조치값)
분전반	220 V		-				±13V이내					-				±13V초과
	380V		-				±38V이내					-				±38V초과
□ 접지저항 측정
항목 장 소		접 지 저 항							인하도선 및 접지선 접속상태 이상유무									비 고
		측 정 치			이상유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 19] [개정 '19.01.08.]

지상부 전차선로 일상 점검표

점검기간(일자) : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)						담당자		부 장		센터장(P/L)
점 검 일 구 간 점 검 내 용
1	장력조정장치 동작 및 장력추 하부 너트 체결상태 여부
2	행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정 여부
3	조가선의 소선 단선 유무
4	지선애자의 파손 및 와이어클립 체결상태 이상유무
5	곡선당김금구 이탈 및 변형 여부
6	조가선 및 전차선 지지 현수애자 파손 여부
7	터널입구 이행구간 전차선 이상유무
8	프로텍터 및 행어이격대 이탈 유무
9	브래킷 취부상태 이상유무
10	F.R.P Section 절연애자 손상 여부
11	F.R.P Section 가이드의 아크에 의한 손상 및 열화 상태
점 검 자

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식19] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.]

커티너리 전차선로 일상점검표

점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장	관리소장
점 검 일 점검구간 점 검 내 용 연번
1	장력조정장치 동작상태 적정여부
2	행어이어 탈락, 경사 및 길이 적정여부
3	전차선, 조가선의 설치상태 적정 및 손상여부
4	지선의 장력 및 와이어 클립 체결상태 적정여부
5	곡선당김금구 이탈 및 변형여부
6	현수애자, 장간애자 손상 및 파손여부
7	터널입구 이행구간 전차선 병행습동 이상유무 및 엔드어프로치 변형 여부
8	프로텍터 및 행어이격대 이탈여부
9	브래킷 취부상태 적정여부
10	FRP섹션 절연체 및 가이드의 아크에 의한 손상여부
점 검 자

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사기간(일자) 중복으로 삭제

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기

○ 점검항목 10, 11을 통합하여 10으로 변경

[서식 20]

지상부 전기시설물 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : (인) 온도 : ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)										담당자		부 장		센터장(P/L)
□ 교차설비 검사
항목 위치	높이측정 (시 점)		고저차	높이측정 (종 점)			고저차	이어부 육각볼트 이완여부			조가선교차 부위의 손상여부		균압선 설비의 취부상태 양부
	A	B	AB	A		B	AB
□ F.R.P SECTION 검사
항목 위치	F.R.P 절연애자의 손상 여부				가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부				각종 금구 부식 및 볼트너트 이완 여부				비 고

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 20] [개정 '22.00.00.]

지상부 전기시설물 6개월 검사표

검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)																	담당자				부관리소장					관리소장
□ 교차설비 검사
위 치 항 목
시점 [㎜]		높이측정			A	C
					B	D
		고․저차			A-B	C-D
종점 [㎜]		높이측정			A	C
					B	D
		고․저차			A-B	C-D
이어부 육각볼트 조임토크 적정여부 및 마킹확인
전차선, 조가선 교차부위의 손상, 마모여부
절연방호관 내부 조가선 손상여부
균압선 설비의 취부상태 양부
교차금구의 위치 적정여부
주 파이프 및 이어부 균열여부
곡선당김금구 부착각도 적정 및 팬터그래프 통과 지장여부
설치년도
□ FRP SECTION 검사
항목 위치	FRP 절연체 손상 및 잔존직경 이상유무			가이드의 만곡, 아크로 인한 소손 및 균열 여부			수평상태 확인 및 팬터그래프 습동면의 편마모 발생여부		전차선 삽입부 볼트 이완 여부 및 마킹 확인			조가선 애자의 균열 및 부식 여부		조가선 연결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부				FRP 절연체 불순물청소 및 절연저항 측정					FRP섹션 더블이어 체결 지점
																							마모측정					볼트이완 여부 및 마킹확인
	측정치		판 정															청소여부		절연저항 측정치			A		B

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-5653호(2020.09.28.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

검사양식 일원화(검사문구 통일)

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 곡선당김금구 이탈장애(’20.08.03.) 및 외부권고사항 (’21.04.08.)반영, 검사항목 신설

○ 신설 고저차 범위, FRP섹션의 기울기 기준은 유관기관(한국철도공사, 국가철도공단) 사례 참조

○ F.R.P → FRP로 표기방법 변경

○ 전차선삽입부, 더블이어 체결지점 볼트 이완여부 및 마킹 확인사항 추가

[서식 21] [개정 '19.01.08., ’20.08.05.]

지상부 전기시설물 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : (인) 온도 : ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)	담당자	부 장	센터장(P/L)
□ AIR SECTION 검사
항목 위치	시 점 측	종 점 측	병행습동면의 아크에 의한 손 상 유 무	병행습동면 길이측정 (L)
평행부분의 전차선 상호간격	구분애자하단과 상대전차선 수직이격거리	구분애자의 파손유무	평행부분의 전차선 상호간격	구분애자하단과 상대전차선 수직이격거리	구분애자의 파손유무
□ AIR JOINT 검사
구분	시 점 측	종 점 측	병행습동면 길이측정(L)
항목 위치	평행부분의 전 차 선 상호 간격	평행부분 지지점의 전 차 선 상호수직 이격거리	균압선설비의이상유무	평행부분의 전 차 선 상호 간격	평행부분 지지점의 전 차 선 상호수직 이격거리	균압선설비 상태
□ 커티너리 전차선로 흐름방지장치 검사
항목 위치	애자의 손상 및 오손 여부	턴버클 및 로드 균열 여부	와이어 클립 체결상태 및 부 식 여 부	와이어지지점의 소선 단선 및 손상유무	양방향 장력 적 부	비 고
□ 급전선로 검사
구분	급전선로(HAL 510㎟)	급전분기선 (CU200㎟)	비고
검사 항목 전주 번호	타시설물 과의온도 변화에 따른 안전거리 유지상태	현수 애자 손상 유무	소선단선 및 손상여부	인류지지 개소 이상유무	클램프 체결상태 및 부식여부	분기급전선 취부 상태 이상유무
□ 급전케이블 검사
구분	급전케이블	비고
검사 항목 전철주 번호	정급전선 단말부열화 및 지지애자 및 크리트 체결상태	지지점(크리트) 및 굴곡개소 과도한 눌림 등 손상유무	케이블 주변 지장물 방치여부	횡단개소 케이블관로와 주행레일 하면 과의 이격거리 적정여부	지상부 급전케이블 단말 및 중간 접속개소 열화상 측정	부급전선 단자함 및 레일 취부상태	구분개폐기【단로기】 (A/S, D/S 등 기타 단로기 포함)
동작상태 양부 및접속부 열화상태	각종 금구류 취부상태 및 외관상태
측정값	판정
측정값	판정
□ 표지류 검사
항목 위치	표식의 종류	도료의변질 부식 및 오손여부	표지류 부착상태 이상유무	비 고
□ 피뢰기 및 가공공동지선 검사
항목 전주번호	피뢰기 자기부 균열 및 손상 여 부	절 연 저 항 측 정	지지 금구의 부착상태 및 부 식 여 부	전선의 접속 및 손상, 혼촉 여부	가공공동지선 지지점와이어 소선 및 변형여부	비 고 (접지저항 측정표 별도)

[서식 21] [개정 '19.01.08., ’20.08.05., ’22.00.00.]

지상부 전기시설물 1년 검사표

검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)	담당자	부관리소장	관리소장
□ AIR SECTION 검사
항목 위치	시 점 측	종 점 측	병행습동면의 아크에 의한 손상여부	병행습동면 길이측정 [㎜]
평행부분의 전차선 상호간격	구분애자 하단과 상대전차선 수직이격 거리	구분애자의 균열여부	키퍼부식 여부	평행부분의 전차선 상호간격	구분애자 하단과 상대전차선 수직이격 거리	구분애자의 균열여부	키퍼부식 여부
□ AIR JOINT 검사
구분	시 점 측	종 점 측	병행습동면 길이측정[㎜]
항목 위치	평행부분의 전 차 선 상호 간격	평행부분 지지점의 전 차 선 상호수직 이격거리	균압선설비의이상유무	평행부분의 전 차 선 상호 간격	평행부분 지지점의 전 차 선 상호수직 이격거리	균압선설비 상태
□ 커티너리 전차선로 흐름방지장치 검사
항목 위치	애자의 균열 및 키퍼부식 여부	와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식여부	와이어 클립 체결상태 및 부 식 여 부	와이어지지점의 소선 단선 및 손상유무	양방향 장력 적 부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	비 고
□ 급전선로 검사
항목 위치	급 전 선 (HAL 510㎟)	급전분기선 (Cu 200㎟)	비고
급전선 소선 풀림 및 단선, 소손여부	타 시설물과 의 온도 변화에 따른 안전거리 유지상태	보호설비 (절연 방호관) 내 급전선 손상여부	현수,지지 애자의 균열 및 키퍼부식 여부	인류, 지지 개소 이상 유무	스페이서, 클램프 체결상태 및 부식여부	급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부 (터널입구)	분기 급전선 압착 및 취부상태 이상유무	급전분기선 균압용 교차클램프 조임토크 적정여부	휘드이어 소선 풀림 및 단선, 이어부 조임토크 적정여부
□ 급전케이블 검사 : 서식 5-11참조
□ 전차선로 급전구분용 단로기 검사
항목 위치	단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무	주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무	지지애자 균열, 파손 및 오손유무	단로기 및 조작장치 고정상태, 시건장치 이상유무	접지걸이용 첨선 손상여부	조작반 표시램프 및 스위치 동작상태	단로기 원방제어 시험 (전력관제와 연동된 단로기만 해당)	비 고
□ 표지류 검사
항목 위치	표식의 종류	도료의변질 부식 및 오손여부	표지류 부착상태 이상유무	비 고
□ 피뢰기 검사
항목 위치	피뢰기 자기부 균열 및 손상 여부	급전선 연결클램프 및 커넥터(캡) 체결상태	절연저항 측정 [㏁]	지지금구의 부착상태 및 부식여부	전선의 접속 및 손상, 혼촉 여부	비 고 (접지저항 측정표는 별도)
□ 가공공동지선 검사
항목 위치	전선의 가닥 단선 및 손상 여부	전선클램프 체결상태 및 손상여부	전선의 설치높이 적정여부	지지금구의 부착상태 및 부식여부	비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-4250호(2021.06.22.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 키퍼부식여부 판정으로 검사사항 구체화

○ 지지금구의 균열 등의 검사항목 신설

○ 급전선 소선풀림, 보호설비, 교차클램프 및 휘드이어 조임토크 등  검사항목신설

○ 급전케이블 검사표는 서식 5-11로 일원화

○ 장애사례관련 급전선 연결클램프 및 커넥터 체결상태 검사 항목 추가

○ 시설물 현황반영 피뢰기 접지단자함 관련 검사항목 추가

○ 단로기, 가공공동지선 검사표 분리 및 단로기, 가공공동지선 검사항목 명확화

□ 가동브래킷 및 고정브래킷 검사
항목 전주번호	지지밴드 및 지지금구의 볼트,너트 이완, 부식 여부	장간애자의 균 열 및 손 상 여 부	수평파이프의 수평 및온도변화에 따른 이동상태	조가선 지지점 전식 및 손상 유 무	곡선당김금구의 취부상태 및 전식전무
□ 균압설비 검사
항목 위치	균압선의 설치상태 변형유무	커넥터 및 와이어 클립의 이완 유무	Feed Ear 지지스프링 동작상태 양부	접 속 개 소 의 전 식 및 소손 유무	비 고
□ 지선설비 및 인류장치 검사
검사항목 전주번호	지선설비	인류장치	비 고
애자균열 손상여부	지지철물의 부식및손상 여 부	장력의 불균형 및 지선의 손 상 여 부	애자균열 손상여부	지지철물의 부식 및 손상 여부	턴버클 취부상태 이상여부
□ 활차식 자동장력조정장치 검사
항목 위치	각종금구 및 장력추 취부 너트 체결상태	조정장치 작동상태 길이측정	스톱바 간격 및 취부상태	장력장치 동작 및 활차 취부상태
전 차 선 의 길 이 (L)	A길이 (cm)	X길이 (cm)	Y길이 (cm)
□ 스프링식 자동장력조정장치 검사
항목 위치	장력장치종류	장력거리 (m)	현장온도 (℃)	스트로크 계산값(A) ±000(㎜)	스트로크 계산값(B) ±000(㎜)	스트로크 오차값 (C=A-B)	오차율 (d[%]=C/Sk ×100)	비고
□ 수·송배전선로 트로프 및 핸드홀 검사
항목 구분	파손 및 누수 유입여부	접속개소 외피 손상여부	케이블 인,출입구 봉입 적정여부	케이블 굴곡개소 외피 손상여부	레일 횡단개소 레일하면과 트로프 상부면과의 이격거리 적정여부	비 고
트로프	핸드홀
□ 전차선마모 측정 : 별지참조
□ 지상부전차선로 지지물 검사 : 별지참조
항목	콘크리트주 균열및기초 균열 여부	철주비틀림및 기초볼트너트 이 완 여 부	지반침하및 붕괴 위험성여부	Beam 완금의 부식 및 손상 여 부	취 부 금 구 의 접속볼트․너트 이 완 여 부	철 주 접지선의 손상유무
검사결과
□ 전차선높이, 편위 측정 : 별지참조

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

□ 가동브래킷 및 고정브래킷 검사
항목 위치	브래킷 본체 및 지지금구	곡선당김금구	비 고
브래킷 조립상태 변형여부	애자의 균열 및 손상 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	수평파이프의 수평 및 온도변화에 따른 이동상태 적정여부	조가선 지지점 전식 및 손상유무	취부 상태 및 전식 발생 여부	이어부 및 애자의 균열 손상 여부	팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부
□ 인지선식 곡선당김장치 검사
항목 위치	인지선의 소선풀림 및 손상, 처짐발생 여부	인지선 인류용 현수애자 균열 및 키퍼부식 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	곡선당김금구	비 고
취부 상태 및 전식 발생 여부	이어부 및 애자의 균열 손상 여부	팬터그래프에 의한 스침현상 발생여부
□ 균압설비 검사
항목 위치	균압선의 설치상태 변형여부	커넥터, 패럴렐클램프의 볼트류 조임토크 적정여부, 와이어클립 체결상태 양부	Feed Ear 지지스프링 동작상태 양부	접속개소의 전식 및 소손 여부	비 고
□ 지선설비 및 인류장치 검사
항목 위치	지선설비	인류장치	비 고
애자의 균열 및 키퍼부식 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	지선기초 균열손상 및 매몰, 침하 여부	와이어클립 체결 상태양부	지선(봉)의 장력상태 적정 및 소선의 풀림, 손상여부	애자의 균열 및 키퍼부식 여부	지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	와이어 턴버클 조정상태 및 균열, 손상여부	장력 상태의 적정 여부
□ 활차식 자동장력조정장치 검사
항목 위치	장치 및 지지금구 (밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	와이어로프 손상 및 압축슬리브 체결 상태 이상유무	와이어 로프 윤활유 도포 여부	장력추 및 하부너트 체결상태 이상유무	조정장치 작동상태 길이측정	장력장치 동작상태 이상유무	활차 취부상태 및 스토퍼와 간격 적정여부	와이어 턴버클 (조정 스트랩) 조정상태 및 균열, 손상여부	비고
전차선의 길이 [m]	A [㎜]	B [㎜]	C [㎜]
□ 스프링식 자동장력조정장치 검사
항목 위치	장치 및 지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부	장력장치종류	장력 거리 (m)	스트로크 동작상태	와이어 턴버클 조정상태 및 균열, 손상여부	비고
현장 온도 (℃)	스트로크 계산값(A) ±000(㎜)	스트로크 측정값(B) ±000(㎜)	스트로크 오차값 (C=A-B)	오차율 (d[%] =C/Sk ×100)	판정
□ 수·송배전선로 트로프 및 핸드홀 검사
항목 구분	파손 및 누수 유입여부	접속개소 외피 손상여부	케이블 인,출입구 봉입 적정여부	케이블 굴곡개소 외피 손상여부	레일 횡단개소 레일하면과 트로프 상부면과의 이격거리 적정여부	비 고
트로프	핸드홀
□ 전차선마모 측정 : 서식 23참조
□ 지상부전차선로 지지물 검사 : 서식 24 참조
□ 전차선높이, 편위 측정 : 서식 22참조
□ 애자형섹션(현수애자제) 검사
항목 위치	장치의 처짐 발생 및 팬터그래프와 지장여부	애자의 균열, 부식 및 스침현상 발생 여부	체결 금구류 균열, 부식 및 볼트, 너트 이완 여부	비 고

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

※ 전기처-4250호(2021.06.22.)참조

※ 전기처-2018호(2022.03.05.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 커넥터, 패럴렐클램프 조임토크 기준 추가

○ 와이어로프 검사항목 추가(′21년 3월 상시 및 특별점검 개선권고 사항)

○ 가동브래킷 검사와 병행하여 시행하는 인지선식 곡선당김장치 검사항목을 분리 신설 및 세분화

○ 지상부 전차선로 지지물 검사표 삭제(서식 24와 중복)

○ 현수애자제 애자형섹션 관리를 위해 검사표 신설(점검사각지대 해소)

[서식 24]

지상부 전차선로 지지물 기록부

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
항목 전주 번호	콘크리트주 균열및기초 균열 여부	철주비틀림및 기초볼트너트 이 완 여 부	지반침하및 붕괴 위험성여부	Beam 완금의 부식 및 손상 여 부	취 부 금 구 의 접속볼트․너트 이 완 여 부	철 주 접지선의 손상유무	비 고

[서식 24] [개정 ’22.00.00.] 지상부 전차선로 지지물 기록부
검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)
위 치 항 목
콘크리트주 균열 여부		복합 상태 평가 등급
전철주 비틀림, 경사 및 볼트, 너트의 이완여부
전철주 기초 콘크리트 균열손상 및 매몰여부
전철주 기초 앵커볼트 부식 및 탈락 여부
기초 주변 지반침하 및 붕괴 위험성 여부
고정빔 및 완철, 전주대용물 비틀림, 처짐, 수평상태 적정여부
지지금구(밴드)의 균열, 손상 및 볼트, 너트 이완여부
하수강 고정, 비틀림 상태 및 볼트, 너트 이상여부
전철주 방호책 손상 유무
전철주번호표 부착상태 적정여부
접속개소	전차선 접속금구(더블이어) 체결볼트 이완 여부 및 마킹 확인
	조가선 접속 및 첨선용 접속금구(B, BW, BS, 와이어클립) 이상여부
복합상태 평가 산정기준
등급			평가점수			평가내용
			범위	대표값
a			0 ≤ X < 2	1		균열 진행성을 관찰해야 하는 상태
b			2 ≤ X < 4	3		장기적인 사용을 목적으로 하며 교체를 최대한 억제하기 위한 보수가 필요한 상태
c			4 ≤ X < 6	5		중기적으로 교체를 전제로 보수를 실시해야 하는 상태
d			6 ≤ X < 8	7		장기적으로 내구성뿐만 아니라 내력저하가 우려되는 상태
e			8 ≤ X < 10	9		최우선으로 전주교체가 필요한 상태, 현재 휨강도가 설계강도에 미치지 못할 것으로 판단되는 상태

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 판정값 표기방식 일원화

○ 장애사례 등반영 검사항목 구체화

○ 철주접지선의 손상유무는 접지장치 검사표(서식 26)으로 이동

○ 전주번호표 부착상태 검사는 표지류 검사표 검사항목에서 제외

○ 하수강, 전철주방호책, 접속금구 등 검사항목 신설

[서식 25]

터널 전차선로 점검표(터널모니터링 분석 및 열차승차)

점검기간(일자) : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)						담당자		부 장		센터장(P/L)
점 검 일 구 간 점 검 내 용
1	강체 전차선로 지지철물의 비틀림 변형 여부
2	타 시설물에 의한 지장물 혼촉 여부
3	누수로 인한 접지장애 위험 유무
4	AL T-Bar 손상여부
5	전차선 시설물의 탈락 이상유무
점 검 자

주요점검 및 조치사항

구 분	점 검 구 간	선 별	점 검 및 통 보 사 항	점 검 자	비 고

[서식 25] [개정 ’22.00.00.]

터널 전차선로 점검표(터널모니터링 분석 및 열차승차)

검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)						담당자		부관리소장		관리소장
점 검 일 점검구간 연번 점 검 내 용
1	강체 전차선로 지지철물의 비틀림 변형 여부
2	타 시설물에 의한 지장물 혼촉 여부
3	누수로 인한 접지장애 위험여부
4	AL T-Bar 손상여부
5	전차선 시설물의 탈락 이상여부
점 검 자

주요점검 및 조치사항

구 분	점 검 구 간	선 별	점 검 및 통 보 사 항	점 검 자	비 고

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기

○ 점검기간(일자) 및 검사자 중복 삭제

[서식 26]

지상부 전차선로 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)							담당자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구 분				검사결과							비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구간	전철주번호	설비명	접지종별		측정치(Ω)			날씨		비고
					전회	금회

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 26] [개정 ’22.00.00.]

지상부 전차선로 접지장치 1년 검사표

검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)									담당자		부관리소장			관리소장
□ 접지장치 검사
항목 위치	외부 배선(접지선) 단선 및 손상여부			접지선 접속상태 이상유무			접지단자함 내부 접속상태 및 외함 손상여부						비 고
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
항목 위치		전철주번호	설비명		접지종별	측정치(Ω)				날씨		비고
						전회		금회

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기

○ 외함 손상여부 및 단자의 접속, 손상여부 항목 추가

○ 점검 → 검사로 표기 일원화

[서식 27] [개정 '19.01.08.]

터널 전기시설물 2주 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 역~ 역 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
점검내용		점검결과			비 고
1	지지철물의 비틀림 및 매립전 볼트 너트 이완, 탈락 유무
2	앙카링 설비의 턴버클, 로드 이완 및 현수애자 파손 여부
3	AL T-Bar 손상 및 롱이어 볼트, 너트 취부상태 이상 유무
4	타 시설물에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험 유무
5	구분, 신축, 건넘선장치 구간 팬터그래프 습동상태 이상 유무
6	각종 안전핀 취부상태 이상 유무
7	아-크로 인한 습동면 손상 여부
8	지지애자의 파손 및 훼손여부
9	비상콘센트 및 형광등 점등 여부
10	터널내 조명용케이블 외피손상 여부
11	청결상태(터널조명)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 27] [개정 '19.01.08., ’22.00.00.]

터널 전기시설물 2주 점검표

검사장소 : 역 ～ 역 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장		관리소장
점검내용		점검결과			비 고
1	지지금구의 비틀림 등 변형 및 조립상태 적정여부
2	앙카링 설비의 턴버클, 로드 이완 및 현수애자 파손 여부
3	AL T-Bar와 롱이어, 롱이어와 전차선간 체결상태 적정여부
4	T-Bar 주변 타 시설물 탈락에 의한 혼촉 및 누수로 인한 접지장애 위험여부
5	구분 및 신축, 건넘선장치 구간의 팬터그래프 습동상태 적정여부 및 타격흔적 발생여부
6	각종 안전핀 취부상태 적정여부
7	전차선 이상마모 발생 및 아크로 인한 습동면 손상 여부
8	지지애자 손상 및 지지금구와 T-bar간 체결상태 적정여부
9	비상콘센트 및 형광등 점등 여부
10	터널내 조명용케이블 외피손상 여부
11	청결상태(터널조명)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기

○ 일별로 작성하여관리자 일일 결재 가능하도록 개선

[서식 28]

터널 전기시설물 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 ～ 역 검 사 자 : 온도 : ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장	센터장(P/L)
□ 터널비상콘센트설비
구 분	검사결과		비 고
1.터널 비상콘센트함 고정상태
2.차단기 및 콘센트 커버 탈락유무
3.터널콘센트함 내 누수여부
4.배선용차단기(MCCB) 이상유무(3P, 2P)
5.전선 등의 발열, 손상, 변색 유무
6.단자 조임상태 및 이완유무
7.접지단자 이상유무
□ 비상등
1.비상등 점등상태
2.배선 및 단자 조임상태
3.청결상태
□ 터널조명
1.배선 및 단자조임 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 28]

터널 전기시설물 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 ～ 역 검 사 자 : 온도 : ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)		담당자		부관리소장	관리소장
□ 터널비상콘센트설비
구 분	검사결과		비 고
1.터널 비상콘센트함 고정상태
2.차단기 및 콘센트 커버 탈락유무
3.터널콘센트함 내 누수여부
4.배선용차단기(MCCB) 이상유무(3P, 2P)
5.전선 등의 발열, 손상, 변색 유무
6.단자 조임상태 및 이완유무
7.접지단자 이상유무
□ 비상등
1.비상등 점등상태
2.배선 및 단자 조임상태
3.청결상태
□ 터널조명
1.배선 및 단자조임 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 29] [개정 '19.01.08.]

터널 전기시설물 1,2,3년 검사표

검사구간 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)	담당자	부 장	센터장(P/L)
□ 표지류 검사
항목 위치	표식의 종류	도 료 의 변 질 부 식 및 오 손 여 부	표지류 부착상태 이상유무	비 고
□ 급전선로 검사표
항목 위치	정,부급전선 열화 및 지지크리트 체결상태	부급전선과 임피던스본드접속 상태	타시설물과의 안전거리 유지상태	지지애자 균열손상	소선 단선 및 손상여부	피더브랜치 용접체결 상태 및 전식상태
□ 강체전차선로 지지물 검사
항목 위치	매립전 볼트․너트 이 완 여 부	금구류 이완 및 손 상 유 무	애자류의 손상여부	비 고
□ 수·송배전선로 트로프 및 핸드홀 검사
항목	파손 및 누수 유입여부	접속개소 외피 손상여부	케이블 인,출입구 봉입 적정여부	케이블 굴곡개소 외피 손상여부	레일 횡단개소 레일하면과 트로프 상부면과의 이격거리 적정여부
□ 전차선 마모 측정 : 별지참조
□ 흐름방지장치(앙카링) 검사
항목 위치	턴버클균열 및 롯 드 나 사 산 손 상 여 부	애 자 균 열 및 파 손 여 부	연결금구 및 안 전 핀 취 부 상 태	로드지지용볼트 너트의체결상태 이 상 유 무	장 력 상 태 적 부	비 고
□ 구분 및 신축장치 검사표
항목 구간및 애자번호	높 이 [mm]	편 위 [mm]	상호간격	평 행 습동면 길이(L)	습동면의 아크에의한 손상여부	점퍼와이어 접속상태 및 손 상 여 부
①	②	③	④	①	②	③	④	A	B
□ 건넘선장치 검사표
항목 번호	높이(mm)	고저차 (mm)	편위	상호간격 (mm)	점퍼와이어 접속상태 및 손 상 여 부
본선	측선	본선진입시	측선진입시
본선	측선	본선	측선
□ 전차선 높이•편위 측정 : 별지참조

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 29] [개정 '19.01.08.]

터널 전기시설물 1,2,3년 검사표

검사구간 : 검 사 일 : 점 검 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)	담당자	부관리소장	관리소장
□ 표지류 검사
항목 위치	표식의 종류	도 료 의 변 질 부 식 및 오 손 여 부	표지류 부착상태 이상유무	비 고
□ 급전선로 검사표 : 서식 5-11참조
□ 강체전차선로 지지물 검사
항목 위치	매립전 볼트․너트 이 완 여 부	지지금구, 롱이어 취부상태 및 볼트, 너트 이완여부	Al T-Bar 부식 및 누수에 의한 지장유무	지지애자의 균열 및 키퍼부식 여부	안전핀 체결상태 및 부식여부	전차선 접속금구 (황동단말금구) 체결상태 이상여부	애자번호표 부착상태 적정여부	비 고
□ 수·송배전선로 트로프 및 핸드홀 검사
항목	파손 및 누수 유입여부	접속개소 외피 손상여부	케이블 인,출입구 봉입 적정여부	케이블 굴곡개소 외피 손상여부	레일 횡단개소 레일하면과 트로프 상부면과의 이격거리 적정여부
□ 전차선 마모 측정 : 서식 23참조
□ 흐름방지장치(앙카링) 검사
항목 위치	와이어턴버클 조정상태 및 턴버클, 로드 균열, 부식 여부	애자의 균열 및 키퍼부식 여부	애자하단과 AL T-Bar 상단과의 높이측정 결과 [㎜]	전차선 편위 측정결과 [㎜]	체결금구의 볼트, 너트 조임 및 안전핀 취부상태 이상유무	양방향 장력상태 적정여부	매립전 볼트 취부상태, 너트 조임상태
①	②	③	④	①	②	③	④
□ 구분 및 신축장치 검사표
항목 위치	높 이 [mm]	편 위 [mm]	상호간격 [mm]	평행부분 병행습동면 길 이[㎜]	습동면의 아크에의한 손상여부	점퍼와이어 접속상태 및 손 상 여 부
①	②	③	④	①	②	③	④	A	B
□ FRP T-Bar 검사표
항목 위치	T-Bar 와 FRP T-Bar 간 연결개소 팬터그래프 습동 이상유무	FRP 절연체의 이상유무	FRP 절연체 절연저항 측정 [㏁]	체결금구 부식 및 볼트, 너트 이완여부	FRP 절연체의 본체의 동가루 부착유무	비 고
□ 건넘선장치 검사표
항목 위치	번호	높이(mm)	고저차 (mm)	편위(mm)	상호간격 (mm)	점퍼와이어 접속상태 및 손 상 여 부	습동면의 아크에 의한 손상여부
본선	측선	본선진입시	측선진입시
본선	측선	본선	측선
□ 전차선 높이•편위 측정 : 서식 22참조

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○1~4, 5~8

점검양식 일원화(점검문구 통일), 명확화

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기

○ 일별로 작성하여관리자 일일 결재 가능하도록 개선

○ 급전선로 검사표는 서식 5-11로 일원화

○ 키퍼부식여부 및 전차선 접속개소 검사항목 신설

○ 애자번호표 부착상태 적정여부 신설(표지류 검사에서 제외)

○ 당초 충무로 루프선 FRP만 정기검사를 실시하였으나, 1~8호선 유치선 FRP T-Bar(11개소) 전체로 확대 시행

○ 장애사례 등 반영 습동면의 아크에 의한 손상여부 신설

[서식 30] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)																									담당자				부 장			센터장(P/L)
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4				52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1				54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도												기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T				최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1													충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
																D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
																축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압									전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R				R-S				S-T		T-R

[서식 30] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)																									담당자				부관리소장			관리소장
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4				52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1				54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도												기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T				최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1													충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
																D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
																축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압									전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R				R-S				S-T		T-R

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
교류차단기 (24kV SWGR)	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
	4. PD Monitor 현시상태
교류차단기 (7.2kV SWGR)	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
	4. 정류기 감시장치 현시상태
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 표시부 이상유무
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무
전력감시시스템	1. 전원계통 이상유무
	2. 모니터 그래픽 구현상태
	3. 데이터 송·수신 상태
	4. 이상음 및 냄새유무
냉방설비	1. 정상가동 여부
	2. 이상음 발생여부
	3. 배관, 배선 과열여부
	4. 실외기 오손 및 가동상태
	5. 냉각수 배수 상태
절연관 부스	1. 시온테이프 변색 유무
USN 데이타수집장치	1. 정상 동작 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
교류차단기 (24kV SWGR)	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
	4. PD Monitor 현시상태
교류차단기 (7.2kV SWGR)	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
	4. 정류기 감시장치 현시상태
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 표시부 이상유무
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무
전력감시시스템	1. 전원계통 이상유무
	2. 모니터 그래픽 구현상태
	3. 데이터 송·수신 상태
	4. 이상음 및 냄새유무
냉방설비	1. 정상가동 여부
	2. 이상음 발생여부
	3. 배관, 배선 과열여부
	4. 실외기 오손 및 가동상태
	5. 냉각수 배수 상태
절연관 부스	1. 시온테이프 변색 유무
USN 데이타수집장치	1. 정상 동작 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 31]

급전구분소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자		부 장	센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용		검사결과		비 고
직류 고속도 차단기반	○ 고장선택장치 작동상태(외관상 기능)
	○ 표시등,표시기 표시 이상유무
	○ 이상음, 냄새 발생 유무
	○ 전일 동작횟수
	○ 금일 동작횟수
	○ 차 수
제어반	○ 내, 외부 청결상태
	○ 지시계기 및 표시등 표시 이상유무
	○ 제어전원 이상유무
기능실	○ 청결여부 (내, 외부 청소 및 쥐등의 동물서식 유무)
	○ 조명상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 31]

급전구분소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				담당자		부관리소장	관리소장
구 분	점 검 내 용		검사결과		비 고
직류 고속도 차단기반	○ 고장선택장치 작동상태(외관상 기능)
	○ 표시등,표시기 표시 이상유무
	○ 이상음, 냄새 발생 유무
	○ 전일 동작횟수
	○ 금일 동작횟수
	○ 차 수
제어반	○ 내, 외부 청결상태
	○ 지시계기 및 표시등 표시 이상유무
	○ 제어전원 이상유무
기능실	○ 청결여부 (내, 외부 청소 및 쥐등의 동물서식 유무)
	○ 조명상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 32] [신설 ’20.04.29.]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

(실화상)

(열화상)

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]∼10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

[서식 32] [신설 ’20.04.29.]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부관리소장

관리소장

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

(실화상)

(열화상)

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]∼10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

[서식 33] [개정 ’20.04.29.]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자		전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 단자 전압 측정 3) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치 기능 및 시간 설정 상태 6) 고장선택장치 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부
교 류 차 단 기 반 (24kV, 7.2kV SWGR, SIS)	1) 외관검사(배전반 내,외부, CB, E/DS 보조접점 배선) 2) 소음여부(전기적 코로나) 3) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 4) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 5) Digital Realy 노트북과 통신상태 6) Digital Realy 기능 Key 동작상태 7) 차단기 동작 회수

[서식 33] [개정 ’20.04.29.]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)		담당자		전기안전관리자	부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 단자 전압 측정 3) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치 기능 및 시간 설정 상태 6) 고장선택장치 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부
교 류 차 단 기 반 (24kV, 7.2kV SWGR, SIS)	1) 외관검사(배전반 내,외부, CB, E/DS 보조접점 배선) 2) 소음여부(전기적 코로나) 3) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 4) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 5) Digital Realy 노트북과 통신상태 6) Digital Realy 기능 Key 동작상태 7) 차단기 동작 회수

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (24kV SWGR) (SIS)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (7.2kV SWGR) (SIS)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (24kV SWGR) (SIS)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (7.2kV SWGR) (SIS)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 33-1] [개정 ’20.04.29.]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)										담당자				전기안전관리자			부 장			센터장(P/L)
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1	F2		F3		F4		F5		F6			FS			T/P S/P		비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2		F3		F4	F5			F6			FS			T/P S/P
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512,k418
		7-2	K517,512 K323,333
		7-연장	K850
		8-2	K507,512,k418
		5 7-1 8-1	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
		인텍	K585,F1(K591) F2(K592),F3(K593),F4(K594)
			FS(K285)
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314															/
			V324															/
		6 7,8-2	V314															/
			V315															/
		7-연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS	FZ2/ FS	FZ3/ FS		FZ4 FS		FZ5/ FS		FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계, 인텍 - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

[서식 33-1] [개정 ’20.04.29.]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)										담당자				전기안전관리자			부관리소장			관리소장
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1	F2		F3		F4		F5		F6			FS			T/P S/P		비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2		F3		F4	F5			F6			FS			T/P S/P
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512,k418
		7-2	K517,512 K323,333
		7-연장	K850
		8-2	K507,512,k418
		5 7-1 8-1	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
		인텍	K585,F1(K591) F2(K592),F3(K593),F4(K594)
			FS(K285)
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314															/
			V324															/
		6 7,8-2	V314															/
			V315															/
		7-연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS	FZ2/ FS	FZ3/ FS		FZ4 FS		FZ5/ FS		FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계, 인텍 - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 34]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
□ 피뢰보호설비 점검
점검항목		검사결과				비고
피뢰동대(도선) 설치 이상 유무
피뢰동대(도선) 지지애자 손상 유무
피뢰동대(도선) 지지금구 설치 상태	지지구
	전산볼트
	스트롱앙카
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 34]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	전기안전관리자	부관리소장		관리소장
□ 피뢰보호설비 점검
점검항목		검사결과				비고
피뢰동대(도선) 설치 이상 유무
피뢰동대(도선) 지지애자 손상 유무
피뢰동대(도선) 지지금구 설치 상태	지지구
	전산볼트
	스트롱앙카
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 35] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자	전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PFㆍC.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 3. AC전원, DC입력전압축정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU절체시험 6. 주전원장치(#1) 출력전압 측정 7. 주전원장치(#2) 출력전압 측정 8. 랙전원장치(#1) 출력전압 측정 9. 랙전원장치(#2) 출력전압 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

[서식 35] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)		담당자	전기안전관리자		부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PFㆍC.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 3. AC전원, DC입력전압축정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU절체시험 6. 주전원장치(#1) 출력전압 측정 7. 주전원장치(#2) 출력전압 측정 8. 랙전원장치(#1) 출력전압 측정 9. 랙전원장치(#2) 출력전압 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ㆍ 1차 - 2차 ㆍ 1차 - G ㆍ 2차 – G
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ㆍ 1차 - 2차 ㆍ 1차 - G ㆍ 2차 – G
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부 7) 가압 깊이 측정 8) BLOW-OUT 코일저항 측정 9) Actuator 저항 측정
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정 3) 비중 측정
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
교 류 차 단 기 반 (24kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 너트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검 4) 대차부 접점 상태 확인
교 류 차 단 기 반 (7.2kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 볼트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ㆍ 1차 - 2차 ㆍ 1차 - G ㆍ 2차 – G
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ㆍ 1차 - 2차 ㆍ 1차 - G ㆍ 2차 – G
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부 7) 가압 깊이 측정 8) BLOW-OUT 코일저항 측정 9) Actuator 저항 측정
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정 3) 비중 측정
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
교 류 차 단 기 반 (24kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 너트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검 4) 대차부 접점 상태 확인
교 류 차 단 기 반 (7.2kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 볼트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 36] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자		전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분						검사결과									비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반					공통 접지
												특별 제3종접지		통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 36] [개정 ’19.01.08., ’20.04.29.]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)									담당자		전기안전관리자		부관리소장			관리소장
□ 접지장치 점검
구분						검사결과									비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반					공통 접지
												특별 제3종접지		통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 37] [개정 ’20.04.29.]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자	전기안전관리자		부 장	센터장(P/L)
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 37] [개정 ’20.04.29.]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				담당자	전기안전관리자		부관리소장	관리소장
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 38] [개정 ’20.04.29.]

변전소 보호계전기 1년 검사표

검사가간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자			전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용
AC SWGR 22.9KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR -순시			OCR - 한시				OCGR - 순시	OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)	DGR (SGR)		결 과
			R	S	T	R	S	T
	52R1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R4	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R5	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간

[서식 38] [개정 ’20.04.29.]

변전소 보호계전기 1년 검사표

검사가간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)									담당자			전기안전관리자		부관리소장			관리소장
구 분	점 검 내 용
AC SWGR 22.9KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR -순시			OCR - 한시				OCGR - 순시	OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)	DGR (SGR)		결 과
			R	S	T	R	S	T
	52R1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R4	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R5	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

구 분	점 검 내 용
AC SWGR 6.6KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR -순시						OCR - 한시						OCGR - 순시		OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)		DGR (SGR)		결 과
			R		S		T		R		S		T
	52DB1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52DB2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
측정기준			1. OCR, OCGR, OVGR은 200% 과부하전류 공급하여 동작 시험 2. 동작시간은 3회측정하여 평균값 기록 3. UVR은 동작전압 80%, OVR은 동작전압(7호선 연장구간) 200% 공급 동작시험 4. OCR(OCGR) 순시 동작시간은 50ms 이내 : 테스터기의 전류범위 이상은 탭값 조정하여 측정
공 통	2) 차단기동작 양부 - 이상 유무 시험
	구 분		OCR -순시					OCR - 한시						OCGR - 순시		OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)		DGR (SGR)		비 고
			R	S		T		R		S		T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT

구 분	점 검 내 용
AC SWGR 6.6KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR -순시						OCR - 한시						OCGR - 순시		OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)		DGR (SGR)		결 과
			R		S		T		R		S		T
	52DB1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52DB2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
측정기준			1. OCR, OCGR, OVGR은 200% 과부하전류 공급하여 동작 시험 2. 동작시간은 3회측정하여 평균값 기록 3. UVR은 동작전압 80%, OVR은 동작전압(7호선 연장구간) 200% 공급 동작시험 4. OCR(OCGR) 순시 동작시간은 50ms 이내 : 테스터기의 전류범위 이상은 탭값 조정하여 측정
공 통	2) 차단기동작 양부 - 이상 유무 시험
	구 분		OCR -순시					OCR - 한시						OCGR - 순시		OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)		DGR (SGR)		비 고
			R	S		T		R		S		T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT

구 분	점 검 내 용
정류기	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
구 분	64	DOOR OPEN	DIODE ALARM	DIODE FAIL	OT ALARM	OT TRIP	ATT FAIL	MCB FAIL	결 과
SR1	연동시험
SR2	연동시험
SR3	연동시험
변압기	구 분	OT ALARM	OT TRIP
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
DTR1	연동시험
DTR2	연동시험
회생전력 저장장치 ESS	구 분	군 별	S·C 과전류	S·C 과전압	S·C 퓨즈	Heat pipe 과온	냉각기고장
보호 요소 동작 시험	1군
2군
3군
4군
요소별	입력과전류	입력과전압	변전소지락	64 Hot	64 Ground	DC-link퓨즈
보호요소
저항기 저항치 측정	충전저항		MLPT 저항		DCPT 저항
SCPT 1,2,3,4 직렬저항
충전저항-100Ω±5%, MLPT,DCPT-595㏀±5%, SCPT-295㏀±5%
DC SWGR	구 분	54-1	54-2	54-3	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54FS	비고
Imax +-
DDL ΔI
CR3(32)
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
구 분	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	비 고
Imax +-
DDL ΔI
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
NEG	단로기 동작상태	NEG-1		NEG-2		NEG-3

※ 한국전기안전공사 3년 법정검사 시 위탁 검사 결과를 첨부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

구 분	점 검 내 용
정류기	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
구 분	64	DOOR OPEN	DIODE ALARM	DIODE FAIL	OT ALARM	OT TRIP	ATT FAIL	MCB FAIL	결 과
SR1	연동시험
SR2	연동시험
SR3	연동시험
변압기	구 분	OT ALARM	OT TRIP
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
DTR1	연동시험
DTR2	연동시험
회생전력 저장장치 ESS	구 분	군 별	S·C 과전류	S·C 과전압	S·C 퓨즈	Heat pipe 과온	냉각기고장
보호 요소 동작 시험	1군
2군
3군
4군
요소별	입력과전류	입력과전압	변전소지락	64 Hot	64 Ground	DC-link퓨즈
보호요소
저항기 저항치 측정	충전저항		MLPT 저항		DCPT 저항
SCPT 1,2,3,4 직렬저항
충전저항-100Ω±5%, MLPT,DCPT-595㏀±5%, SCPT-295㏀±5%
DC SWGR	구 분	54-1	54-2	54-3	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54FS	비고
Imax +-
DDL ΔI
CR3(32)
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
구 분	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	비 고
Imax +-
DDL ΔI
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
NEG	단로기 동작상태	NEG-1		NEG-2		NEG-3

※ 한국전기안전공사 3년 법정검사 시 위탁 검사 결과를 첨부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 39] [신설 ’20.04.29.]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

[서식 39] [신설 ’20.04.29.]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부관리소장

관리소장

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

[서식 40] [개정 '19.01.08.]

수전선로 맨홀 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)							담당자			부 장		센터장(P/L)
항 목 맨홀번호	맨홀뚜껑 외관(균열) 및 고무패킹 손상 상태	맨홀뚜껑 덜컹거림 여부	맨홀뚜껑 표면 마모상태	(1) 맨홀 뚜껑과 틀간 단차 상태	맨홀 내 누수 및 오물 유입 상태	케이블랙 및 지지금구 이완 상태		관로구 방수상태 적정상태	(2) 맨홀침하 (단차) 및 주변 포장 손상 여부		맨홀 내 접속개소 및 케이블 외피 손상 상태		비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ 검사 기준 (1). 맨홀뚜껑과 틀간 단차: H=10.㎜ 미만 시 양호 / 10.0㎜ 이상 시 불량 (2). 맨홀침하 여부 : 맨홀 뚜껑면과 주변 포장과 단차 : 포장면(GL) + 0~10mm 미만 - 침하시(-)에는 원인 확인 : 도로포장, 굴착 등

[서식 40] [개정 '19.01.08.]

수전선로 맨홀 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)							담당자			부관리소장		관리소장
항 목 맨홀번호	맨홀뚜껑 외관(균열) 및 고무패킹 손상 상태	맨홀뚜껑 덜컹거림 여부	맨홀뚜껑 표면 마모상태	(1) 맨홀 뚜껑과 틀간 단차 상태	맨홀 내 누수 및 오물 유입 상태	케이블랙 및 지지금구 이완 상태		관로구 방수상태 적정상태	(2) 맨홀침하 (단차) 및 주변 포장 손상 여부		맨홀 내 접속개소 및 케이블 외피 손상 상태		비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ 검사 기준 (1). 맨홀뚜껑과 틀간 단차: H=10.㎜ 미만 시 양호 / 10.0㎜ 이상 시 불량 (2). 맨홀침하 여부 : 맨홀 뚜껑면과 주변 포장과 단차 : 포장면(GL) + 0~10mm 미만 - 침하시(-)에는 원인 확인 : 도로포장, 굴착 등

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 41] [개정 '19.01.08.]

수,송 배전선로 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)								담당자		부 장		센터장(P/L)
항 목 선로명 구간		케이블 절연저항 측정(㏁)			단말부 볼트 조임 및 열화여부	(편단)접지 접속상태 및 케이블 동차폐선 연결상태 이상유무	케이블 인,출입구 봉입 적정여부		케이블 지지대 적정여부		케이블 상표시 적정여부		비 고
		R-G	S-G	T-G

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 41] [개정 '19.01.08.]

수,송 배전선로 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)								담당자		부관리소장		관리소장
항 목 선로명 구간		케이블 절연저항 측정(㏁)			단말부 볼트 조임 및 열화여부	(편단)접지 접속상태 및 케이블 동차폐선 연결상태 이상유무	케이블 인,출입구 봉입 적정여부		케이블 지지대 적정여부		케이블 상표시 적정여부		비 고
		R-G	S-G	T-G

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 42]

지중선로표시기 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)					담당자		부 장	센터장(P/L)
항 목 설치 위치 (경간)	설치 수량	지중선로표시기 외관상태	지중선로표시기 고정상태 이상유무	지중선로표시기 방향 이상유무		지중선로표시기 손실 여부			비 고
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

[서식 42]

지중선로표시기 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					담당자		부관리소장	관리소장
항 목 설치 위치 (경간)	설치 수량	지중선로표시기 외관상태	지중선로표시기 고정상태 이상유무	지중선로표시기 방향 이상유무		지중선로표시기 손실 여부			비 고
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 43] [개정 '19.01.08.], ’20.04.29.]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부
USN 데이타수집장치	○ 정상 작동 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 43] [개정 '19.01.08.], ’20.04.29.]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장			관리소장
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부
USN 데이타수집장치	○ 정상 작동 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 44]

자전거보관함 설비 7일 점검표

[전기]

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)					담당자		부 장		센터장(P/L)
점검항목
분전반 차단기 과열여부 및 동작상태 이상유무
단자조임상태 이상유무
전선의 손상, 발열, 열화(변색) 상태 이상유무
분전함 손상, 변형, 누수유무
접지시설 유무 및 상태
기타 전기설비(전열, 조명등) 이상유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 44]

자전거보관함 설비 7일 점검표

[전기]

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)					담당자		부관리소장		관리소장
점검항목
분전반 차단기 과열여부 및 동작상태 이상유무
단자조임상태 이상유무
전선의 손상, 발열, 열화(변색) 상태 이상유무
분전함 손상, 변형, 누수유무
접지시설 유무 및 상태
기타 전기설비(전열, 조명등) 이상유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 45]

전기실(역사, 본선) 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	결 과			비 고
몰드변압기	1. 주회로 단자 조임양부 2. 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무
교류 차단기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자붓싱의 균열, 파손, 오손 유무 3. 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 4. 차단기 동작기능 양부 5. 차단기 동작횟수 6. 인터록 기능정상 여부 7. Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 8. Digital Realy 노트북과 통신상태 9. Digital Realy 기능 Key 동작상태
축 전 지 및 충 전 장 치	1. 단자접속 이완 여부 및 오손 유무 2. 단자전압 측정
U P S	1. 각종 FUSE 이상여부 2. 각종 단자 조임상태 및 전선 열화여부 3. FAN 동작 이상여부 4. DISPLAY 표시 및 동작 상태 이상여부 5. UPS 절체 시험 이상여부 6. PNL 내부 및 필터청소
배 전 반	1. 배전반 청결상태 2. 쥐막이 상태
역사조명	1. 비상등 점등시험

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 45]

전기실(역사, 본선) 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용	결 과			비 고
몰드변압기	1. 주회로 단자 조임양부 2. 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무
교류 차단기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자붓싱의 균열, 파손, 오손 유무 3. 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 4. 차단기 동작기능 양부 5. 차단기 동작횟수 6. 인터록 기능정상 여부 7. Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 8. Digital Realy 노트북과 통신상태 9. Digital Realy 기능 Key 동작상태
축 전 지 및 충 전 장 치	1. 단자접속 이완 여부 및 오손 유무 2. 단자전압 측정
U P S	1. 각종 FUSE 이상여부 2. 각종 단자 조임상태 및 전선 열화여부 3. FAN 동작 이상여부 4. DISPLAY 표시 및 동작 상태 이상여부 5. UPS 절체 시험 이상여부 6. PNL 내부 및 필터청소
배 전 반	1. 배전반 청결상태 2. 쥐막이 상태
역사조명	1. 비상등 점등시험

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 47] [개정 ’20.04.29.]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정 5. 절연저항 및 부하전류 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무 3. 절연저항 및 부하전류 측정
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 47] [개정 ’20.04.29.]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)		담당자		부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정 5. 절연저항 및 부하전류 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무 3. 절연저항 및 부하전류 측정
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 49]

전기실(역사,본선) 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)								담당자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분					검사결과						비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		제1종 접지	제2종 접지	제3종 접지		특별제 3종접지	예비 접지		RTU반
									특별제3종접지			통신접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 49]

전기실(역사,본선) 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)								담당자		부관리소장			관리소장
□ 접지장치 점검
구분					검사결과						비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		제1종 접지	제2종 접지	제3종 접지		특별제 3종접지	예비 접지		RTU반
									특별제3종접지			통신접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 50]

전기실(역사,본선) 3년 검사표

검사가간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)										담당자			부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용
고압 배전반	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분			O C R				U V R				O V G R		S G R			GR
				R			T
	P1	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	P2	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	P3	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	P4	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	본선 전기실	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	2) 차단기동작 양부-이상 유무시험
	구 분		O C R						U V R			O V G R			S G R			GR
			R		T
	P1
	P2
	P3
	P4
	본선전기실

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 50]

전기실(역사,본선) 3년 검사표

검사가간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)										담당자			부관리소장			관리소장
구 분	점 검 내 용
고압 배전반	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분			O C R				U V R				O V G R		S G R			GR
				R			T
	P1	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	P2	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	P3	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	P4	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	본선 전기실	정 정 탭
		정정 레바
		200%연동시험
		적합 여부
	2) 차단기동작 양부-이상 유무시험
	구 분		O C R						U V R			O V G R			S G R			GR
			R		T
	P1
	P2
	P3
	P4
	본선전기실

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 53]

자전거보관함 설비 1년 검사표

[전기]

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)								담당자		부 장			센터장(P/L)
분기회로명	사용전압 (V)	부하전류측정(A)				절연저항측정(㏁)						비 고
		R	S	T	N	R	S		T		N

※ 절연저항 측정기 :       (V)      (㏁)    ※ 사용장비 또는 계측기 :

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 53]

자전거보관함 설비 1년 검사표

[전기]

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)								담당자		부관리소장			관리소장
분기회로명	사용전압 (V)	부하전류측정(A)				절연저항측정(㏁)						비 고
		R	S	T	N	R	S		T		N

※ 절연저항 측정기 :       (V)      (㏁)    ※ 사용장비 또는 계측기 :

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 54]

청원시설물 1개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자		부 장		센터장(P/L)
청원시설물명 점 검 내 용
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부
절연저항 측정	상-대지간 절연저항 (㏁)				선간 절연저항(㏁)
	R-E	S-E	T-E	N-E	R-S		S-T		T-R
임시전력 #1 ( )
임시전력 #2 ( )
임시전력 #3 ( )
※ 절연저항 기준 ․대지전압 150V이하 0.1 (㏁)이상 ․대지전압 150V를 넘고 300V이하 0.2 (㏁)이상 ․사용전압 300V를 넘고 400V이하 0.3 (㏁)이상 ․사용전압 400V초과 0.4 (㏁)이상

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 54]

청원시설물 1개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)				담당자		부관리소장		관리소장
청원시설물명 점 검 내 용
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부
절연저항 측정	상-대지간 절연저항 (㏁)				선간 절연저항(㏁)
	R-E	S-E	T-E	N-E	R-S		S-T		T-R
임시전력 #1 ( )
임시전력 #2 ( )
임시전력 #3 ( )
※ 절연저항 기준 ․대지전압 150V이하 0.1 (㏁)이상 ․대지전압 150V를 넘고 300V이하 0.2 (㏁)이상 ․사용전압 300V를 넘고 400V이하 0.3 (㏁)이상 ․사용전압 400V초과 0.4 (㏁)이상

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 55]

청원시설물 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : (인) 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)										담당자			부 장			센터장(P/L)
점검내용 점포명 (상가번호)	시설용량	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]					절연 저항 측정 [ ㏁ ]						비 고
						R	S	T	N		#1	#2		#3	#4

※ 절연저항은 서식16-1 양식에 의거 측정 기록 할것

※ 사용장비 또는 계측기 :

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 55]

청원시설물 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : (인) 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)										담당자			부관리소장			관리소장
점검내용 점포명 (상가번호)	시설용량	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]					절연 저항 측정 [ ㏁ ]						비 고
						R	S	T	N		#1	#2		#3	#4

※ 절연저항은 서식16-1 양식에 의거 측정 기록 할것

※ 사용장비 또는 계측기 :

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 55-1] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 1개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)		결재	담당자	부장	센터장(P/L)
청원시설물명 점 검 내 용	검사결과		조치내역		비고
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-1] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 1개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)		결재	담당자	부관리소장	관리소장
청원시설물명 점 검 내 용	검사결과		조치내역		비고
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-2] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 6개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)					결재		담당자		부장	센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항 측정[㏁]							비 고
			R	S		T		N

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-2] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 6개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)					결재		담당자		부관리소장	관리소장
점검내용 부하명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항 측정[㏁]							비 고
			R	S		T		N

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-3] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 1년 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)							결재		담당자		부장		센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]							비 고
						R		S		T		N

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 55-3] [신설 ’20.04.29.]

청원전력 시설물 1년 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)							결재		담당자		부관리소장		관리소장
점검내용 부하명	사용전압 (V)	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]							비 고
						R		S		T		N

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 56] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인 3. Digital Relay 현시상태
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 56] [개정 '19.01.08., ’20.04.29.]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인 3. Digital Relay 현시상태
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기(검사결과 표기방법 일원화)

[서식 57] [개정 '19.01.08., ’20.08.05.]

비상방수문 3개월,1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자			부 장			센터장(P/L)
점 검 주 기	구 분		점 검 내 용								점 검 결 과			비 고
3 월 점 검	탈락장치 (T-BAR)		지지물의 비틀림 및 매립전 볼트 너트 이완, 부식상태
			지지애자 균열 및 오손여부
			전차선 팬터그래프 습동상태 이상유무
			AL T-BAR 탈락용 레바 및 고정핀 이상여부
			고정부 및 각종 볼트,너트 이완, 부식상태
	탈락장치반 (기계실)		제어전원 및 표시램프 이상여부
			탈락 전달용 Spring Wire 주름관 이상유무
	급전케이블		케이블 손상 및 지지애자 균열, 오손여부
	동력간선		간선설비 단자조임 상태 및 케이블 열화여부
1 년 점 검	단로기		급전케이블(1,2차)열화 및 지지애자 균열 여부
			주회로 단자조임 및 개폐 접촉부 열화, 손상여부
			급,단전 표시램프 및 큐비클 내 누수여부
	전차선		전차선 상호간격 및 지지애자 이상유무
			전차선 마모측정
	동작시험		구동모터 정상작동 여부 및 수동 동작 이상 유무
	절연저항 측정		단로기 및 탈락장치반 구동모터 절연저항 측정
□ 마모측정표
위 치 (애자번호)		측 정 량				비 고	위 치 (애자번호)	측 정 량								비 고
		전회		금회	마모치			전회		금회			마모치

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 57] [개정 '19.01.08., ’20.08.05.]

비상방수문 3개월,1년 검사표

검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)									담당자			부관리소장			관리소장
점 검 주 기	구 분		점 검 내 용								점 검 결 과			비 고
3 월 검 사	탈락장치 (T-BAR)		지지물의 비틀림 및 매립전 볼트 너트 이완, 부식상태
			지지애자 균열 및 오손여부
			전차선 팬터그래프 습동상태 이상유무
			AL T-BAR 탈락용 레바 및 고정핀 이상여부
			고정부 및 각종 볼트,너트 이완, 부식상태
	탈락장치반 (기계실)		제어전원 및 표시램프 이상여부
			탈락 전달용 Spring Wire 주름관 이상유무
	급전케이블		케이블 손상 및 지지애자 균열, 오손여부
	동력간선		간선설비 단자조임 상태 및 케이블 열화여부
1 년 검 사	단로기		급전케이블(1,2차)열화 및 지지애자 균열 여부
			주회로 단자조임 및 개폐 접촉부 열화, 손상여부
			급,단전 표시램프 및 큐비클 내 누수여부
	전차선		전차선 상호간격 및 지지애자 이상유무
			전차선 마모측정
	동작시험		구동모터 정상작동 여부 및 수동 동작 이상 유무
	절연저항 측정		단로기 및 탈락장치반 구동모터 절연저항 측정
□ 마모측정표
위 치 (애자번호)		측 정 량				비 고	위 치 (애자번호)	측 정 량								비 고
		전회		금회	마모치			전회		금회			마모치

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 점검을

검사로 수정

○ 판정값 표기방식 일원화

[서식 58]

개량 E/X장치 1년검사

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), -(시설물없음)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	결 과			비 고
개량 E/X 점검	1) 습동면의 아크에 의한 손상여부 2) 점퍼와이어 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부 상태 이상유무 3) 점퍼와이어 분리 거치볼트 체결상태 이상유무 4) 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무
구분단로기 점검	1) 단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무 2) 주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무 3) 지지애자 균열, 파손 및 오손유무 4) 단로기 및 조작장치 고정상태 및 시건장치 이상유무
케이블 점검	1) 케이블 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부상태 이상유무 2) 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무 3) 케이블크리트 고정상태 및 케이블 지지애자 이상유무 4) 케이블외피 손상여부 및 굴곡개소 변형발생 이상유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 58]

개량 E/X장치 1년검사

검사장소 : ℃ 검 사 일 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량), NA(해당없음)			담당자	부관리소장		관리소장
구 분	검 사 내 용	결 과			비 고
개량 E/X	1) 습동면의 아크에 의한 손상여부 2) 점퍼와이어 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부 상태 이상유무 3) 점퍼와이어 분리 거치볼트 체결상태 이상유무 4) 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무
구분단로기	1) 단로기 및 조작장치 동작상태 이상유무 2) 주회로 단자조임 및 접속부 열화상태 이상유무 3) 지지애자 균열, 파손 및 오손유무 4) 단로기 및 조작장치 고정상태, 시건장치 이상유무
케이블	1) 고정볼트, 너트 이완여부 및 취부상태 이상유무 2) 단말부 열화상태 및 변형발생 이상유무 3) 크리트 고정상태 및 지지애자 이상유무 4) 외피 손상여부 및 굴곡개소 변형발생 이상유무

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

※ 전기처-3056호(2021.05.03.)참조

○ 검사일시, 검사기간(일자)→ 검사일로 일원화

(※ 2020년 철도안전 정기검사   시 구두권고 사항)

○ 점검결과 예시에 NA 추가 명기

○ 중복 단어 삭제

- 검사

- 케이블

[서식 59] [신설 ’20.04.29.] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

[서식 59] [신설 ’20.04.29.] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부관리소장		관리소장
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상