자체점검 시정명령대상 확인점검서(성대빌딩)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
38	종합정밀 점검	복합건축물	성대빌딩 (동작구 상도3동 322-19)	5.9 (5.27)	*소화설비 5층 예스휘트니스 보일러실, 7층 교회 주방 자동확산소화장치 없음 1~6층 관창 6개 없음 지하층 슈퍼비죠리 불량 스프링클러, 옥내소화전 압력스위치 4개 불량 지하1층 사무실 “A” 감지기 단선 *경보설비 - 5층 예스휘트니스 보일러실, 7층 교회 주방, 7층 교회 사무실 감지기 없음 1~4층 경종 4개 불량 *피난설비 - 1-2층 계단통로유도등 불량, 2층 의원 피난구유도등 불량 완강기 : 3, 4층 완강기 표지판 없음 3, 4, 5, 6, 7층 완강기 사용법 5개 없음 *소화활동설비 - 3층 관창 및 방수기구함 표지 없음 클래식리빙텔 수신기 예비전원 불량	시정명령	5.28					이철호
				㈜셀파이엔지