화재안전특별조사 체크리스트

점 검 일	년 월 일	점검 소요시간
점 검 자	총괄	(서명)	건축	(서명)
소방	(서명)	건축	(서명)
소방	(서명)	전기	(서명)
가스	(서명)	전기	(서명)
입 회 자	(서명)	(서명)
1. 건축물 개요
건 물 명		관할소방서
주 소		관할119안전센터
건 물 구 조	철근콘 크리트조	철골조 (패널)	조적조	목조	기타	최초건축허가일	년 월 일
최초사용승인일	년 월 일
주 용 도
증․개축일	년 월 일
건 물 규 모	연 면 적	㎡	지 상	층
건 축 면 적	㎡	지 하	층
화 재 보 험	보험기간		회사명
가 입 금 액	(대인) 천만원, / (대물) 천만원
관 계 인	소 유 자	(전화번호)
소방안전관리자	(전화번호)	등급
화 재 이 력	일 시	인명피해	소실정도
		전소	반소	부분소
점 검 이 력 (최근3년 이내)
행정처분이력 (최근5년 이내)
불법건축물현황	층수 : 층, 면적 : ㎡, 구조 : , 용도 :
안전관리등급	A		B		C		D		E
주 요 소방시설현황	스프링클러		옥내소화전		자동화재 탐지설비
제연설비		피난기구		피난계단

2. 건축분야
구 분	점 검 내 용				점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
					양호	불량	해당없음	불 량 내 역
방화구획	건축물 방화구획 상태(층별, 면적별, 용도별)
	피난계단(특별피난계단 포함)의 방화구획 및 방화문 설치 상태(1층 포함)
	방화구획을 관통하는 배관, 덕트, 케이블트레이 등 틈새 상태(내화충전구조 등 FIRE STOP 적정 시공여부)
	방화구획 관통 덕트에 방화댐퍼 설치여부				설 치	미설치
	필로티 구조	1층 거실의 계단실 부분과 복도의 구획 여부(방화문 설치 여부)			구 획	미구획
		1층 거실과 승강기의 승강로 부분의 구획 여부			구 획	미구획
방 화 문 (방화셔터)	방화문 또는 방화셔터 설치 여부			방 화 문	설 치	미설치
				방화셔터	설 치	미설치
	방화문 또는 방화셔터 성능 인증 여부			방 화 문	인 증	미인증
				방화셔터	인 증	미인증
	피난계단에 설치된 방화문이 피난방향으로 열리는지				피 난	반 대
	자동폐쇄장치 등 도어클로저 작동 여부				작 동	미작동
	자동폐쇄가 되지 않는 방화문 개폐 상태
	방화문 작동 반경 내 장애물 설치 여부				미설치	설치
	방화문이 완전히 닫히는지 여부(노후, 변형 등)				닫 힘	미닫힘
	방화문을 시트지 등으로 완전히 감싸는 등 과도한 장식 여부
	방화문이 자동으로 닫히는지 여부 (불꽃, 온도, 연기 등을 감지하여 닫히는 구조에 한함)				닫 힘	미닫힘
	방화 셔터 관 리 상 태		셔터로부터 3M 이내 갑종방화문 설치 여부(일체형제외)		설 치	미설치
			연기감지기에 의한 일부폐쇄와 열감지기에 의한 완전폐쇄여부 (2005.7.27. 이후 설치대상에 한함)
			일체형 방화셔터 출입문 개폐 정상 여부
			셔터 하부 물품 적재 등으로 인한 작동에 장애 여부		미적재	적재

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음		불 량 내 역
피난시설	직통계단(피난․특별피난계단) 수		직통계단 , 피난계단 , 특별피난계단
	복도 유효너비 확보 여부(적치물 등)		확 보	미확보
	피난계단 내 가연물 보관 여부
	직통계단 상호간 통로(복도)로 연결 여부		연 결	미연결
	자동문, 출입통제시설 등 화재 시 자동개방 여부		개 방	미개방
	옥상 자동문 개방장치가 KFI 인증품인지
	주출입구에서 도로로 통하는 통로 확보 여부		확 보	미확보
	옥외피난계단 설치대상 여부		대 상	미대상
	옥상광장 설치대상 여부		대 상	미대상
	옥상으로 피난 가능 여부		가 능	불가능
	소방차 진입로 확보 여부		확 보	미확보
마 감 재	외벽에 설치되는 외부마감재료 성능 (건축허가년도 기준)		불연 / 준불연 / 난연 / 기타
	외단열재 노출 (파손 등)
	스티로폼 등 가연성 단열재를 사용한 드라이비트 공법 적용 유무		드리이비트 공법 적용 / 미적용
	거실 벽, 천정(반자)의 마감재료 성능 (건축허가년도 기준)		불연 / 준불연 / 난연 / 기타
	필로티 구조의 외기에 면하는 천장 및 벽체의 마감재료 성능(건축허가년도 기준)		불연 / 준불연 / 난연 / 기타
내화구조	주요구조부가 철골구조인 경우 내화피복의 관리상태 (지하주차장 등 노출된 부분만 실시)
내진설계	건축물은 내진설계가 되어 있는가?		내진설계( ) / 비설계( )
주 차 장	필로티주차장( )	지하주차장( )					옥상주차장( )
	주차대수 대	주차대수 대					주차대수 대
기 타	실험실 등 폭발위험물질 취급 장소 설치 여부	설치 장소 층 / 주요취급물질

3. 소방분야
구 분	점 검 내 용				점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
					양호	불량		해당없음	불 량 내 역
자체안전 관리분야	소방안전관리자 선임 여부				선 임	미선임			소방안전관리 등급 및 자격
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부				적 정	부적정
	소방시설 자체점검 이행 여부			작동기능	실 시	미실시
				종합정밀	실 시	미실시
	다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검검표 작성) 및 보관여부				적 정	부적정
	자체 소방훈련 실시 여부 및 소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부				실 시	미실시
소화기구	잘 보이고 접근 가능한 위치에 설치 여부
	구획된 실(33㎡ 이상) 마다 비치 여부
	안전핀 고정 상태
	지시압력계 적정여부
	소화기 노후도(10년 이하/분말소화기에 한함)
자 동 소 화 장 치	수신반 전원 이상 유무
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부				적 정	부적정
	음향장치의 음량 적정 여부
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부
수계소화 설 비 (공 통)	가압송수장치 종류	주펌프	전동기		보조(충압)		전동기			예비 펌프	전동기
			내연기관								내연기관
	수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인
	가압송수장치 정상 작동여부
	동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등)
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급‧배기시설 설치 여부 포함)
	송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부
	비 상 전 원 관 리 상 태	자가발전설비
		축전지설비
		기타(비상전원수전설비 등)

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
						양호		불량	해당없음		불 량 내 역
옥 내 / 옥 외 소화전	소화전함 위치표시등 점등 상태
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부
	포 혼합장치 정상 작동여부
포소화 설 비
(간 이) 스프링 클 러 / 미분무 / 포소화 전설비	유수검지장치	습식			준비작동식	건식				일제개방밸브			캐비넷형(간이)
		접근 및 점검의 용이성
		개폐밸브 관리 상태
		배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부
		음향장치 정상 작동여부
	헤드	설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)
		헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부
	동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부
	배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부
가스계 소 화 설 비	이산화탄소소화설비			할로겐화합물소화설비			청정소화약제소화설비					분말소화설비
	기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부
	기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적정하게 구성되어 있는지 여부
	수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부
	방출표시등 작동 이상 유무
	음향경보장치(사이렌) 정상작동여부
	소화약제량 이상 유무
	비 상 전 원 관 리 상 태		자가발전설비
			축전지설비
			전기저장장치

구 분	점 검 내 용				점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
					양호		불량	해당없음			불 량 내 역
경 보 설 비	비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비	P형 수신기		P형(기록장치 포함)								R형 수신기
		수신기 고정상태 및 조작 용이성 여부
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무
		음향장치의 적정성 여부
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)
		예비전원(축전지설비) 상태
	비상 방송	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)
		화재시 자동으로 화재안내 방송 여부
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)
피 난 설 비	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부(피난방향이 인지 되는지 여부)
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)
		유도등 및 유도표지의 파손․변형․탈락․누락 여부
		비상전원 적정성 여부
	비상 조명등	설비위치의 적정여부
		점검스위치 등 관리상태
		예비전원 적정여부(내장형에 한함)
	피난 기구	완강기	구조대		미끄럼대					승강식피난기			기타
		피난기구의 사용방법 표시유무
		피난기구 및 고정 장치의 노후․파손․변형 유무
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)

구 분	점 검 내 용				점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
					양호	불량		해당없음	불 량 내 역
소 화 용 수 설 비	소화용수의 규정수량 확보 여부
	소방차 접근가능 상태는?
	흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부
	펌프기동장치 정상 작동유무
	상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부
제 연 설 비	거실제연( )		특별피난계단 ( )				비상용승강기승강장( )
	거실제연	제연경계벽(고정, 가동벽) 상태
		공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부
		각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)
	부속실 제 연	출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부
		차압계(차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)의 정상작동 여부
		제연설비 작동시 출입문 개방 가능여부 (110N 이하)
	공통사항	비상전원 관리상태		자가발전설비
				축전지설비
				전기저장장치
연 결 송수관 / 연 결 살 수 설 비	소방차의 접근 용이성 여부
	송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부
	가압송수장치 이상 유무 상태
	방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태 (축광식표지 부착여부 포함)
	헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부
비 상 콘센트 설 비	점검 또는 사용상 장애 여부
	보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 상태
	보호함 표시등 점등 상태
	비상전원 이상 유무

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
무선통신 보조설비	무선기기 접속단자의 유지관리 상태
피난방화 시 설 유지관리	피난․방화시설 폐쇄 또는 훼손
	피난․방화시설 주변에 장애물 설치
	피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위
	피난․방화시설을 변경하는 행위
방염물품	방염대상물품 사용 대상( )			방염대상물품 사용 비대상( )
	커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부
화기시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태
위 험 물 저장취급 시 설	위험물 안전관리자 선임 여부		선 임	미선임
	방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무		있 음	없 음
	차광 및 환기 설비 관리상태
	보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부		있 음	없 음
	기름찌꺼기나 폐액 방치 여부		없 음	방 치
	1류	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부	조 치	미조치
	2류	산화재와의 접촉 방지조치 여부	조 치	미조치
	3류	물과의 접촉방지에 대한 조치 여부	조 치	미조치
	4류	인화 위험성 방지조치 여부	조 치	미조치
	5류	점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부	조 치	미조치
	6류	가연물 접촉 방지 조치 여부	조 치	미조치

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
				양호	불량		해당없음	불 량 내 역
소 방 활동에 관 한 사 항	비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부
	소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부
	연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)
	다수 인명피해 발생 우려 여부			없음	있음
	인명구조 및 피난활동 장애 여부			없음	있음
	자위소방대 조직 현황
	사다리차 등 대형소방차 접근 여건
이용자 특 성	거주자 및 주된 이용자(1일 최대수용인원)						10인 이하		11～50인 이하		50인 이상		해당 없음
	거주자 또는 주된 이용자가 영유아(유치원생 이하)
	거주자 또는 주된 이용자가 어린이(초등학생 이하)
	거주자 또는 주된 이용자가 65세 이상
	거주자 또는 주된 이용자가 중증 또는 거동불편 환자
	거주자 또는 주된 이용자가 신체장애 등 거동불편자
	거주자 또는 주된 이용자가 외국인
	기타 거주자 및 주된 이용자
관 할 소방서 거 리	거 리		5km 이하			5～10km 이하				10km 이상
	본 서
	안전센터
주 변 소화전 거 리	50m 이하		100m 이하			200m 이하				200m 이상
주 변 도 로 여 건	도로폭		4m 이하			4～ 6m 이하				6m 이상
	불법주차 등		많음			적음(1~10대)				없음
거주형태	숙박형					비숙박형
야간근무자 특 징	고령자	명	청장년	명		여성		명		남성		명

4. 전기분야
▣ 시설개요
시 설 명			대 표 자
소 재 지			전화번호
설비개요	수전설비 : V/ kW, 발전설비 : V / kW
안전관리자	상 주	업체명 : / 성명 :
	대 행	업체명 : / 성명 :

▣ 점검내용

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
인입구 배 선 (저압)	가공인입선 규격전선(단면적 4㎟이상) 사용 여부 -절연전선(DV, OW), 다심형 전선, 케이블
	지중전선로 규격전선(단면적 4㎟이상) 사용 여부
	가공인입전선로 중간 접속점(전선연결) 여부
	전선 접속상태 및 피복손상 여부
	기타 기술기준 적정여부
인입구 개폐기 (저압 및 특고압 수전시 기록)	인입선 입구에서 가깝고, 쉽게 개폐 가능한 곳에 설치 여부
	다선식 전로의 각 극에 설치 여부
	개폐기 이상(과열, 손상 등) 여부
	옥외(건물외부)에 시설할 경우 방수형 또는 방수함 내에 시설 여부
	금속제 외함 접지저항 기준치 초과 여부
	기타 기술기준 적정여부
간 선 보호용 과전류 차단기	과전류차단기 정격전류 적정 여부
	과전류차단기 차단용량 적정 여부
	기타 기술기준 적정여부

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
배전반 / 분전반	옥내 배․분전반 불연성 또는 난연성 사용 여부
	옥측‧옥외 배‧분전반의 방수형 여부
	노출 충전부의 배‧분전반의 취급자 이외의 출입할 수 없도록 시설 여부
	한 개의 분전반에 한 가지의 전원만 공급하는지 여부
	설치위치 적정 여부(은폐장소, 고위치, 적치물 등)
	금속제 외함 접지저항 기준치 초과 여부
	접지단자, 러그, 터미널, 부스바 등 접속상태
	배‧분전반 분진‧부식‧누수 여부
	기타 기술기준 적정여부
절연저항	절연저항 측정 결과 이상 여부 (측정가능 개소)
개폐기 / 차단기	주개폐기 설치 여부(분기 개폐기수 6개 초과)
	누전차단기 설치 여부
	누전차단기 동작이상 여부(가능개소)
	정격소비전력 3kW이상 전기기계기구에 전용개폐기 설치 여부
	차단기․개폐기 이상 여부 (용량부족, 과열, 손상 등)
	개폐기‧차단기 용량 적정 여부
	기타 기술기준 적정여부

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
옥내외배선 (간선포함)	옥내배선 최소 굵기 2.5㎟이상 여부
	공사방법 적정 여부(CD관 사용 등)
	전선 접속상태 및 열화, 피복 손상 여부
	규격전선 사용 여부(비닐코드배선 사용 등)
	전선이 손상 받을 우려가 없도록 시설 여부
	기타 기술기준 적정여부
조명시설	조명시설의 충전부 노출이 없도록 시설 여부
	전선구 또는 이동전선은 단면적 0.75㎟ 이상의 고무코드 또는 캡다이어케이블 사용 여부
	옥외에 시설하는 조명기구, 방전용안정기, 콘센트의 방수형 여부
	기타 기술기준 적정여부
간판등	누전차단기 설치 여부
	간판등 인출선은 이동전선에 준하여 시설(방습, 캡타이어코드, 케이블) 여부
	기타 기술기준 적정여부
배선기구 및 이동전선	충전부 노출 배선기구 사용여부
	습기, 물기 있는 장소의 방습형 시설여부
	접지극이 있는 콘센트 시설 여부
	파손 및 빗물 투입 우려 여부
	기타 기술기준 적정여부

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
전열기 등 기계기구	KC 표시품 또는 KS품 사용여부
	소비전력에 적정한 콘센트 수구 사용여부
	전기기계기구 접지시설 여부
	기타 기술기준 적정여부
접지시설	접지저항 측정값이 기준값 이하 여부
	접지선 굵기 적정 여부(최소 굵기 2.5㎟이상, 과전류차단기 정격전류에 따른 굵기)
	접지시설 시공방법 적정 여부
비상용 발전설비	발전기 무부하 운전 및 정상가동 상태
	자동절체스위치(ATS) 설치 상태 확인
	축전지 및 충전장치의 적정 여부
	차단기 등 보호장치 설치 상태
	접지선 설치상태 및 탈락 여부
	발전기 가동연료 확보 여부
종합의견

5. 가스분야
▣ 시설개요
업 소 명		대 표 자
주 소		공 급 자
사용가스	□ LPG □ 도시가스 □ 고압가스 □ 기타(휴·폐업, 가스미사용)	연 락 처
저 장 량 (월사용예정량)		안전관리자

▣ 점검내용

※ 고/L/도 : 고압가스, LPG, 도시가스 해당 시설만 체크할 것

번 호	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
<배치기준>
1 (고/L)	ㅇ 저장설비 등 화기와의거리 유지여부 확인 - LPG : (저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 1톤 미만 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(단, 주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치) - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m))
2 (L/도)	ㅇ 가스계량기와 전기설비 이격거리 유지 여부 확인 (가스계량기는 전기계량기․전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝․ 전기점멸기․ 전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상 거리유지)
<저장설비 기준> * LPG만 해당
3 (L)	ㅇ 용기 옥외설치 및 용기보관실 설치 적정성 확인 (용기집합설비 및 용기 옥외설치, 용기보관실 설치(저장능력 100kg 이하는 미설치))
4 (L)	ㅇ 소형저장탱크 설치방법 적정성 확인 (옥외의 지상에 설치. 습기가 적고 통풍이 양호한 장소에 설치. 기초의 침하, 산사태, 부등침하 등이 없는 평평한 장소에 설치할 것)
<가스설비 기준> * LPG, 도시가스 공통
5 (L/도)	ㅇ 중간밸브(퓨즈콕) 설치의 적정성 확인 (연소기 각각에 퓨즈콕 설치. 다만, 가스소비량 19,400 ㎉/h를 초과하는 연소기 연결 배관에 호스콕 또는 배관용밸브 설치 확인)
6 (L/도)	ㅇ 호스 3m 이내 및 "T"형 연결 금지 확인 (호스의 길이는 3 m이내 사용, 호스“T” 연결 금지, 호스의 접속부는 호스밴드 등 견고히 조임 확인)

번 호	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
		양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
<배관설비 기준> * LPG, 도시가스 공통
7 (L/도)	ㅇ 배관설치의 적정성 확인 (강관․동관 또는 금속플렉시블호스로 할 것. 다만, 중간밸브～연소기는 호스로 할 수 있음)
8 (L/도)	ㅇ 배관의 고정 상태 확인 (호칭지름 13 ㎜미만 : 1 m, 13 ㎜이상 33 ㎜미만 : 2 m, 33 ㎜이상 : 3 m마다 고정, 호칭지름 100mm 이상의 것에는 KGS FU 551 2.5.4.3.4에 따라 3m 초과하여 설치 확인)
9 (L/도)	ㅇ 배관의 방호조치(차량) 확인 (차량의 통행 그 밖의 충격 등에 의하여 손상될 우려가 있는 곳의 노출된 배관에 대하여 KGS FU551 2.5.4.3.3의 기준에 따라 방호조치 확인)
10 (L/도)	ㅇ 가스누출 여부 확인 (가스누출검지기 등 사용하여 사용압력이상으로 누출검사 실시)
11 (L/도)	ㅇ 막음조치 실시 여부 확인 (배관의 말단에는 마감조치를 하여 가스누출이 되지 아니하도록 할 것)
<연소기 기준> * LPG, 도시가스 공통
12 (L/도)	ㅇ 보일러 및 온수기 설치 적정성 확인 (목욕탕 또는 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고, KGS FU433 2.7.1의 기준에 따라 설치 할 것)
13 (L/도)	ㅇ 개방형연소기 설치실 환풍기나 환기구 설치 여부 확인 (연소기를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치할 것)
14 (L/도)	ㅇ 반밀폐형연소기 급·배기구 설치 상태확인 (급기구와 배기통을 설치할 것)
15 (L/도)	ㅇ 배기통의 재료의 적정성 확인 (금속․석면이나 그 밖의 불연성 재료로 할 것)
<사고예방설비 기준>
16 (L)	ㅇ 역화방지장치 설치 및 검사품 사용여부 확인 (용접 또는 용단작업용은 압력조정기와 토치 사이에 부착할 것)
17 (L)	ㅇ 소형저장탱크 가스누출경보기 설치여부 확인 (소형저장탱크(충전질량 1,000 kg 이상에 한함), 가스설비실의 주위에 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소에 가스누출경보기 설치. 검지부는 바닥으로 부터 30cm 이내의 높이에 설치)

번 호	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 √ 체크)
			양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
18 (L/도)	ㅇ 가스누출자동차단장치 설치상태 확인 - LPG 주거용시설 제외. 지하공간에 가스를 공급하는 배관에는 가스누출자동차단장치 설치. 검지부, 제어부, 차단부의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것 - 도시가스 : 2천㎥/월 미만으로 퓨즈콕(상자콕)이 설치되어 있고, 각 연소기에 소화안전장치가 부착된 경우, 가스누출경보기 연동차단기능의 다기능 가스안전계량기 설치된 경우는 제외
19 (L)	ㅇ 경계표시 여부 확인 (소형저장탱크 경계책 출입구 등에 경계표지( ‘액화석유가스’ 또는 ‘LPG’를 붉은 글씨로 표시) 설치 할 것)
20 (L)	ㅇ 경계책 설치 여부 확인 (소형저장탱크 충전질량 1,000kg 이상의 저장설비를 설치한 장소에는 경계책 설치)
<사고예방설비 기준> * 고압가스만 해당
21 (고)	ㅇ 가스누출경보장치 설치 확인 (공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 저장설비에는 가스누출검지경보장치 설치. 가스누출검지 경보장치는 설치 수량, 기능 등이 기준에 적합하게 설치되어 있을 것)
22 (고)	ㅇ 역화방지 장치 설치 확인 (수소화염, 산소·아세틸렌 화염을 사용하는 시설의 분기 배관에는 역화방지장치 설치)
23 (고)	ㅇ 환기설비 설치 여부 확인 (가연성가스의 저장설비실에는 환기설(자연 또는 강제) 설치)
<정압기 설비 기준> * 도시가스만 해당
24 (도)	ㅇ 가스누출 여부 확인 (사용압력 이상으로 누출검사 실시)
25 (도)	ㅇ 가스누출검지통보설비 설치 여부 확인 (검지부는 바닥면 둘레 20 m 당 1개 이상의 수량(안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 설비를 갖추고 정기적으로 점검)
<기 타>
26 (고/L/도)	ㅇ 종 합 의 견 (기타 부적합 등)

6. 점검결과 평가 - 잘된 점, 잘못된 점, 제도개선, 종합평가(안전등급)
1차 평가 (점검자)	(잘된 점) (잘못된 점) (종합평가) (제도개선)
2차 평가 (전문가)
관련사진	별도붙임 (정면, 측면, 후면 사진, 분야별 위험요인 및 주요 지적사항 )

【붙임자료】 관련사진
건물 정면	건물 좌측면	건물 우측면
건물 후면	위험 또는 주요 지적사항	위험 또는 주요 지적사항
위험 또는 주요 지적사항	위험 또는 주요 지적사항	위험 또는 주요 지적사항
위험 또는 주요 지적사항	위험 또는 주요 지적사항	위험 또는 주요 지적사항

체크리스트 확인 후 의견사항