- 2013. 겨울철 소방안전대책 관련 -

대형화재취약대상 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘13. 12. 14. ~ 12. 18.

- 대    상 : 대형화재취약대상 11개소

- 조사인원 : 3개반 6명

○ 조사결과

- 총 대상 : 11개소 중 양호 10개, 불량 1개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계
대형대상	11	10	1		1					6	16	11	41
문화집회
종교시설
지하상가
위락시설
연말연시·설연휴

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 1개소 불량 : 1건 조치(시정명령 1건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	메사에프앤디(주)	중구 회현동1가 204	복합	○ 지하1층 수신반 예비전원불량 ○ 지하1층 방재실내 비상조명등점등불량 1개소 ○지상22층 특별피난계단상 피난구유도등 점등 불량 2개소 ○지상21층 알람밸브실 1차측 압력계 불량 ○지상13층 헬스장 창고내 스프링클러헤드 도색 1개소 ○지하7층 옥내탱크저장소 표지 및 게시판 기재사항 수정	조치명령	중부

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출(사진 등 포함)