화재안전특별조사 자진개선 대장

줄 추가: 표 안에서 ctrl + enter

연번	자진개선 권고일	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	자진개선 내용	자진개선 기간	확인	행정처분 여부 (과태료 등)
1	2018.12.3.	레인보우호텔	중구 다산로 225-1	김민경	<소방> · 수신기 배터리불량, 정비요함 · 객실 내 휴대용비상조명등 설치요함 · 3층 이상의 객실 내 완강기 미설치, 설치요함 · 복도 내 완강기함 탈락, 정비요함 · 1층 감지기 탈락, 정비요함 · 권상기실 감지기 설치요함 · 방수구 표지 부착요함 <건축> · 3~7층 엘리베이터와 실 사이 P.D실 점검구 층마다 내화충전구조로 충진요함 · 지하 1층 비상구 위쪽 벽체 틈새 내화충전구조로 충진요함	2018.12.4. ~ 12.24.	이행
2	2018.12.3.	미도호텔	중구 퇴계로10길 20-3	안영준	<소방> · 4층 옥상측 완강기 적응성불량, 교체요함 · 지하 1층 보일러실 감지기 챔버탈락, 정비 및 추가설치요함 · 지하 1층, 1층 발신기 측 시각경보기 점등불량, 정비요함 · 전층 소화기 적응불량, 교체요함	2018.12.4. ~ 12.24.	이행
3	2018.12.4.	플러스모텔	중구 다산로 259	윤경한	<소방> · 지하 보일러실 확산소화기 설치요함 · 301호 완강기 거치대 탈락 및 휴대용조명등 예비전원불량 · 6층 피난구유도등 예비불량, 완강기 표지부착요함	2018.12.5. ~ 12.25.	이행
4	2018.12.4.	대도여관	중구 퇴계로4길 52-19	심응준	<소방> · 각 객실 내 휴대용 비상조명등 설치요함(10개)	2018.12.5. ~ 12.25.	이행
5	2018.12.5.	대원모텔	중구 퇴계로10길 20-24	손화국	<소방> · 지하층 출입구 유도등 설치요함(1개) · 옥상층 유도등 점등불량, 정비요함(1개) · 각 객실 내 휴대용 비상조명등 설치요함(16개)	2018.12.6. ~ 12.26.	이행
6	2018.12.6.	회현어린이집	중구 퇴계로12가길 23	서하령	<소방> · 보일러실, 주방 노후 확산소화기 교체요함 · 강당 휴대용조명등 부착요함 · 식당 피난구유도등 예비전원불량	2018.12.6. ~ 12.26.	이행
7	2018.12.6.	남산힐호텔	중구 소공로3길 35	박성호	<소방> · 보일러실 확산소화기 설치요함 · 2층 피난구유도등 예비전원불량	2018.12.7. ~ 12.27.	이행
8	2018.12.7.	신세계여관	중구 퇴계로12길 39-22	김영아	<소방> · 발신기세트 내 전원불량, 정비요함 · 피난구유도등 예비전원불량, 정비요함 · 단독형 감지기 예비전원불량, 교체요함	2018.12.8. ~ 12.28.	이행
9	2018.12.7.	일진여관	중구 남대문시장8길 9	신인호	<소방> · 피난구유도등 전원불량(예비전원), 정비요함 · 단독경보형감지기 예비전원불량, 정비요함 · 휴대용조명등 부착요함	2018.12.8. ~ 12.28.	이행
10	2018.12.17.	LG서울역타워	중구 후암로 98	최호길	<소방> · 23층 사무실 출입구로 통하는 거실(복도)에 유도등 추가 설치요함(3개소) · 2층 어린이집 내 유도등 중형이상으로 교체요함	2018.12.18. ~ 2019.1.7.	이행
11	2018.12.27.	HDC 현대아이파크몰	용산구 한강대로23길 55	박수철	<소방> · 8층 전자점 뜰 안 매장 앞 거실통로유도등 피난구유도등으로 교체요함 · 8층 아이폰 사설수리매장 앞 피난구유도등 제거요함 · 6층 VR존 감지기 커버 제거요함 · 6층 챔피온1250 감지기 도색 교체요함 · 6층 챔피온1250 매표소 위 피난구유도등 잘 보이도록 조치요함 · 6층 챔피온1250 스프링클러 헤드 도색 교체요함(다수) · 6층 대원뮤지엄 앞 거실통로유도등 복도 위로 변경조치요함 · 6층 불고기브라더스 옆 댐퍼 제어기 전원불량 · 6층 CGV 앞 커피숍 매장 앞 시각경보기 위치 부적절 · 5층 주차장 프리액션밸브 복구불량 · 5층 주차장 사이렌 연동불량 · 지하 4층 CO2 소화설비 제어반 동작 시 수신반 확인불량 정비요함 · 5층 서관 매드포갈릭 스프링클러헤드(상향형) 도색 교체요함(다수) · 4층 서관 상하이 주방 감지기 탈락 및 소화기 비치요함 · 지하 3층 유류탱크실 벽 관통부 마감요함 · 옥상 PCS실 및 배터리실 적응성 소화기(청정소화약제 등) · 옥상 PCS실 출입문 자동폐쇄장치 미설치 <건축> · 지하3층, 지하4층(기계실 쪽 계단) 방화문 문 틈 발생 정비요함 · 지상9층 CGV쪽 방화문 틈 발생 정비요함 · 지상 7층 영화관 7관 옆 통로 방화셔터 작동미흡 정비요함 · 지상 5층 아트리움 점포 옆 방화셔터(에스컬레이터 전면) 작동불량 정비요함 <전기> · 풋살장 옥상 분전함 접지선 굵기 미달 조치요함 · 지하 4층 발전기실 연료탱크 방지턱 모래시설도포요함 · 지하 3층 미화원 샤워실 인체감전보호용 고감도 누전차단기 설치요함 <가스> · 4층 리텔 동관 사월에 보리밥 주방 뒤편 가스감지기 전원불량 · 4층 서관 홍대개미 주방 연소기 가스차단밸브 손잡이 탈락	2018.12.28. ~ 2019.1.17.	진행중