화재안전특별조사 자진개선 미이행 행정처분 대장

줄 추가: 표 안에서 ctrl + enter

연번	자진개선 종료일	사전처분 통지일	의견 제출기간	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	행정처분 내용 (의견제출 기간 시 처분 할 예정내용 포함) (조치명령시 기간포함)	적용법조 (행정처분 일자)	조치명령시 이행여부 (확인일자)	벌칙부과 (입건일자)
1	2018.12.19.	2018.12.24.	2018.12.24. ~ 2019.1.9.	클릭호텔	중구 명동8가길 59	강재춘	1. 소방 · 지하 1층 피난구유도등 예비전원 2개 불량 · 3층부터 8층까지 각 실마다 피난용 파괴망치 비치 및 간이완강기 표지부착요함 · 각 실마다 휴대용 조명등 비치요함 · 엔진연료부족 보충요함	화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 2항 ①NFSC 303 제9조 ②NFSC 301 제4조 ③NFSC 304 제4조 ④NFSC 102 제8조	조치명령 진행중
2	2018.12.5.	2018.12.10.	2018.12.10. ~ 12.24.	한도빌딩	중구 을지로16길 9	유재덕	1. 소방 · 3~5층에 적응성 있는 피난기구(완강기 등) 설치요함(3개소) · 6층 청운기획 출입구 유도등 점등불량, 정비요함(1개소) · 지하 1층 복도 감지기 배선불량, 정비요함(1개소)	화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 2항 ①NFSC 301 제4조 ②NFSC 303 제5조 ③NFSC 203 제7조	조치명령 진행중
3	2018.12.11.			황진이노래방	중구 충무로2길 37	고금옥	2. 건축 · 3층 지화자 비상구 쪽 가건물 설치됨(약20㎡)	건축법 제79조	기관통보