자체점검 조치명령대상 확인점검서(보라매아카데미타워)

연번

검사

종별

특정소방

대상물

(다중이용

업종별)

대 상 명

(위치․ 대표자)

검사일

(접수일)

명   령   내   용

구분

명령일

명령

(연기)

기한

확인일

확인

결과

확인자

결재

비고

검사자

요청일

명령시

완결시

73

종합정밀점검

복합건축물

보라매아카데미타워

(보라매로5가길 16)

4.4~7

(5.4)

소화기구	◆ 케비넷형 자동소화장치 솔레노이드 불량 - 1층 방재실 내
	◆ 케비넷형 자동소화장치 감지기 불량 - 1층 방재실 내 A감지기
옥내소화전설 비	◆ 소화전 사용방법 표지 미부착 - PH2층 2번
	◆ 소화전 기동표시등 불량 - 4층 4번소화전
스프링클러 설 비	◆ 스프링클러 충압펌프 연동 불량 - 지하7층
자동화재 탐지설비	◆ 감지기 선로 단선 - 6층 연세키즈치과 (12개소) - 6층 한솔메디칼 조직보관실 앞부터 (4개소) - 6층 퓨처키즈 CLASS C실 - 6층 아담리즈 수학 휴게실
	◆ 감지기 감지부 탈락 - 2층 원할머니보쌈 주방
	◆ 감지기 불량 - 6층 키즈랑키즈 오아이스 옆 - 6층 스핑크스 노래방 1번방, 8번방, 9번방, 10번방
	◆ 수신기 예비전원 불량 - 6층 스핑크스 노래방
	◆ 경종 불량 - 지하3층 4번 발신기
	◆ 발신기 회로 단선 - 6층 1구역 소화전

조치명령

5.24

6.23

6.30

위.현동욱

교.구성서

탁한수

미동방재컨설팅(주)

연번

검사

종별

특정소방

대상물

(다중이용

업종별)

대 상 명

(위치․ 대표자)

검사일

(접수일)

명   령   내   용

구분

명령일

명령

(연기)

기한

확인일

확인

결과

확인자

결재

비고

검사자

요청일

명령시

완결시

73

종합정밀점검

복합건축물

보라매아카데미타워

(보라매로5가길 16)

4.4~7

(5.4)

피난기구	◆ 구조대 표지 및 사용방법 미부착 - 6층 스핑크스 노래방
유도등	◆ 통로유도등 점등 불량 - 5층 정다운외과 입원실 505호 옆 - 5층 노현주산부인과 회복실2 앞 - 4층 4번소화전 쪽 복도 - 지하2층 B-20기둥앞
	◆ 계단 통로유도등 점등 불량 - PH3층/PH2층 주계단(1번)
	◆ 피난구유도등을 거실통로유도등으로 교체요함 - 4층 3번소화전 옆 복도
	◆ 피난구유도등 미설치 - 지하1층 당구장 출입구
	◆ 피난구유도등 점등 불량 - 39층 주계단(1번) 전실 - 29층 주계단(1번) 전실 출입구 계단 쪽 - 9층 주계단(1번) 출입구 - 2층 놀부부대찌개 앞 복도 - 2층 4구역 계단 출입구 - 1층 코바코 돈가스 앞 - 1층 비상계단(4번) 쪽 출입구 (2개소) - 지하1층 당구장 출입구 - 지하1층 명가 앞 셔터 방화문 - 지하1층 비상계단(3번) 전실 계단 쪽 출입구 - 지하2층 당구장 주출입구 - 지하2층 당구장 비상구 쪽 (2개소) - 지하2층 주계단(1번) 출입구 - 지하3층 2구역 전실 - 지하3층 29번 기둥 옆 셔터 - 지하4층 주계단 전실 - 지하4층 4구역 전실 - 지하4층 B-29 기둥 옆 셔터 - 지하5층 비상계단(3번) 전실 - 지하4층 4구역 전실 - 지하7층 할론저장약제실 쪽 - 지하7층 펌프실 쪽

조치명령

5.24

6.23

6.30

미동방재컨설팅(주)

연번

검사

종별

특정소방

대상물

(다중이용

업종별)

대 상 명

(위치․ 대표자)

검사일

(접수일)

명   령   내   용

구분

명령일

명령

(연기)

기한

확인일

확인

결과

확인자

결재

비고

검사자

요청일

명령시

완결시

73

종합정밀점검

복합건축물

보라매아카데미타워

(보라매로5가길 16)

4.4~7

(5.4)

특별피난 계단의 계단실 및 부속실의 제연설비	◆ 제연댐퍼 수동조작함 미설치 - 9층 비상계단(2번) 전실 - 지하2층 주계단(1번) 전실
	◆ 전실 감지기 단선 - 지하1층 3구역 계단 전실
	◆ 급기댐퍼 수신기 확인 불량 - PH2층 주계단(1번) 전실
방화셔터	◆ 방화셔터 연동제어기 전원미투입 - 지하1층 명가 앞
	◆ 방화셔터 연동 불량 - 39층 - 38층 - 30층 - 17층 - 11층
방화문	◆ 방화문 도어클로저 탈락 - 지하2층 9번 기둥 앞 - 지하2층/지하M2층

조치명령

5.24

6.23

6.30

미동방재컨설팅(주)