서식 1		연찬회 참석자 명단

연번	소속		직급	성명	성별	담당업무	휴대폰	비고
	시․도	근무관서
1	서울	용산	소방위	유경문	남	특별조사	*************
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※ 1인실 사용은 객실 유무에 따라 반영 여부가 결정되며, 2인분 납부(8만원)

서식 2		제도개선 및 질의회신 이견사항 등 토론과제 양식

분 야	소방시설		제 목	연결송수관설비 가압펌프 용량 산정방법 개선
제출자	시도	서울	소 속	용산	계 급	소방위	성 명	유경문

□ 현 실태 및 문제점

□ 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502)

○ 최상층 방수구의 높이가 70m 이상의 특정소방대상물에는 기준에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 설치하여야 함

○ 화재안전기준에는 별다른 기준이 없으나 실무에서는 펌프용량 계산시 소방펌프차 방수압력을 포함하여 산정하기도 하고, 제외하기도 함.

H = h₁+ h₂+ h₃+ h₄－ h₅

H  : 필요한 양정(m)

h₁: 건물의 높이(m)

h₂: 배관 및 부속품의 마찰손실 수두(m)

h₃: 호스의 마찰손실수두(m)

h₄: 노즐선단의 방사압력 환산수두(35m)

h₅ : 소방펌프차 방수압력 환산수두(70m)

예시) H = 144 + 18 + 11 + 35 – 70

○ 펌프의 토출량은 2,400ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 1,200ℓ/min) 이상이 되는   것으로 할 것. 다만, 해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과(방수구가 5개 이상인 경우에는 5개)하는 것에 있어서는 1개마다 800ℓ/min(계단식 아파트의 경우에는 400ℓ/min)를 가산한 양이 되는 것으로 할 것

○ 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.35 ㎫ 이상의 압력이 되도록 하고 있으며 최대압력에 대한 제한기준이 없음

○ 연결송수관설비의 가압펌프와 옥내소화전설비의 가압펌프를 각각 설치하고 입상관을 겸용하여 설치하는 경우가 많음

□ 현실태 및 문제점

○ 소화펌프 용량 계산시 소방펌프차의 방수압력을 계산에 포함하기도 하고, 제외하기도 하여서 실무에서의 통일된 산정 기준이 필요함

○ 소방펌프차의 방사압력을 계산에 포함하는 경우, 입상관에서 계산되는 압력이 작아져 압력배관을 사용하여야 하는 부분이 감소하게 되므로 소방차량에서 0.7 MPa 이상의 송수압력을 가할 경우 배관의 파손이 우려됨

○ 건축물의 높이 70m를 기준하여 고층부와 저층부를 나누어 입상관을 따로 설계하거나 하나의 입상관에 모든층의 방수구를 연결하여 설치하는 등의 설계기준이 없어 설계자의 임의대로 설계하고 있음

○ 연결송수관설비 가압송수장치의 압력조절 장치가 없고 고정된 압력이 발생하므로 방수구에서의 방사압력 조절이 곤란함

○ 일반적으로 소방대의 화재진압 평균 사용압력은 0.5~0.7 MPa 정도이나 연결송수관설비의 방사압력 기준을 0.35 MPa 로 설정하고 있어서 부족한 압력을 추가로 가압하여야 하므로 소방펌프차의 부담으로 작용함

□ 개선(해결) 방안

○ 연결송수관설비 가압송수장치 용량계산시 소방펌프차 방수압력 제외하도록 산정기준을 마련하여 적용

○ 연결송수관설비 가압송수장치 고장시 소방펌프차의 자체 압력만으로 필요한 압력을 발생시킬 수 있도록 가압송수장치 주변에 바이패스배관 설치 명문화

○ 건축물의 높이 70m를 기준하여 연결송수관설비의 입상관 및 송수구를 고층부와 저층부 분리하여 설치하도록 하고 고층부에만 가압송수장치를 설치하도록 개선

○ 연결송수관설비의 송수구 부근에 가압송수장치의 압력 조절장치 설치하여 소방펌프차와 연결송수관 가압송수장치의 압력을 적절하게 조절하여 필요한 방사압력 유지하도록 개선

○ 연결송수관설비 설치대상 중 가압송수장치를 설치하여야 하는 소방대상물은 옥내소화전설비 및 스프링클러설비 등 다른 설비와 입상관을 겸용하지 못하도록 개선

※ 토론결과 : 수용(   ),  비수용(   ),  중기검토(  ), 기타 (   )

- 참고사항 :