- 2013. 겨울철 소방안전대책 관련 -

소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘13. 10. 1. ~ ‘14. 2. 28.

- 대    상 : 청량리 중앙교회 등 11개소

- 조사인원 : 3개반 10명(소방6, 전기2, 가스2)

○ 조사결과

- 총 대상 : 11개소 중 양호 7개, 불량 4개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	11	7	4		4			4	9	10	15	11	50
대형대상	4	4								3	4	4	11
문화집회
종교시설	5	2	3		3			3	7	5	9	5	32
지하상가
위락시설
연말연시·설연휴	2	1	1		1			1	2	2	2	2	7

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 4개소 불량 : 6건 조치(시정명령 6건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	청량리중앙교회	동대문구 청량리1동 61-309	종교시설	- 교육관 MCC스위치 접촉불량	조치명령	동대문
2	성덕교회	동대문구 전농3동 46-24	종교시설	- 지하1층펌프실옥 내소화전·스프링클러 겸용펌프 표지 탈락 - 지상1층 주방내 차동식감지기 설치됨(정온식감지기로 교체요함)	조치명령	동대문
3	기독교대한성결교회(청량리교회)	동대문구 청량리1동 41-1	종교시설	- S/P보조펌프누수정비요함 - 3층복도연기감지기탈락	조치명령	동대문
4	이문제일시장	동대문구 이문동 250-1	근 생	- 2층 옥내소화전 배관 누수발생	조치명령	동대문