자체점검 조치명령대상 확인점검서(한국컴퓨터빌딩 업무동)

연번

검사

종별

특정소방

대상물

(다중이용

업종별)

대 상 명

(위치․ 대표자)

검사일

(접수일)

명   령   내   용

구분

명령일

명령

(연기)

기한

확인일

확인

결과

확인자

결재

비고

검사자

요청일

명령시

완결시

76

종합정밀점검

복합건축물

한국컴퓨터빌딩 업무동

(보라매로5길 35)

4.8~9

(5.9)

자동화재 탐지설비	◆ 감지기 감지부 탈락 - 9층 신한카드 중간휴게실 앞
	◆ 감지기 고정 불량 - 8층 신한카드 C구역 휴게실 내 공실
	◆ 감지기 미설치 - 8층 신한카드 공카드실 앞 복도
	◆ 감지기 선로 단선 - 지하1층 임마누엘홀 E/V앞 복도
비상방송 설 비	◆ 비상방송 출력 안됨 - 8층 - 4층 - 3층
유도등	◆ 피난구유도등 점등 불량 - 9층 신한카드 여자휴게실 - 1층 커피빈 흡연실 - 1층 새마을식당 후문 밖
제연설비	◆ 제연댐퍼 휀기동 연동 불량 - 9층 ~ 지하1층 B구역
방화셔터	◆ 방화셔터 상부 말림 상태 - 지하1층/지하2층 주차장 입차측 램프
	◆ 방화셔터 연동불량 - 지하1층/지하2층 주차장 출차측 램프 쪽 - 지하2층/지하3층 주차장 출차측 램프 쪽

조치명령

5.24

6.23

6.30

위.현중수

장.유재광

탁한수

미동방재컨설팅(주)