소방기술심의위원회 검토 안건

안건 1		자동화재탐지설비 화재감지기 설치 기준 강화

Ⅰ		관련 근거

❍ 『화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조

❍ 『자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)』제7조

Ⅱ		현 실태 및 문제점

❍ 기계식 주차타워에 자동화재탐지설비 설치시 높이가 20m가 넘는 주차

타워가 대부분이다.

❍ 20m가 넘는 경우 연기감지기를 사용할 수 없고 불꽃감지기나 광전식

감기기를 사용해야 하는데 주차타워 구조적으로 층층이 차량이 주차되어

불꽃감지기로 천정에서 화재를 감지하는데 많은 시간이 걸린다.

❍ 늦은 화재감지로 주차타워 화재시 많은 차량이 가연물이 되어 대형화재

이어질 우려가 있다.

Ⅲ		심의 사항

❍ 주차타워감지기 적용시 불꽃 감기를 최고 높이에 적용하고 층수 높이에

따라 일정간격으로 연기감지를 적용토록 하여 초기 빠른 화재를 감지

할수 있게함

※ 주차타워의 화재감지기 적응성

구 분	피난기구 종류
현 재	20m 이상 : 불꽃감지기, 광전식(분리형,공기흡입형)중 아나로그방식
개 정	20m 이상 : 불꽃감지기, 광전식(분리형,공기흡입형)중 아나로그방식 (주차타워:불꽃감지기와 높이 10m 마다 연기감지기)

Ⅳ		기대 효과

❍ 주차타워 구조상 중간마다 설치된 차량 때문에 불꽃감지기 감지할 수 없는

사각부분을 일정간격으로 설치된 연기감지기 감지하여 주차타워 구조의

화재취약 부분을 개선시킴

❍ 사람이 상시 관리하지 않는 주차타워 감지기 작동여부를 빠르게 확인하여

초기 화재를 대응력을 높이고 대형화재를 예방

안건 2		거실 제연설비 경계벽 성능기준 신설

Ⅰ		관련 근거

❍ 『화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조

❍ 『제연설비의 화재안전기준(NFSC 501)』제4조제2항

Ⅱ		현 실태(관련규정) 및 문제점

□ 현실태

❍ 제연경계벽은 일정시간 연기와 열기를 차단하여 다른 구역에 연기 확산을

막아주는 기능한다. 하지만 현행 기준에 불연재료만 명시되어 있어 현장

마다 사용하는 제품이 다르고 성능에 대한 인증이 불가하다.

□ 문제점

❍ 제연설비 설치대상 마다 제연경계벽 기준이 없어 현장지도에 어려움이 있으며 얇고 부적합한 재료로 화재시 연기 확산 방지 성능이 떨어져 피난활동에 지장을 주어 인명피해의 우려가 있다.

Ⅲ		심의 사항

❍ 제연경계벽 불연재료에 대한 형식승인 및 검정기술기준을 신설하여

제연경계벽 방화성능을 명확이 규정함

❍ 제연경계벽 형식승인 받은 제품을 현장에 사용토록 제도화 시킴

Ⅳ		기대 효과

❍ 제연경계벽에 대한 명확한 방화성능 기준으로 피난의 안전성 도모

❍ 판매시설 및 지하철역사등 제연설비 설치대상 제연구역의 안전성을 높여 요구조자를 보호하여 연기로부터 위험을 감소 시킴