【별지 제12호 서식】

화재감식 ․ 감정조서

○ 화재번호 : 성북 2017-011

○ 화재대상명 : 명품수선집(전기스토브)

○ 화재주소 : 성북구 아리랑로19길 13(성북구 정릉동107-23)

상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식결과를 보고합니다.

감식일시  2017. 01. 30.

소속 성북소방서 현장지휘팀

직급 소방장  성명 정영찬

감식일시

2017. 01. 30. 18:30 ~ 01. 30. 20:30

감 식 자

화재조사관 소방장 정영찬, 소방교 이자준

입 회 인

현장지휘팀장 소방경 이봉학

□ 화재개요

○ 2017. 01. 23. (월) 11:42경 명품 수선집 점포에 비치된 전기스토브에서 발화한 화재로서 기기가 소실되고 의류 일부가 그을린 화재임.

※ 정확한 원인 규명을 위해 감정물인 전기스토브를 수거하여 감식한 결과임

□ 감식사항

○ 화재 당시 연소형태로 최초 발화지점은 전기스토브 우측 조작부 주위임(사진 1,2)

(사진 1) 스토브 전면	(사진 2) 발화지점(측면 조작부위)

○ 최초 발화지점은 전기스토브 우측 조작부위와 연결된 전기배선과 철재 받침대가 접촉하는 지점임.

○ 접촉지점에서 최초 발화지점을 추정되는 1차 단락흔이 2개소 식별되어 전기스토브의 전기적인 원인과 기계적 원인을 분석하기 위하여 접사렌즈로 촬영 하였음(사진 4,6)

(사진 3) 전원배선 복원모습	(사진 4) 받침대와 접촉 후 단락흔 모습

○ 전기스토브 뒷면 전기용품 안전관리 법에 의한 표시에 의하면 제조일자와 사용상 주의사항을 확인할 수 있으며(사진 5)

○ 1차 단락흔을 기준으로 부하측의 전기배선 및 부품에서 특이사항이 발견되지 않았고(사진 2) 전원측 연선에서 다수의 단락흔이 식별된 것으로 보아 1차 단락 후 전원측에서 지속적으로 통전된 상태에서 추가 단락흔이 발생한 것으로 추정됨(사진 6)

(사진 5) 제원 및 사용상 주의사항	(사진 6) 2차 단락흔

□ 화재원인조사 결론

○ 화재발생 전기스토브의 제조년도가 2004년으로 내구년한이 12년이 넘은 노후된 전기스토브임.

○ 화재 발생 당시 영하의 추운 날씨에 거주자가 전기스토브를 켜놓고 자리를 비운사이 화재가 발생함.

○ 당시 전기스토브와 연결된 배전반 차단기는 차단되지 않고 통전된 상태로 식별되었고 전기스토브와 연결된 전원선과 철재 받침대 접촉 지점에서 단락흔이 발견됨.

○ 전원코드가 전기스토브의 받침에 장시간 압착된 상태로 방치되어 합선되면서 전기 배선 및 플라스틱 케이스에 착화 발화하여 화재열원은 전기적 아크이나 거주자가 스토브를 켜놓고 전원배선이 압착․손상되도록 관리하여 화재원인을 거주자의 취급부주의로 판단함.