불량대상 현황

2014. 1/4분기(3월)

연번	관관서	용 도	대상명 (위 치)	명 령 내 용	조 치				비 고
1	강남	업무시설	LG에클라트 강남구테헤란로20길19(역삼동)	1.지하1층피트니스상담실내피난구유도등점등불량 2.3층320호앞통로유도등점등불량 3.2층213호앞통로유도등점등불량 1.지하1층제이케이(다중이용시설)소방시설완비증명서 미발급상태	시정명령 2014-01-03 확인일 2014-02-07
2	강남	공동주택	청담삼성1차아파트 강남구 삼성로133길20(청담동)	1. 1,2,3라인 E/V 기계실 소화기 미비치됨. 2. B1층(4개소),B2층(3개소)옥내소화전감압장치 미설치 됨. 3. B1층 프리액션밸브 2차측 압력계 불량. 4. B1~B2F 주차장 내 템퍼스위치 동작시 SVP(3개소)에서 확인 안됨. 1. 3라인 6층 609호 주방 내 정온식감지기 불량. 2. 3라인 2층 감지기 종단선로 단선됨. 1. 4라인 PH층 피난구유도등 점등 불량. 2. 2라인 16층 피난구유도등 예비전원 불량. 3. 계단 통로유도등 점등 불량. - 1라인 1/B1층 - 4라인 B1/B2층(2개소 우방향)	시정명령 2014-01-03 확인일 2014-02-07
3	강남	업무	수도빌딩 강남구 봉은사로 610 (삼성동)	계단통로유도등 점등불량 피난구유도등 점등불량 (5EA) 영사실 계단통로유도등 점등불량 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 주출입구, 보조출입구 피난구유도등 점등불량 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 피난구유도등 점등불량 (7EA) 동대본부,회의실 통로유도등 점등불량 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 주계단, 보조계단 입구 피난구유도등 점등불량 어린이집 피난구 유도등 점등불량(5EA) 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 주출입구 피난구 유도등 점등불량 (2EA) 보조출입구 피난구 유도등 점등불량 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 주출입구 피난구 유도등 점등불량 (2EA) 보조출입구 피난구 유도등 점등불량 주계단, 보조계단 계단통로유도등 점등불량 주출입구, 물탱크실 피난구유도등 점등불량(2EA)	시정명령 2014-01-06 확인일 2014-02-10
4	강남	업무시설	논현1문화센터 강남구 학동로 20길 25(논현동)	사무실내연기식감지기작동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 배기댐퍼모터기동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 E/L홀내열감지기(차동식)작동불량1개소 열감지기(차동식)작동불량2개소 주차장측열감지기(차동식)작동불량1개소 E/L측연기식감지기작동불량1개소 E/L측연기식감지기작동불량1개소 E/L측연기식감지기작동불량1개소 주차장측연기식감지기작동불량1개소	시정명령 2014-01-06 확인일 2014-02-10
5	강남	복합	청합빌딩 강남구 강남대로 364(역삼동)	1.지하2층프리액션밸브-1번압력스위치수신반확인불량상태로보수요함 (압력스위치이상없음) 1.다음위치의위치표시등은점등불량상태로보수요함 -101동1·2호9층위치표시등 -101동3·4호전층위치표시등(지하전원반휴즈단선상태임) -102동3·4호전층위치표시등(지하전원반휴즈단선상태임) 2.다음위치의감지기는불량상태로교체요함 -101동1·2호102호작은방차동식감지기(현재제거한상태로미부착) -103동1·2호1001호주방정온식감지기(현재제거한상태로미부착) -107동3·4호1403호작은방차동식감지기(현재제거한상태로미부착) -109동1·2호10층전실감지기(현재탈락상태로미부착) -지하1층주차장내28번창고감지기탈락(3개소) 3.다음위치의중계기는장해상태로보수요함-좌(1·2호),우(3·4호) -105동좌3층회로 -111동좌소화전기동등(022001) -111동좌비상등(022002) -101동우1층회로(002043)-감지기동작상태로선로분리상태임 -107동우3층회로(0130327)-세대단선 -주차장B2F-6B감지기(001053)-감지기동작상태로선로분리상태임 4.다음위치의발신기커버는탈락된상태로제부착요함 -101동3·4호4층발신기 -102동1·2라인19층발신기 -102동3·4라인18층발신기 5.103동3·4호3층~15층발신기응답선로단선상태로선로보수요함 6.111동지하1층1·2호전원반예비전원불량상태로보수요함 1.102동1·2호지하2층전실댐퍼전원단선(4V)상태로선로보수요함 2.102동3·4호17층전실댐퍼모터불량상태로보수요함(자·수동기동안됨) 3.104동1·2호25층전실댐퍼전원선로분리상태로보수요함(결선시단락됨) 4.104동1·2호23층전실댐퍼모터불량상태로보수요함(현재개방된상태임) 5.111동3·4호2층전실댐퍼모터불량상태로보수요함 6.112동1·2호7층전실댐퍼모터불량상태로보수요함 7.112동1·2호13층전실댐퍼수동조작함불량상태로보수요함	시정명령 2014-01-08 2014-02-11
6	강남	업무	진우빌딩 강남구 도산대로 149(신사동)	E/V기계실및물탱크실출입문피난구유도등기기불량 계단참계단통로유도등기기불량 상가주계단유도등적응성불량 (피난구유도등→계단통로유도등) 방재실옆옥외계단유도등적응성불량(피난구유도등→계단통로유도등) 창고3앞복도통로유도등기기불량 용역원실출입문상부피난구유도등기기불량	시정명령 2014-01-08 2014-02-13
7	강남	업무시설	미림타워 강남구 테헤란로4길 14(역삼동)	분말소화기가스방전상태임(4개) 프리액션밸브연동용 화재감지기 A회로 미 설치 (B회로만있음) 화재감지기 미설치 (1개)-회의실 화재감지기 미설치 (1개)-상담실 화재감지기 선로단선 (1개) -사무실입구E/L홀 화재감지기 미설치 (1개) - 전산실 화재감지기 선로단선 (전체) 피난구유도등 램프 점등 안됨 (1개) -현관주사실앞복도 피난구유도등 미설치 (1개)-주출입구 피난구유도등 미설치 (2개소) -사무실통로입구 피난구유도등 램프 점등 안됨 (1개) -CT실앞복도통로 비상콘센트 램프 파손	시정명령 2014-01-07 확인일 2014-02-10
8	강남	공동주택	역삼e-편한세상(12개동) 강남구 선릉로69길20(역삼동)	조이피트사장실스프링클러헤드반자내매립3개소(2개소는살수장애발생으로이설요함) 조이피트사무실스프링클러헤드반자내매립4개소(1개소는살수장애발생으로이설요함) 플러스치과내원장실스프링클러헤드살수반경미달1개소 CST탕비실앞복도스프링클러헤드미설치1개소 CST원장실스프링클러헤드살수반경미달1개소 CST원장실옆치료실스프링클러헤드살수반경미달1개소 편의점S/P헤드미설치 황금부동산S/P헤드미설치 애플짐남자락커룸(신발장위)스프링클러헤드살수범위초과2개소(설치누락) 애플짐골프연습장쪽보일러실스프링클러헤드살수범위초과1개소(설치누락) 프리액션밸브솔레노이드불량1개소 발신기경종불량 플러스치과시각경보기미설치 발신기경종불량 우측계단내연기감지기불량1개소 MICROSTUDIO감지기설치위치불량1개소 MICROSTUDIO샤워실쪽감지기미설치1개소 발신기경종불량 E/L앞복도,MICROSTUDIO,커피숍,편의점감지기선로단선 황금부동산내실감지기미설치 방재실수신기선로단선확인(B4F우측,4F,3FA/V,B2F우측,주펌프2PS) 애플짐스피닝룸감지기미설치1개소 사무실감지기감지부탈락 남자화장실감지기감지부탈락 애플짐골프존옆보일러설감지기적응성불량(현차동식->정온식으로교체요함) 애플짐우측소화전(골프존쪽)감지기선로단선 "발전기실내정온식감지기가설치되어있으나적응성불량으로 차동식감지기로교체요함(2개소)" 좌측발신기경종불량 알투엠개발사무실내피난구유도등미점등 대표실앞피난구유도등미점등 주출입구피난구유도등적응성불량(현통로->피난구로교체요함) 중앙사무실피난구유도등미점등 좌측계단쪽피난구유도등미점등 "프리모명품관DOLCE&GABBANAD&G피난구유도등(소형)미점등1개소 (등기구불량)" 좌측계단쪽피난구유도등미점등 좌측계단쪽피난구유도등미점등 JS발레 피난구유도등 미점등 좌측계단쪽피난구유도등미점등 우측계단쪽피난구유도등미점등 플러스치과피난구유도등미점등 오라클피부과출입구상부피난구유도등미점등 대치Topveritas2강의실피난구유도등(소형)미점등1개소(등기구불량) 박호준헤어앞사무실피난구유도등미점등 1F~2F좌측계단통로유도등적응성불량(현피난구->통로유도등으로교체요함) 애플짐GX룸피난구유도등(중형)미점등 애플짐커피숍쪽피난구유도등(중형)미점등 애플짐스피닝룸피난구유도등(중형)미점등 주차장내려오는램프쪽통로유도등미점등(등기구불량) 우측전실피난구유도등(중형)미점등 E/V쪽피난구유도등(중형)미점등 비상콘센트위치표시등미점등(B2F-좌,우측,B3F-좌측,B4F-좌측) "애플짐여자락카쪽복도소화전이락카캐비넥안에설치됨 (소화전축광표지설치,비상콘센트표지설치,펌프기동등외부설치,전선정리해야함)" 방화셔터연동제어기전원OFF됨(전원ON상태로유지요함)	시정명령 2014-01-07 확인일 2014-02-11
9	강남	업무시설	극동아이앤디(주) 강남구 강남대로596(논현동)	1.다음장소는소화기충압불량상태임. - 7F 여자화장실 앞, 8F 엘레베이터 홀, 3F엘리베이터 홀, 2F엘레베이터 홀 2.7F한의원내소화기미비치상태임. 1.7F알람밸브탬퍼스위치자체불량인상태임.(선로분리상태) 2.3F알람밸브템퍼스위치불량인상태임. 3.2F소화전위치표시등점등불량상태임. 1.3F발신기및전체감지기선로단선인상태임. 2.옥상층발신기자체불량인상태임. 1.다음장소는유도등점등불량인상태임. - 피난구: 8F 세미나실, 6F 계단입구 - 통로: B2F 카리프트 옆 피난구 2.4F닥터정한의원피난유도등점등불량상태임. 3.2F여자화장실앞통로유도등예비전원불량상태임.	시정명령 2014-01-08 확인일 2014-02-11
10	강남	복합건축물	황화빌딩 강남구 강남대로 320(역삼동)	1.소화전사용설명서미부착상태 *102동 19층, 15층 *103동 1~2L 20층, 8층 3~4L 19층, 14층, 7층 *107동 6층 *108동 3~4L 23층, 19층, 4호 1. 소화전 펌프기동등 파손 *107동 4층 1. 소화전함 파손 *107동 4층 1. 감압밸브 미 설치 *102동 1층, B1층 *104동 2층, B1층 *106동 2층, 1층 *107동 3층 *108동 1층, B1층 *109동 2층, 1층 *101동 1층, B1층 ○ 화재감지기 탈락 *106동 PH층(E/V 앞) ○ 비상방송 연동 불량 상태 *101동 전체 *106동 20층 ○ 피난구 유도등 점등불량 상태 *101동 B1 2개소 *102동 B1 2개소 *104동 B1 2개소 *106동 B1 2개소 *107동 B1 4개소 ○ 피난구 유도등 미설치 *104동 B1 양쪽 출입구 2개소 *106동 B1 양쪽 출입구 2개소 ○ 계단 통로 유도등 점등불량 상태 *101동 1/B1 *104동 1/B1 *106동 1/B1 ○ 연결 살수 송수관 송수구 보호덮개 없음 *102동 앞 ○ 비상콘센트 명판 미 부착 상태 *107동 11층 *109동 13층	시정명령 2014-01-09 확인일 2014-02-13
11	강남	복합건축물	대치이엠프라자 강남구 선릉로 340(대치동)	"가압식소화기불량으로교체요함 - 1층 로비내 1개소" "소화기불량으로교체요함 - 1층 관리사무소내 1개소" "소화기미비치로비치요함 - 1층 플라이내 1개소" "소화전함내감압변미설치로설치요함 - B1층 2개소 - B2층 2개소 - B3층 2개소" "스프링클러헤드미설치로설치요함 - B1층 당구장내 사무실 3개소(인테리어마감,점검구필요)" "감지기미설치로설치요함 - 1층 농협내 서고(복2층) 1개소" "감지기불량으로교체요함 - B1층 계단(연기) 서측(우측) 1개소 - B1층 전실(연기) 서측(우측) 1개소" "비상방송선로단선으로선로보수요함 - 1층 농협내 1회로" "비상방송연동불량으로보수요함 - 8층(앰프 출력확인)" "완강기표지미부착으로부착요함 - 10층 서측 1개소 - 9층 서측(12호앞) 1개소" "완강기기구함미비치로비치요함 - 3층 서측(11호앞) 1개소" "완강기기구함적응성불량으로교체요함 - 9층 동측(17호측) 1개소 (간이완강기에서 완강기로 교체요함) - 4층 서측(11호측) 1개소 (간이완강기에서 완강기로 교체요함) - 3층 동측(18호측) 1개소 (간이완강기에서 완강기로 교체요함)" "피난구유도등점등상태불량으로교체요함 - 1층 농협내 출입문 2개소 - B1층 길전내 출입문 1개소(중형,천정)"	시정명령 2014-01-09 확인일 2014-02-13
12	강남	복합건축물	대건빌딩 강남구 테헤란로 111(역삼동)	"소화기충압상태불량으로교체요함 - 6층 유산나내 1개소 - 13층 유산나내 2개소" "감지기불량으로교체요함 - 1층 로비내(연기) 1개소 - 9층 농협생명내 회의실1,회의실2,OA실(차동) 각1개소(총3개소) - 10층 법조타운내 1004호차동) 1개소 - 11층 아시안스타내 전무실(연기) 1개소 - 13층 유산나내 MARKETING DEPT실내(연기) 1개소 - 14층 현정흥산내 접견실(연기) 1개소" "감지기선로단선으로선로보수요함 - 4층 비즈니스센터내 전체 1회로(인테리어마감, 점검구필요)" "화재수신기내예비전원불량으로교체요함 -B1층방재실내설비측1개소(DC24V,1.2AH)" "피난구유도등점등상태불량으로교체요함 - 2층 계단출입문 1개소 - 7층 전실출입문 1개소(소형,벽부) - 13층 출입문측 1개소(중형,천정)"	시정명령 2014-01-09 확인일 2014-02-14
13	강남	공동주택	도곡삼성래미안아파트(1동) 강남구 남부순환로2803(도곡동)	1. 소화전 사용설명서 미부착 상태 *102동 19층, 15층 *103동 1~2L 20층, 8층 3~4L 19층, 14층, 7층 *107동 6층 *108동 3~4L 23층, 19층, 4호 1. 소화전 펌프기동등 파손 *107동 4층 1. 소화전함 파손 *107동 4층 1. 감압밸브 미 설치 *102동 1층, B1층 *104동 2층, B1층 *106동 2층, 1층 *107동 3층 *108동 1층, B1층 *109동 2층, 1층 *101동 1층, B1층 ○ 화재감지기 탈락 *106동 PH층(E/V 앞) ○ 비상방송 연동 불량 상태 *101동 전체 *106동 20층 ○ 피난구 유도등 점등불량 상태 *101동 B1 2개소 *102동 B1 2개소 *104동 B1 2개소 *106동 B1 2개소 *107동 B1 4개소 ○ 피난구 유도등 미설치 *104동 B1 양쪽 출입구 2개소 *106동 B1 양쪽 출입구 2개소 ○ 계단 통로 유도등 점등불량 상태 *101동 1/B1 *104동 1/B1 *106동 1/B1 ○ 연결 살수 송수관 송수구 보호덮개 없음 *102동 앞 ○ 비상콘센트 명판 미 부착 상태 *107동 11층 *109동 13층	시정명령 2014-01-10 확인일 2014-02-14
14	강남	근린생활	삼환아르누보 오피스텔 강남구 역삼로204(역삼동)	스프링클러펌프기동용수압개폐장치압력계불량 스프링클러충압펌프기동용수압개폐장치압력스위치접점불량 스프링클러주펌프1,2토출측릴리프밸브노후로동작불량 소화전주펌프토출측릴리프밸브노후로동작불량 소화전주,충압펌프기동용수압개폐장치압력스위치접점불량 주현관안내데스크앞연기감지기동작불량 재능교육개포지역국내보조계단출입문상부피난구유도등기기불량 보조계단4~3층계단참계단통로유도등기기불량 보조계단쪽현관피난구유도등기기불량 주현관출입문피난구유도등전원미투입 1층~지하1층양쪽계단계단참계단통로유도등기기불량	시정명령 2014-01-10 확인일 2014-02-17
15	강남	업무시설	신일빌딩 강남구 테헤란로 425(삼성동)	E/V기계실및물탱크실출입문피난구유도등기기불량 계단참계단통로유도등기기불량 상가주계단유도등적응성불량 (피난구유도등→계단통로유도등) 방재실옆옥외계단유도등적응성불량(피난구유도등→계단통로유도등) 창고3앞복도통로유도등기기불량 용역원실출입문상부피난구유도등기기불량	시정명령 2014-01-10 확인일 2014-02-17
16	강남	업무시설	한국고등교육재단빌딩 강남구 테헤란로 211(역삼동)	E/V기계실및물탱크실출입문피난구유도등기기불량 계단참계단통로유도등기기불량 상가주계단유도등적응성불량 (피난구유도등→계단통로유도등) 방재실옆옥외계단유도등적응성불량(피난구유도등→계단통로유도등) 창고3앞복도통로유도등기기불량 용역원실출입문상부피난구유도등기기불량	시정명령 2014-01-13 확인일 2014-02-18
17	강남	복합건축물	재능교육도곡사업장 강남구 언주로123(도곡동)	∎11FE/V홀소화기적응성불량(CO2소화기->ABC분말소화기로교체) ∎ 15F 소화전사용설명서 표지 미부착 ∎ 4F 준비공급실 차동식감지기 커버 탈락 ∎ 16F 다중이용업소(소라) 비상계단쪽 휴대용비상조명등 점등 불량 ∎ B1F 노래연습장(나사) 5번실 휴대용비상조명등 미설치 ∎ B1F 노래연습장(나사) 특실, 6번실 휴대용비상조명등 점등 불량 ∎ 15F 발신기 비상콘센트 표지 미부착 ∎ 16F 다중이용업소(소라) 비상계단(옥외계단) 출입구 피난장애 (유리 설치)	시정명령 2014-01-13 확인일 2014-02-18
18	강남	복합건축물	미켈란107 강남구 영동대로 602(삼성동)	◆감지기 - 1동 1계단 16층 감지기 말단 단선 - 1동 2계단 9층 E/V 홀 감지기 탈락 - 2동 2계단 17층 계단 감지기 동작시 수신반 확인 안됨 ◆발신기 - 1동 1계단 14층 발신기 위치표시등 점등불량 - 1동 2계단 3층 발신기 위치표시등 점등불량 ◆피난구유도등 - 1동 1계단 지하3층 E/V홀 피난구 점등불량 - 1동 1계단 지하2층 출입구측 피난 점등불량 - 1동 2계단 지하2층, 지하3층 E/V홀 피난구 점등불량 - 2동 1계단 지하1층 E/V 피난구 점등불량 - 2동 지하1층 E/V 홀 피난구 점등불량 - 4동 지하3층 E/V홀 피난구 점등불량 - B2층 5동앞 피난구 점등불량 - B2층 감시실내 피난구 점등불량 - B2층 관리동 비상계단 전실 피난구 점등불량 ◆계단통로유도등 - 1동 2계단 지하1층-1층 계단 통로유도등 점등불량(2개) - 1동 2계단 지하2층-지하1층 계단 통로유도등 점등불량 - 2동 1계단 지하1층-1층 계단 통로유도등 점등불량 - 2동 2계단 지하2층-지하1층 계단 통로유도등 점등불량 - 4동 PH1-PH2 계단 통로유도등 점등불량 - 4동 20층-21층 계단 통로유도등 점등불량 - 5동 지하1층-1층 계단 통로유도등 점등불량	시정명령 2014-01-13 확인일 2014-02-19
19	강남	복합건축물	스타플렉스 강남구 강남대로438(역삼동)	Fox PT 소화전 1번 사용불가(런닝 머신) 스프링클러 송수구 압력표지 미부착, 압력표지 미부착 P/V셋팅상태 불량,P/V P/S 단선C선로 분리,P/S 동작상태임 알람 밸브실 표지 부착 상태임 소화전/스프링클러 압력챔버 급수밸브 누수상태 스프링클러 보조펌프,옥내소화전보조펌프 그랜드 패킹부불량 기계실 스프링클러 충압펌프 기동불량 회로선로 단선 발신기 및 선로불량(현장 감지기는 동작하나 수신반 확인 불량 : 복구 후 단자 전압 체크시 지속적 전압강하) 엘리베이터 앞 연기감지기 불량 Fox PT “OFFICE”, “SUNTEN RM” 감지기 미설치(총 2개) Fox PT 남/녀 락카, 휘트니스 감지기 단선(총 4개)	시정명령 2014-01-13 확인일 2014-02-19
20	강남	복합건축물	HM타워 강남구 강남대로 492(논현동)	Fox PT 소화전 1번 사용불가(런닝 머신) 스프링클러 송수구 압력표지 미부착, 압력표지 미부착 P/V 셋팅상태 불량,P/V P/S 단선 C선로 분리,P/S 동작상태임 알람 밸브실 표지 부착 상태임 소화전/스프링클러 압력챔버 급수밸브 누수상태 스프링클러 보조펌프,옥내소화전보조펌프 그랜드 패킹부 불량 기계실 스프링클러 충압펌프 기동불량 회로선로 단선 발신기 및 선로불량(현장 감지기는 동작하나 수신반 확인 불량 : 복구 후 단자 전압 체크시 지속적 전압강하) 엘리베이터 앞 연기감지기 불량 Fox PT “OFFICE”, “SUNTEN RM” 감지기 미설치(총 2개) Fox PT 남/녀 락카, 휘트니스 감지기 단선(총 4개)	시정명령 2014-01-14 확인일 2014-02-20
21	강남	공동주택	중앙하이츠빌리지 강남구 학동로 68길 30(삼성동)	"소방펌프그랜드패킹부위누수되어정비요함. - B3층 기계실 아파트용(옥내/SP겸용) 충압펌프 그랜드패킹부위 1개소 누수" "화재감지기불량으로교체요함.[현장조치완료] - 2동 2-3호라인 202호 안방 감지기 불량[교체완료]" "유도등점등불량으로교체요함. - 4동 1-2호라인 11F~PHF 계단통로유도등(좌상우하,플레이트)"	시정명령 2014-01-15 확인일 2014-02-20
22	강남	근생	광성빌딩 강남구 도산대로 331(신사동)	➩분말소화기(3.3㎏)감압(압력저하)상태이므로교체요합니다. - 102동 [1-4호] 14층 - 106동 [1-2호] 22층 - 112동 [1-4호] B3층 - 115동 [1-2호] 16층 ➩분말소화기불량으로교체요합니다. - 112동 [1-4호] 10층 ➩옥내소화전내소방호스(40mm)비치요합니다. - 1주차장 [B2층] 5번소화전(102동 1-2호입구측) 2EA - 107동 [1-2호] L층 1EA - 108동 [3-4호] 1층 1EA - 110동 [3-4호] L층 2EA - 112동 [1-4호] 2층 2EA - 113동 [3-4호] 3층 2EA, 2층 2EA ➩옥내소화전내노즐(관창)비치요합니다.(40mm)-[1주차장]B1층:5번소화전(A09기둥옆) B2층 : 5번소화전(102동 1-2호입구측) - [2주차장] B1층 : 17번소화전(G32번기둥뒤) B3층 : 108동 3-4호입구앞소화전,(K38번기둥우측) 20번소화전(J11번기둥좌측)J13번벽면 우측소화전 - 102동 [1~4호] 2층 - 107동 [1~2호] L층(1벌) - 112동 [1~4호] 1층 - 113동 [3~4호] 2층 ➩준비작동식(프리액션)밸브탬퍼스위치불량으로정비요합니다. - 1주차장 [B2층] 3구역-2번 (리미트스위치 타입, 일체형) 3구역-1번 (리미트스위치 타입, 일체형) ➩준비작동식(프리액션)솔레노이드밸브불량으로교체요합니다. - 1주차장 [B1층] 5구역-2번 P/V [B2층] 6구역-2번 P/V - 2주차장 [B2층] 9구역-1번 P/V,10구역-2번,[B3층] 7구역-3번 P/V ➩프리액션밸브(준비작동식)셋팅배관연결부누수로((동파위험)교체/정비요합니다.(동절기에주변온도가낮으므로열선등보강작업요함) - [1주차장] B2층 : 3번 P/V(셋팅배관 스트레이너 연결부측 누수) ➩지구음향장치(경종)자체불량으로교체요합니다. - 116동 [1-5호] 21층 ➩연기감지기감지부(챔버)탈락되어있어교체요합니다. - 103동 [1-2호] 12층(전실) - 114동 [3-4호] 6층(전실) - 116동 [1-5호] 19층(E/V앞) ➩중형피난구유도등점등불량으로교체요합니다. - 105동 [1-2호] 14층 - 107동 [1-2호] PH층 - 108동 [3-4호] PH층	시정명령 2014-01-15 확인일 2014-02-14
23	강남	근린생활	봄빌딩 강남구 선릉로 629(논현동)	점검결과지적사항 지하3층드라이밸브불량및1차측개폐밸브폐쇄상태및콤프레셔물차있음 지하4층드라이밸브세팅불량및1차측개폐밸브폐쇄상태 지하5층드라이밸브세팅불량및1차측개폐밸브폐쇄상태 22층2202호옆발신기내,지하2층화장실옆3번발신기내지구경종불량2개 5층피난구유도표지탈락(피난사다리쪽)1개 "*댐퍼기동불량 -급기댐퍼:27층1계단,24층1계단,2계단,18층1계단,16층1계단, 13층 2계단, 10층 2계단, 7층 1계단, 6층 2계단, 5층 2계단, 3층 2계단, 지하4층 1계단 -배기댐퍼:3층1계단,2계단,1층1계단,2계단,지하5층2계단 *댐퍼기동시수신반확인안되는댐퍼 -3층1계단배기댐퍼,1층1계단배기댐퍼" 3층2계단,지하3층1계단댐퍼감지기불량2개	시정명령 2014-01-17 확인일 2014-02-21
24	강남	업무시설	리버뷰오피스텔 강남구 영동대로 721(청담동)	1.사제관3층수녀원실내보일러실자동확산소화장치 미설치됨. 2. 본당 B2층 기계실 내 MCC 스프링클러 주펌프용 전압계 불량. 3. 본당 B2층 주차램프 옆,기계실 내 프리액션 밸브구역 A감지기,B감지기 종단선로 단선됨. 4. 본당 B2층 주차장 11기둥, 13기둥 상부(2개) 프리액션 밸브 기동용 감지기 탈락됨.	시정명령 2014-01-17 확인일 2014-02-21
25	강남	공동주택	논현 동부센트레빌아파트 강남구 언주로116길 6(논현동)	-지하2층한식당 -지하1층한식당1번소화전 -지하5층주자장소화전 -지하전층 -지하2층한식당수납대앞 -지하2층한식당비상계단 -12층2번계단 -8층2번계단 -7층2번계단 -7층1번계단 -3층2번계단 -지하1층한식당비상계단 -지하2층한식당비상계단 -11층1번계단	시정명령 2014-01-17 2014-02-24
26	강남	공동주택	삼성동 힐스테이트 강남구 학동로 68길 29(삼성동)	소화전앞 소화기 충약불량 1EA 소화전앞 소화기 충약불량 1EA 1번계단 전실감지기 작동 불량 2번계단 계단유도등 점등불량 2번계단 계단유도등 점등불량	시정명령 2014-01-20 확인일 2014-02-24
27	강남	복합건축물	디오빌역삼(하반기) 강남구 언주로427(역삼동)	-자동화재탐지설비- ○도통시험회로단선불량[화재수신반] - 4층 우측 발신기 -비상방송설비- ○비상방송스피커출력불량 - 1층 LG전자 판매점[전체] - 지하1층 사우나및 찜질방[전체] -유도등및 유도표지- ○피난구유도등점등불량 - 4층 엘비뇨기과의원 출입문 유도등 - 3층 최윤근 통증클리닉 출입문 유도등 - 2층 방화샷다 출입문유도등	시정명령 2014-01-21 확인일 2014-02-25
28	강남	근생	화성빌딩 강남구 영동대로106길 33(삼성동)	◎4층주계단및비상계단쪽소화전함내경종선로단선 ◎관리실내감지기LED점등불량	시정명령 2014-01-21 확인일 2014-02-25
29	강남	종교집회	천주교역삼성당 강남구언주로85길23-11(역삼동)	템퍼스위치선로단선 템퍼스위치파손상태 알람밸브셋팅불량 싸이렌연동불량 알람밸브셋팅불량 "수신반에중계기통신이상확인상태 B2층2번발신기,기계실소화전주펌프" 단독발신기중계기불량 연기식감지기작동불량 연기식감지기작동불량 연기식감지기작동불량 연기식감지기작동불량 경종선로분리상태 경종음량미달 경종음량미달 경종불량 경종선로미결선상태 경종불량 경종음량미달 경종음량미달 경종불량 경종음량미달 경종음량미달 경종음량미달	시정명령 2014-01-23 확인일 2014-02-26
30	강남	근생	공신빌딩 강남구 개포로88길 6(개포동)	-4층:탕비실,탕비실앞,안쪽창고앞/창고안,A/V실옆사무실 - 3층:A/V실옆 사무실 - 지하3층:샘플실 ●화재감지기선로단선 "-3층:사무공간,SB컨설팅실,SB컨설팅실옆,사장실, 탕비실 -지하1층:남자락커룸,여자락커룸,GX룸" ●화재감지기미설치 -2층:A/V옆첫번째사무실 ●급기댐퍼기동안됨 -지하2층좌계단급기댐퍼 ●급기댐퍼동작시수신반동작확인안됨 "-지하3층좌계단급기댐퍼, -지하4층우계단급기댐퍼"	시정명령 2014-01-23 확인일 2014-03-04
31	강남	복합건축물	선릉이스타빌 강남구 테헤란로52길 15(역삼동)	급기,배기휀연동불량 "1호기.2호기피난구유도등전원불량 (2개소)" "전실출입구피난구유도등전원부불량 (1개소)"	시정명령 2014-01-23 확인일 2014-02-26
32	강남	업무시설	르메이에르타운 강남구 도곡로3길 13(역삼동)	1.상향식스프링클러헤드비닐로덮혀있음 - 7층 Profero 내 사무실(6개소), 휴게실(2개소) 1.지하1층커피숍조리실내차동식감지기고장 2.지하2층골프연습장내출입구쪽좌·우측차동식감지기고장(2개소) 3.12층사장실내화재감지기감지부탈락됨(1개) 1.4층완강기위치표지부착안됨 2.지하3층골프존8실휴대용비상조명등배터리방전됨 1.전층제연급기댐퍼및배기댐퍼연동시감시제어반에동작확인안됨 2.제연급기댐퍼모터고장 - 16층, 14층	시정명령 2014-01-23 확인일 2014-02-27
33	강남	복합건축물	대치탑프라자 강남구 남부순환로 2941(대치동)	-5층기술실앞발신기불량및응답선로불량 -5층여자화장실앞발신기불량및응답선로불량 - 지하1층 전기실 출입구 피난구유도등 점등불량 -지하1층전기실계단유도등점등불량 -5층남자탈의실(공부방)앞통로유도표지망실(2개소) -3층물상실앞비상조명등불량	시정명령 2014-01-23 확인일 2014-02-27
34	강남	근린생활	JBK TOWER 빌딩 강남구 봉은사로 619(삼성동)	"○2층#1번계단전실출입구 - 피난구유도등 점등 불량" "○2층#1번전실댐퍼 - 감지기(연기) 작동 불량" "○본관6층동쪽계단전실댐퍼 - 감지기(연기) 작동 불량" "○본관12층동쪽계단출입구 - 방화문 개방 불량(문고리 불량)" "○본관5층서쪽계단방화문 - 도어클로져 불량 " "○11층1109,1110,1111호:3개소 - 감지기 작동 불량" "○1층레스토랑주방출입구앞 - 감지기회로 불량" "○1층레스토랑음식진열대앞 - 감지기회로 불량" "○1층레스토랑홀:3개소 - 감지기회로 불량" "○1층레스토랑파라디소룸 - 감지기회로 불량" "○1층레스토랑주방커피포트 - 감지기회로 불량"	시정명령 2014-01-23 확인일 2014-02-28
35	강남	복합건축물	테헤란로대우아이빌 강남구 테헤란로 428(대치동)	1.15층엘리베이터홀소화기충압불량 2.14층1405호앞소화기충압불량 1.13층발신기단선 1.13층1303호입구피난구유도등점등불량 1.13층비상계단전실감지기동작불량 2.5층비상계단전실감지기동작불량 3.3층비상계단전실감지기탈락상태 4.다음장소는방수구함램프점등불량상태임 - 7층 비상계단, 6층 비상계단 4층 비상계단	시정명령 2014-01-24 확인일 2014-02-28
36	강남	업무시설	레드페이스빌딩 강남구 봉은사로 214(역삼동)	1.3F엘리베이터홀소화기충압불량인상태임. 1.다음의장소는스프링클러헤드고정불량인상태임. - 1F 오니기리와 이규동(1EA) - 1F 대치동 포항집 홀(1EA), 주방(2EA) 1.다음의장소는화재감지기의감지부가탈락된상태임. - 5F 2호, 11호실 - 2F 복도(1EA) - 1F 공차 주방(1EA) 2.6F세븐아케테미복도에설치된차동식감지기(2EA)의적응성 이 불량인 상태임. (연기감지기로 교체요함) 1.다음장소는유도등점등불량인상태임. - 9F 관리사무소 내 피난구 유도등 - B1F~1F 주 계단의 계단통로 유도등 - B2F 당구장 내 엘리베이터 측 출입구,당구장 내 화장실측 출입구의 피난구 유도등 1.B2F비상계단쪽비상계단부속실급기댐퍼작동불량인상태임.	시정명령 2014-01-24 확인일 2014-02-28
37	강남	숙박	녹스호텔 강남구 테헤란로37길 13-13(역삼동)	상가 1.스프링클러헤드살수장애 -1층 “국대떡볶이” 입구 3개소 2.스프링클러헤드미설치 -1층 “한삼홍삼인” 5개소 1.설비작동으로수신반지구창구점등 -지하2층 프리액션밸브 템퍼스위치 작동 A동 2.연기감지기불량 -10층 1002호 거실 연감지기 불량 -4층 401호 거실 연감지기 불량(LED 점등안됨) A동 1.통로유도등불량으로점등안됨 -PH/20층, 20/19층, 19/18층, 12/11층 계단 B동 1.통로유도등불량으로점등안됨 -1라인 PH/21층, 13/12층 2.피난구유도등불량으로점등안됨 -1라인 21층, 13층 계단 출입구(구형 중형) -2라인 15층 계단 출입구(구형 중형) 상가 1.피난구유도등불량으로점등안됨 -3층 보습학원 내 소형 1개소 -2층 주계단 입구(구형 중형) -2층 “위튼수학” 내 소형 2개소 -지하1층 복도 2개소(천정 양면형 구형 중형) B동 1.방화문도아체크해체로평시닫힘구조유지안됨 -1라인 19층, 18층	시정명령 2014-01-27 확인일 2014-03-05
38	강남	업무시설	한섬빌딩 강남구 도산대로 523(청담동)	* 소화전 사용표지판 파손 1개소 : 1층 * 통로 유도등 점등 불량 2개소 : 22층, 20층 * 댐퍼 작동 불량 2개소 : 21층, 8층 * 피난구 유도등 점등 불량 1개소 : 22층 * 통로 유도등 점등 불량 2개소 : 20층, 13층 * 피난구 유도등 점등 불량 1개소 : 8층 * 통로 유도등 점등 불량 2개소 : 22층, B1층 * 감지기 탈락 1개소 : B1층 P/V실 앞	시정명령 2014-01-27 2014-03-03
39	강남	공동주택	도곡그린빌라 강남구 강남대로44길 24(도곡동)	-소화전사용방법표지없음(10개) -옥외송수구송수압력범위표지없음 -기계실내사무실S/P헤드없음(1개) -알람밸브싸이렌불량 -단란주점주방앞전실에S/P헤드없음(2개) -단란주점내주방에S/P헤드면적대비부족함(2개) -단란주점내7호실앞S/P헤드살수반경미달(1개) -미화·경비휴게실내연기감지기없음(1개) -주계단,비상계단연기감지기작동안됨(2개소) -503호실감지기선로단선(3개) -505호경리책상위감지기작동불량(1개) -501호EDUENCE유리자동문안쪽연기감지기없음(1개) -501호EDUENCE강의실내감지기단선(2개)-입구좌측간이실2곳 -501호EDUENCE사무실내감지기선로단선(2개)-중앙大사무실 -502호내감지기선로단선 -4층서쪽발신기지구선로단선(첫단에서감지기말단까지) -406호회의실내감지기미설치(1개)및감지기선로단선(3개) -402호내감지기선로단선(3개) -401호대교ENS열감지기작동불량 -미래사회연구원내사무실선로단선(3개) -407호선로단선(4개) -신효산업내감지기회의실선로단선(4개) -신효산업내본부장실감지기없음(1개) -302호내감지기선로단선(2개) -302호내감지기없음(2개) -서쪽계단감지기작동불량 -동쪽복도연기감지기선로단선(1개) -사진문화원내감지기선로단선(3개) -태경회계법인내사무실단선(1개),회의실단선(2개) -영동레저사장실열감지기작동불량(1개),부사장실선로단선(3가닥만결선됨) -202호내감지기선로단선(3개) -206호감지기선로단선(1개) -206호회의실감지기미설치(1개) -206호와2078호사이복도감지기미설치(1개) -207호내감지기선로단선(3개) -동쪽복도연기감지기선로단선(1개) -화장실옆창고감지기선로단선(1개) -꽃지내감지기선로단선됨(7개),주방적응성불량(연기감지기설치됨) -독도참치내감지기전체단선(12개) -독도참치내서쪽발신기불량및소화전앞물건적치 -동쪽발신기복도열감지기작동불량 -겨울나그네선로단선(일반음식점) -기계실입구휴게실내연기감지기선로단선 - 층별 중앙측 거실통로유도등 미설치됨(천장형 양방향) -402호내피난구유도등미설치(1개) -401호출입구측피난구유도등미설치(1개) -405호출입구측피난구유도등미설치됨(1개) -신효산업㈜내피난구듀도등없음(1개) -3층영동레저피난구유도등미설치(1개) -302호피난구유도등미설치(1개) -사진문화원피난구유도등없음(1개) -202호피난구유도등없음(1개) -E/V앞통로·피난구겸용유도등 적응성불량(1개) -계단앞펌프실출구피난구유도등미설치(1개) -단란주점카운터입구피난구유도등소형을중형으로교체바람 -겨울나그네출입구피난구유도등소형을중형으로교체바람	시정명령 2014-01-27 확인일 2014-03-07
40	강남	근린생활	비젼타워 강남구 테헤란로312(역삼동)	[주계단]8층[지하3층]기계실3개(대형1개포함) [지하비상계단]지하1층계단[7층]주계단,미팅룸3번,미팅룸2번[6층]E/V앞,세미나룸1번,옥외비상계단입구앞,603호,세미나룸3번[4층]옥외비상계단입구앞,세미나룸2번,세미나룸3번[지하1층]주차장발신기옆[주계단]지하1층계단 [지하3층]기계실(유량계는유량범위250LPM~450LPM가능한걸로설치할것) [지하3층]기계실 [7층][2층] [8층][6층][3층](완전폐쇄)[지하1층](완전폐쇄,2차측가압수배수상태) [8층] [지하3층]기계실(25A10K) [8층]옥상물탱크실 [1층]E/V앞2개(상향→하향식헤드)[지하2층]복층숙소3개(하향→측벽형헤드) [4층]여자화장실앞복도(플러쉬형) [4층]미왕내창고,탕비실,회장실(1개증설)[3층]4번상담실앞복도 [1층]약국(중앙위치),애체안경(4개) [지하3층]기계실(압력스위치동작시작동됨) [1층]경비실 [지하3층]발전기실(천정부샌드위치판넬로마감) [1층]경비실 [1층]경비실(DC24V1.3AH)[지하2층]카운터(DC24V0.6AH) [1층]경비실(3층회로) [1층]경비실(지하3층,4층,5층,7층,4층알람밸브,8층알람밸브) [1층](감지기동작시지하3층으로확인)[지하2층](지하계단감지기와동시확인) [지하2층]카운터(P형1급5회로) 위치 [5층]카페테리아앞복도[4층]E/V앞[2층]농협VIP금고[1층]화장실앞,약국,애체안경[지하3층]휴게실 [8층]복도[1층]복도2개 [지하2층]복층숙소 [7층]복도연기감지기 [7층]카페테리아,E/V홀측복도[4층]미왕내(4개)[지하3층]발전기실 [7층]계단앞복도 [8층][지하1층] [8층][6층](전화단선)[5층](전화선로없음)[4층](전화단선)[3층](응답,회로,전화단선)[1층](전화단선) [7층]옥외비상계단입구(소)[4층]미왕입구(소)[3층]3호상담실앞(소) [지하1층]주자장출입구(중),주차장~계단출입구2개(중)[8층]옥상출입구2개(소)[6층]605호(소),602호(소),휴게실(소)[5층]주계단입구(소)[1층]주출입구(소)[지하3층]주계단입구(중),휴게실(중),전기실(중) [주계단]8층~7층,7층~6층,6층~5층,5층~4층,4층~3층,3층~2층[지하비상계단]지하1층~지하2층 [4층]401호 [7층]704호앞,702호앞,701호[5층]E/V앞 [7층](표시등파손)[6층](표시등파손)[5층](표시등파손)[4층](표시등파손)[3층](표시등파손) [7층]옥외비상계단입구[4층]옥외비상계단입구[3층]옥외비상계단입구[지하3층]전기실~지하비상계단입구2개	시정명령 2014-01-28 확인일 2014-03-04
41	강남	교육연구	은광여자중고등학교/은성중학교 강남구 남부순환로359길 36(도곡동)	"소화전전면함개방불량(가로65mm,세로120mm) -지하2층" "옥내소화전성능시험배관유량계불량및후단유량조절밸브미설치 -65mm배관은측정불가40mm배관수정후유량계,전단및후단유량조절밸브설치요함" 스프링클러성능시험배관유량계불량및후단유량조절밸브미설치-65mm "감지기미설치 -8층802호사무실안쪽(1개) -6층웹디자인실(1개),촬영실(1개) -3층301호사무실(2개),회의실(1개),창고(1개),사장님실(1개) -2층202호사무실안쪽(1개) -1층현대자동차영엽소내사무실(2개),차량전시장(3개)" "감지기선로단선 -9층사무실2개소,계단감지기,E/V실감지기 -6층사장님실 -1층현관안내데스크" "피난구유도등불량 -9층사무실 -8층801호사무실 -5층사무실 -2층202호 -지하1층우리집내2개" "휴대용비상조명 기구불량 -지하1층우리집내(3번6번,8번,12번,13번방)"	시정명령 2014-01-29 확인일 2014-03-04
42	강남	숙박시설	라마다서울호텔 강남구 봉은사로 410(삼성동)		시정명령 2014-01-29 확인일 2014-03-05
43	강남	업무시설	혜천빌딩 강남구 강남대로354(역삼동)	⋅주방에자동확산소화기미설치:2개소 (1층 할머니국수 주방내 1개, 더하노이 주방내 1개) ⋅구획된실에소화기미설치:7개소 1층 : 할머니국수내 홀 1개, 편의점내 1개, 더하노이 홀내 1개 4층 : 뚝딱학원 4개 ⋅감지기미설치:8개소 지하1층 : 앰프내 4개 1층 : 할머니국수 홀 차동식 2개, 주방 정온식 1개, 더하노이 주방 정온식 1개 ⋅감지기 작동시 화재수신기가 설치된 장소의 화재수신반에 작동확인이 안됨 : 3회로 지하1층 : 갤러리 1회로 2층 : 코인고시원 1회로 3층 : 코인고시원 1회로 ⋅완강기가설치된출입구에“완강기”표지미부착:2개소 (2층, 3층)	시정명령 2014-01-29 확인일 2014-03-05
44	강남	복합건축물	현대선능골드타워 강남구 선릉로86길 15(대치동)	-전층각실내및복도 -전층 -옥상E/V기계실 -2층신한은행금고및매장 -2층해법영어교실 -1층신한은행CD기 -지하1층통제구역 -옥상관리사무실앞 -4층복도 -지하1층스타복싱탈의실앞 -6층E/V홀 -4층E/V홀 -1층목화부동산 -1층대한상회 -지하1층스타복싱사무실 -5층테크윈이엔시사장실 -5층클럽발란스실내 -5층예목사장실 -5층목양교회교육관 -2층루앤빈스홀및주방 -1층동서부동산 -1층돈텔레콤 -옥상비상계단 -지하1층대한상회 -옥상주계단 -5층복도 -5층예목출입구 -4층한국꽃예술작가협회출입구 -4층목양교회교육관출입구 -4층21세기출입구 -지하1층기계실 -지하1층스타복싱주출입구 -지하1층검도관주출입구 -1~6층주계단 -5층피난계단 -지하1층주계단및비상계단 -지하1층닭한마리출입문	시정명령 2014-01-29 확인일 2014-03-06
45	강남	복합건축물	쌍용 플래티넘 강남구 봉은사로 474(삼성동)	E/L기계실소화기미비치(3.3Kg분말) 알람밸브템퍼스위치불량 알람밸브템퍼스위치선로단선 알람밸브템퍼스위치도통단선 알람밸브사이렌선로단선 알람밸브사이렌미설치(1개소) 알람밸브사이렌미설치(1개소) 알람밸브압력스위치불량 알람밸브템퍼스위치불량 알람밸브압력스위치불량 알람밸브사이렌미설치(1개소) 프리액션밸브실앞문밸브실미표시 화재감지기선로단선(전구역)-방8개.공용부2개 연기식감지기미설치(1개소) 연기식감지기감열부탈락(1개소)	시정명령 2014-02-03 확인일 2014-03-06
46	강남	근생	백악빌딩 강남구 논현로79길 62(역삼동)	"1호옆분말소화기노후화로인한 불량-1개" 1호옆분말소화기충압불량-1개 소화기위치표지표미부착-13개 분말소화기충압불량-1개 분말소화기미비치-2개 "소화전발신기의종단선로불량- 세대내감지기선로불량" "드림리빙텔고시텔감지기선로 전체단선" "경비실차동식감지기선로단선 -1개" "계단참2번소화전발신기의 수동발신기불량" 중앙기둥비상방송의벽부형스피커탈락-1개 1번옥내소화전함"소화전사용요령"표지미부착 "옥내소화전용송수구에마개 미부착" "스프링클러송수구에마개 미부착및압력범위표지미부착" 출입구피난구유도표지탈락 계단통로유도표지탈락 "1호옆출입구피난구유도표지 탈락-총5개" "아파트출입구피난구유도등(20W) 불량-1개" "카운터앞피난구유도등(소형) 불량-2개" "64호앞피난구유도등(소형)불량 -1개" 차량입,출구앞피난구유도등(20W)불량-2개 비상계단출입구피난구유도등(20W)불량-1개	시정명령 2014-02-03 확인일 2014-03-11
47	강남	공동주택	매봉삼성아파트 강남구 강남구 언주로 203(도곡동)	*소화전사용표지판파손1개소:1층 * 통로 유도등 점등 불량 2개소 : 22층, 20층 * 댐퍼 작동 불량 2개소 : 21층, 8층 * 피난구 유도등 점등 불량 1개소 : 8층 * 통로 유도등 점등 불량 2개소 : 22층, B1층 *피난구유도등점등불량1개소:22층 * 통로 유도등 점등 불량 2개소 : 20층, 13층 *감지기탈락1개소:B1층P/V실앞	시정명령 2014-02-03 확인일 2014-03-07
48	강남	복합건축물	제이타워 강남구 도산대로139(신사동)	∎ A동 7F TBWM BEING사무실 소화기 미설치 ∎ 감지기 작동불량 - A동 2번계단 옥탑 계단감지기 작동불량 - B동 방재실 연기감지기(B회로) 작동불량 ∎ B동 B1F 구옥천생태집 카운터앞,묵호항실,거진항실 휴대용비상조명 등 점등 불량(3개소)	시정명령 2014-02-06 확인일 2014-03-10
49	강남	공동주택	역삼푸르지오아파트 강남구 언주로 332(역삼동)	.피난구유도등점등불량 111동(3-4라인) 옥탑(2개) .계단통로유도등점등불량 103동(1-2라인) 12층 103동(3-4라인) 15층 106동(1-2라인) 15층 107동(1-2라인) 13,12층 108동(3-4라인) 19층 109동(1-2라인) 14층 110동(1-2라인) 20,17,11층 110동(3-4라인) 17,11층 111동(3-4라인) 24,B2층	시정명령 2014-02-07 확인일 2014-03-10
50	강남	업무시설	보암빌딩 강남구 압구정로 104 (신사동)	1.옥탑내와2층,3층,4층,5층,6층의분말소화기는충압불량인 상태임 1.전층화재시비상방송은연동안됨 (화재 입력은 되나 현장으로 엠프 출력이 안됨)	시정명령 2014-02-07 확인일 2014-03-11
51	강남	업무	지안빌딩 강남구 도산대로 226 (논현동)	<옥내소화전설비> ○B2F가압송수장치(주펌프)토출측개폐밸브파손상태로교체요함 ○B2F동력제어반(M.C.C판넬)전면부적색도장요함 ○B1F비상계단인근소화전함기동표시등파손상태로정비요함 <스프링클러설비> ○아래의방호구역압력스위치동작시음향장치(싸이렌)연동불능상태로정비요함 ①B2F 유수검지장치(프리액션밸브) ②B1F 유수검지장치(알람밸브) ○B2F주차장화재감지기감지부탈락상태로정비요함(2EA) ○B2F주차장화재감지기(“B"회로)회로단선상태로정비요함(7EA) ○B1F유수검지장치실출입구표지판미부착상태로설치요함 <비상방송설비> ○전층비상방송설비연동불능상태로정비요함 ○1F중앙감시반비상방송설비마이크탈락상태로정비요함 <자동화재탐지설비> ○B1F주계단발신기(전화)동작시비상계단화재감지기로시그널확인상태로정비요함 ○아래의경계구역음향장치(경종)회로단선상태로정비요함 ①B2F 복도 발신기 ②B1F 비상계단 발신기 ②8F 발신기 ○아래의경계구역화재감지기성능불량상태로정비요함 ①3F 공실 발신기 인근(1EA) ②B2F 중앙감시반(1EA) ○아래의경계구역화재감지기회로단선상태로정비요함 ①B1F 주계단 인근 발신기 ②1F BORDO 와인 셀라 인근, 복층 사무실, 창고, 발신기 인근 ③2F E/V홀, 갤러리아 Treatment, Set up실, Office, Operating3실, Operating3실 인근 복도, Operating2실 ○아래의경계구역발신기응답회로단선상태로정비요함 ①B2F 복도 발신기, 전기실 발신기 ②B1F 주계단 및 비상계단 발신기 ③1F 발신기 ④5F 발신기 ⑤8F 발신기 ○PHE/V기계실화재감지기동작시화재수신반상8F회로로시그널확인상태로회로 재구성요함 ○B1F비상계단화재감지기동작시화재수신반상주계단화재감지기로시그널확인 상태로 회로 재구성요함 ○주계단지하층계단화재감지기별도의전용회로로재구성요함 ○1F화재수신반노후화등으로정상작동불능상태로교체요함 <유도등설비> ○아래의장소피난구유도등점등불량상태로정비요함 ①6F 메타디자인 출입구(1EA), 6F Lucia 치과 출입구(1EA) ②5F 계단출입구(1EA), 사무실 출입구(1EA) ③2F 계단출입구(1EA) ④1F BORDO(2EA), 후면출입구(1EA) ⑤B2F 기관실 비상계단 출입구(1EA) <자동화재탐지설비> ○화재수신반상도통시험시1번회로단선상태로정비요함 ○화재수신반음향장치(주경종)미설치상태로설치요함 ○7번및13번룸발신기위치표시등파손상태로정비요함(2EA) ○아래의경계구역화재감지기회로저전압으로인하여정상작동불능상태로정비요함 ①3번 룸 ②5번 룸 ③6번 룸 ④8번 룸 ○1F주수신반과상호연동하기위한릴레이분리된상태로연동가능토록정비요함○청풍구역화재감지기동작시베스트구역화재수신반에시그널확인되는상태로 회로 정비요함 <비상조명등설비> ○아래의장소휴대용비상조명등정상작동불능상태로정비요함 ①9번 룸(배터리 불량) ②12번 룸(배터리 불량) ③13번 룸(탈락)	시정명령 2014-02-07 확인일 2014-03-12
52	강남	업무시설	삼익전자공업 강남구 강남대로560(논현동)	*10F사장실내열감지기작동불량 10F사장실앞연기감지기작동불량 B2F특피전실자탐감지기설치위치불량 ⇒전실출입구자동방화문개폐시걸림 B2F공조실내열감지기감온부이탈 B3F창고내열감지기작동불량 B1F승강장내발신기누름스위치파손 B3F특피주계단전실내댐퍼연감지기감연부탈락 B4F특피비상계단전실출입문피난구유도등미점등 B4F약국앞비상구유도등미점등	시정명령 2014-02-07 확인일 2014-03-12
53	강남	공동주택	포스코트아파트(도곡) 강남구 남부순환로381길15(도곡동)	헬스장내1∼2라인E/V홀측유리문앞 스프링클러헤드 왕탈락 관리사무실옆휴게실내B회로감지기 미설치 전기사무실내B회로감지기미설치 SVP 수동기동 S/W 조작시 눌린 상태로 고정 되어 솔레노이드 밸브 복구안됨 주펌프 토출측 개폐밸브 폐쇄시 T/S 감시신호 수신반에 확인안됨 주펌프흡입측개폐밸브폐쇄시수신반에충압펌프템퍼스위치로확인됨 전기사무실내스프링클러헤드미설치(2EA) 경비실감지기미설치 경비실내탈의실감지기미설치 개인창고233실내감지기챔버탈락 화재신호 입력 후 비상방송 연동시 지하층에 비상방송 확인안됨 계단통로유도등예비전원불량 계단통로유도등예비전원불량 계단통로유도등예비전원불량 C4기둥통로유도등광원불량 주차장램프앞쪽3~4중형피난구유도등광원불량 A3기둥방수기구함내호스,관창미비치 계단출입문도어클로져파손 발전기실내부실입구방화문도어클로저미설치 발전기실내덕트관통부방화댐퍼미설치(2EA) 유리문개방시방화셔터하부에걸려방화셔터완전폐쇄안됨 유리문개방시방화셔터하부에걸려방화셔터완전폐쇄안됨 방화셔터연동시중계기출력불량	시정명령 2014-02-10 확인일 2014-03-13
54	강남	공동주택	동부센트레빌 강남구 선릉로 206 (대치동)	◯A/V압력스위치불량 * 104동 28층 (19.2V, 사이렌 연동 안됨) * 104동 26층 (22.7V, 간극 넓음) * 106동 24층 (복구불량) ○중계기고장(수신기에서트러블된상태) * 107동 2층 3호 옆 ○감지기적응불량 * 104동 (1~4L) 1304호(주방 차동식 설치) * 106동 (1~4L) 1003호(주방 차동식 설치) ○감지기작동불량 * 105동 (1~4) 1704호(주방) ◯감지기탈락 * 103동 E/V 권상기실 * 지하2층 2-23구역 4개 ◯감지기부착상태불량 * 105동 (1~4L) 2002호 * 107동 E/V 권상기실 ○ 감지기 전압불량 * 103동 (1~3L) 1401호(저전압) * 105동 (1~4L) 303호 (저전압) ◯감지기결선불량 * 106동 1501호 (세대 내 현관 쪽 복도) ○계단통로유도등점등불량 * 102동 22/21, 21/20, 20/19, * 104동 28/26, 19/17, 17/15 * 105동 PH1/29, 27/25, * 106동 PH1/29 * 107동 17/15 ◯피난구유도등점등불량 * 102동 24층, 22층 * 103동 18층, 16층 * 104동 21층, * 105동 29층, 28층, 27층(2703호 앞), * 106동 28층, * 107동 18층(1801옆) ○계단통로유도표지탈락 * 107동 8/6 (깨짐) ◯피난구유도등예비전원불량 * 104동 28층, 19층, 18층 * 105동 11층 (1101호 앞) ○댐퍼작동불량 * 101동 (1~3L) 25층, 22층, 21층, 20층, 19층, 16층, 13층, * 101동 (4~5L) 5층, 4층 * 102동 (1~3L) 29층	시정명령 2014-02-10 확인일 2014-03-13
55	강남	노유자시설	도곡렉슬유치원 강남구 선릉로 221 (도곡동)	차동식감지기탈락 시각경보기불량 시각경보기불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량	시정명령 2014-02-10 확인일 2014-03-14
56	강남	방송통신	KT수서지점 강남구 광평로47길 28 (수서동)	◎다음장소에피난구유도등점등불량[8개소] ① 7층 옥상출입문(중형) ② 6층 식당 출입문(중형) ③ 5층 나무기술 출입문, KT세일즈강사운영센터 출입문 ④ 3층 DAOU DATA 임원실 출입문 ⑤ 2층 ANZ BANKING GROUP실 옆, 광전송실 출입문 ⑥ 1층 PM장님실 옆 출입문 ◎다음장소에통로유도등점등불량[2개소] ① 1층~지하1층 비상계단(2구역 발신기 앞)에 통로유도등 ② 지하1층 주차장에 업무담당 주차구역(1281번) 앞 쪽 벽에 통로유도등(좌방향)	시정명령 2014-02-10 확인일 2014-03-14
57	강남	업무	덕승빌딩 강남구 도산대로 312(논현동)	◎지하1층주점내9번실에휴대용비상조명등점등불량 [7번, 5번, 3번, 2번실 동일] ◎지하1층주점내주방옆출입문에피난구유도등소형 설치 상태로 중형으로 교체 요함	시정명령 2014-02-10 확인일 2014-03-14
58	강남	업무	영일회관 강남구 학동로 235(논현동)	공용부발신기세트선로단선(회로만정상임) 계단통로유도등점등불량 내부통로유도등점등불량및피난구유도등점등불량 비상조명등점등불량및휴대용비상조명등점등불량 공용부지구경종선로오결선(전압정상임) 내부감지기선로단선 비상조명등점등불량및휴대용비상조명등점등불량 계단통로유도등점등불량 직통계단출입문 화재시연동으로개방되는구조로설치요함 비상조명등점등불량및휴대용비상조명등점등불량 종중사무실감지기선로단선 치과원장실감지기미설치 공용부지구경종선로단선 안세회계법인감지기선로단선 안세회계법인다용도실감지기미설치 공용부지구경종선로단선 남성클리닉감지기선로단선 실내감지기미설치됨(공사중) 출입구방화문철거됨(공사중) 알람밸브압력스위치동작시싸이렌연동불량 발신기세트선로정비요함(경종및표시등) 실내감지기미설치(공사중) 주출입구유도등전원정비및비상계단유도등미설치	시정명령 2014-02-11 확인일 2014-03-18
59	강남	업무시설	디와이빌딩 강남구 학동로 233 (논현동)	[4F]복도(2EA) [4F]주방 [5F]특수검사실 [4F]간호사실,영양사실,서고 [3F]상담실2,MRI실 [B1F]남자화장실앞(소) [B2F]소화전옆계단출입구상단(중) [5F]507호앞 [4F~3F]계단아래쪽 [3F~2F]계단위쪽	시정명령 2014-02-11 확인일 2014-03-17
60	강남	업무시설	현대타워 강남구 테헤란로423(삼성동)	1.10층1번회로는수신기에서선로가단선인상태로확인됨 2.아파트복도에는차동식감지기를연기식감지기로교체요함 1.다음의장소는유도등점등불량인상태임 - 1층 외곽 주출입구(엘리베이터홀) 피난구유도등 1개소 1.17층아파트전실내댐퍼는모터가불량인상태임 2.4층댐퍼감지기는차동식에서연기감지기로교체요함	시정명령 2014-02-12 확인일 2014-03-17
61	강남	업무시설	빅토리아 오피스텔 강남구 테헤란로327(역삼동)	1.다음은발신기불량장소임 - 17층 1번 발신기 불량 - 15층 2번 발신기 불량 - 8층 1번 발신기 불량 - 지하5층 주차장 발신기 불량 1.EV기계실피난구유도등점등불량 2.3층금성레저좌측사무실입구현제통로유도등으로설치됨피난구 유도등으로 교체요함 1.다음은댐퍼기동용감지기동작및설치상태불량장소임 - 14층 2번 전실 연기감지기 동작불량 - 지하6층 EV 옆 댐퍼감지기 차동식에서 연기감지기로 교체요함 - 지하5층 2번전실 댐퍼감지기 차동식에서 연기감지기로 교체요함 - 지하5층 EV 옆 댐퍼감지기 차동식에서 연기감지기로 교체요함	시정명령 2014-02-12 확인일 2014-03-18
62	강남	근생	씨씨빌딩 강남구 도산대로49길 3 (신사동)	"피난구유도등점등불량으로교체요함. - B1층 주출입구(중형 벽부 단면)1개소 - B4층 비상계단입구(중형 벽부 단면) 2개소 - 3층 주출입구(소형 벽부 단면) 1개소 - 1층 주방 입구 복도(소형 천정 단면 ←좌) 1개소 - 1층 현관 좌, 우 출입구(소형 벽부 단면) 2개소" "계단통로유도등점등불량으로교체요함. - B3~B4층 비상계단 1개소(↑↓) - 3층~4층, 4층~5층 주계단 각1개소(↑↓)" "계단통로유도등미설치로설치요함. - B1~1층 비상계단 1개소(<-좌 , 플레이트)" "완강기미설치로설치요함:3개소 - 3층 1개소 - 4층 1개소 - 5층 1개소" "휴대용비상조명등미설치로설치요함:17개소 - B1층 8개실 및 출입구(주, 비상) 각 1개소 - 1층 7개실(2,3,5,7번방 점등불량, 1,4,8번방 미비치)" "방화문도어체크파손으로교체요함:5개소 - 지하1층 주계단 출입구 1개소, 비상계단 2개소 - 지하2층 주계단 출입구 1개소, 비상계단 2개소" "방화문도어스톱퍼설치로제거요함:1개소 - 5층 출입구 1개소 " "방화셔터레인하단부물건적치로제거요함:6개소 - 2층 비비고 중앙 통로 6개소(쇼파 및 식탁설치됨)" "비상계단실내물건적치로제거요함: 4개소 - 1층 후문 출입구 1개소 - B3층~1층 3개소"	시정명령 2014-02-12 확인일 2014-03-19
63	강남	판매시설	도곡렉슬상가 강남구 선릉로 225 (도곡동)	1. 옥내소화전함 내 관창 미비치됨. (3개) - 303동 1계단 2층 - 402동 1계단 E13번 기둥 옆 소화전함 내 - P4 주차장 304동 비상계단 앞 C03번 기둥 소화전함 내 2. 옥내소화전 기동표시등 파손됨. (6개) - 208동 1계단 8층 - 203동 15층,1층,LOBBY층 - 202동 1계단 1층 - 201동 1계단 13층 3. 옥내소화전 기동표시등 탈락됨. (2개) - P3 402동 비상계단 E14번 기둥 옆 - 205동 1계단 16층 4. 옥내소화전함 내 소방호스 미비치됨. (4개) - 302동 1계단 1층 소화전함 - P4 주차장 - 412동 비상계단 앞 D03번 소화전함 - 304동 비상계단 앞 C03번 기둥 소화전함 - 302동 C05번 기둥 앞 소화전함 5. 201동 2계단 16층 알람밸브 싸이렌 불량. 6. 알람밸브 싸이렌 탈락됨. (3개) - 409동 1계단 19층 - 405동 18층 - 404동 19층 7. 알람밸브 2차측 압력계 불량. (21개) - 411동 1계단 16층 - 409동 2계단 16층 - 407동 17층 - 406동 23층(2개), 19층,15층 - 405동 25층,23층,21층,19층,7층,4층,1층 - 403동 16층 - 402동 2계단 16층 - 302동 2계단 16층 - 301동 18층 - 204동 2계단 16층 - 203동 19층 - 202동 2계단 16층	시정명령 2014-02-14 확인일 2014-03-19
64	강남	공동주택	도곡렉슬아파트 강남구 선릉로 221 (도곡동)	1. 옥내소화전함 내 관창 미비치됨. (3개) - 303동 1계단 2층 - 402동 1계단 E13번 기둥 옆 소화전함 내 - P4 주차장 304동 비상계단 앞 C03번 기둥 소화전함 내 2. 옥내소화전 기동표시등 파손됨. (6개) - 208동 1계단 8층 - 203동 15층,1층,LOBBY층 - 202동 1계단 1층 - 201동 1계단 13층 3. 옥내소화전 기동표시등 탈락됨. (2개) - P3 402동 비상계단 E14번 기둥 옆 - 205동 1계단 16층 4. 옥내소화전함 내 소방호스 미비치됨. (4개) - 302동 1계단 1층 소화전함 - P4 주차장 - 412동 비상계단 앞 D03번 소화전함 - 304동 비상계단 앞 C03번 기둥 소화전함 - 302동 C05번 기둥 앞 소화전함 5. 201동 2계단 16층 알람밸브 싸이렌 불량. 6. 알람밸브 싸이렌 탈락됨. (3개) - 409동 1계단 19층 - 405동 18층 - 404동 19층 7. 알람밸브 2차측 압력계 불량. (21개) - 411동 1계단 16층 - 409동 2계단 16층 - 407동 17층 - 406동 23층(2개), 19층,15층 - 405동 25층,23층,21층,19층,7층,4층,1층 - 403동 16층 - 402동 2계단 16층 - 302동 2계단 16층 - 301동 18층 - 204동 2계단 16층 - 203동 19층 - 202동 2계단 16층	시정명령 2014-02-17 확인일 2014-03-20
65	강남	복합건축물	LIG타워 강남구 테헤란로117(역삼동)	14,17층공조실내중형피난구유도등점등불량-교체요함 5층공조실내소형피난구유도등점등불량1개-교체요함 지하1층식당사무실내휴대용비상조명등배터리불량(1EA)-교체요함	시정명령	2014-02-17	확인일	2014-03-20
66	강남	복합건축물	파라다이스벤처타워 강남구 테헤란로52길 21 (역삼동)	○소화전표지미부착. - 15층, 14층, 12층, 10층, 8층, 7층, 6층, 5층, 4층, 2층 B2층(2EA) ○소화전사용표지미부착. - 7층, 6층, 4층 ○소화전주펌프기동시,스프링클러보조펌프와 소화전 주펌프 수신기에서 기동램프 같이 점등. ○프리액션밸브A,B감지기연동시솔레노이드밸브 기동 확인 안 됨. (수동기동 확인) - B3층 기계실 ○스프링클러보조펌프기동시,소화전주펌프 와 스프링클러 보조펌프 수신기 기동램프 같이 점등. ○알람밸브실위치표지미부착. - 12층, 11층, 7층, 6층, 4층, 2층 ○감지기선로단선. - 4층 안내카운터 앞 홀(1EA), 안내카운터 옆 실(1EA) - 2층 사무실 출입구 쪽 복사기 앞 (연기) ○수신기도통시험시단선확인. - 비상계단 저층부 계단 감지기 ○피난구유도등점등불량.(구형/중형) - 15층 크레디트 출입구 안쪽(소형) - 13층 한국자동차학회 안쪽 피난계단 출입구 - B2층 띠앤띠앤 중국집 안쪽 소화전 ○계단통로유도등점등불량.(구형/좌상) - 주계단 B2층/B3층 ○방수구표지미부착. - 15층, 14층, 12층, 10층, 9층, 8층, 7층, 6층, 5층, 4층, 2층, B2층 ○방수기구함표지미부착. - 15층, 12층, 9층, 6층	시정명령 2014-02-17 확인일 2014-03-21
67	강남	업무시설	u-강남도시관제센터 강남구 언주로108길 20(역삼동)		시정명령 2014-02-18 확인일 2014-03-24
68	강남	업무시설	라인빌딩 강남구 테헤란로14길 16 (역삼동)	◎1층신관측E/L앞계단전실입구방화문바닥카페트 간섭으로인한 폐쇄불량 ◎B1층유흥주점엠버내대기실피난안내도미설치	시정명령 2014-02-19 확인일 2014-03-24
69	강남	업무시설	양재SK허브프리모 강남구 강남대로 240(도곡동)	1.경종불량 * 아파트 14층-1, 15층-1, 16층-1, 19층-1 2.시각경보기불량 * 상가 3층(3개) 3.피난구유도등불량 * 아파트 502호 앞(양면/한방향), 902호 앞(양면/한방향), 11층 E/L 전실, 11층 1계단 전실, 1802호 앞(양면/한방향), 18층 E/L 전실 * 상가 지하2층 하나투어 * 주차장 지하4층(2개) 4.계단통로유도등불량 * 아파트 1계단 4층~5층, 13층~14층, 14층~15층, 15층~16층, 16층~17층 2계단 8층~9층 * 상가 3계단 옥탑1~옥탑2 .통로유도등불량 * 아파트 604호쪽(양방향), 704호쪽(양방향), 706호쪽(우방향), 802호쪽(우방향), 804호쪽(양방향), 806호쪽(우방향), 1002호쪽(우방향), 1104호쪽(양방향), 1204호쪽(양방향) * 상가 지하1층 121호쪽(좌방향), 세계주류쪽(좌방향) * 주차장 지하7층 B5기둥(좌방향) 지하6층 A5기둥(우방향) 지하5층 A3기둥(우방향), A5기둥(우방향) 지하4층 A5기둥(우방향) 지하3층 B11기둥(우방향) 지하3층~지하1층 차량램프(1개/우방향) 6.통로유도등철거상태 * 주차장 지하1층~1층 차량램프(1개/우방향) 7.완강기표지탈락 * 아파트 501호쪽	시정명령 2014-02-20 확인일 2014-03-25
70	강남	복합건축물	역삼쌍용플래티늄 강남구 테헤란로4길 46(역삼동)	1.알람밸브압력스위치불량 -104동 12층 1.연기감지기불량 -102동 1~2라인 12층 소화전앞 3.지구경종중계기에서출력안됨 -104동 4층 1.피난구유도등미점등 -104동 506호앞,203호앞 -지하1층 을밀대 내 피난구유도등 미점등 2개 2.통로유도등미점등 -지하4층 주차장 102동25번기둥(우방향)	시정명령 2014-02-20 확인일 2014-03-26
71	강남	업무시설	광성빌딩 강남구 역삼로 3길 11(역삼동)	301호앞소화기충압불량 특허법인다나내회의실차동식감지기불량 구관옥탑출입구피난구유도등점등불량(중형) 정진회계법인내피난구유도등점등불량(중형) 1102호내피난구유도등점등불량(중형) 1001호내피난구유도등점등불량(소형) 903호내피난구유도등점등불량(소형) 803호내피난구유도등점등불량(소형) 501호내피난구유도등점등불량(소형)	시정명령 2014-02-24 확인일 2014-03-27
72	강남	복합	성창상가빌딩 강남구 도곡로 510 (대치동)	◎지하1층기계실내옥내소화전주펌프및보조펌프 자동기동 안됨 ◎지하1층기계실내옥내소화전압력챔버압력상태불량 (압력 : 0 ) ◎지하1층기계실내옥내소화전보조펌프수동기동안됨 ◎3층우측계단측소화전발신기작동불량및 위치표시등 점등 불량(선로 불량) ◎다음장소에화재감지기작동불량(선로불량)[총14개소] ∙3층 수리께기 학원 내 차동식(5개) ∙3층 기원 내 차동식(2개) ∙3층 피치영어 앞 복도지역 연기식(1개) ∙3층 피치영어 내 ∙3층 쌤과통하는수학 학원 내 ∙3층 SLS 영어학원내 2번 강의실(1개) ∙2층 슬다움 내(9개) ∙2층 한의원 내 수납실, 진료실, 탕전실(각1개) ∙1층 모닝글로리 내 차동식 ∙1층 블루클럽 내 차동식(1개) ∙1층 단풍애 김밥 홀 및 주방(각 1개) ∙지하1층 실내포차 내 차동식 ∙지하1층 영주시골집 내 ∙지하1층 은마사우나 내 남자사우나 불가마 일라이트 체험실 앞 차동식 ◎다음장소에화재감지기미설치[총10개소] ∙3층 SLS 영어학원내 입구 전실(1개) ∙1층 참나라내 홀 및 주방(각 1개) ∙1층 던킨도너츠내 홀 및 내실(각 1개) ∙1층 무게로 내(1개) ∙1층 떡집 내(2개) ∙1층 한솥 내(1개) ∙1층 이지바이 내(1개) ∙1층 김뿌라 일식내 홀 및 주방(각 1개) ∙1층 관리사무소 내(1개) ∙지하1층 은마사우나 내 남자사우나 수면실	시정명령 2014-02-24 확인일 2014-03-28
73	강남	복합건축물	역삼(강남)랜드마크타워 강남구 감남대로 308 (역삼동)	1.다음의장소는스프링클러헤드마감구(왕)탈락된 상태임. - 12F 6호 R/P룸, CIS룸 입구쪽, 4호실 A열 1번옆 - 12F 13호 CIS룸, 3F 13호실내(2EA) - 2F A구역 창가쪽, 1F 달콤커피 백룸 내 - 1F 달콤커피 흡연실 내(3EA), B1F 7Eleven 내, - B1F Inno Kitchen 창고 내 - B2F 남탕 입구 1.다음의장소는감지기작동불량인상태임. - 23F 엘리베이터 홀 연기감지기. - 21F 18호실 이노션 본부 캠페인 2팀 사무실 EAST ROOM내 연기감지기. - 6F 지산 15호 PAE룸(전자변리사실)내 연기감지기. - 3F 13호실내 연기감지기. - B1F 꽃집앞 휴게소 상부 연기감지기. - B1F A구역 전실내 연기감지기. - B1F 골프 GX룸 복도 락카앞 연기감지기. 2.다음의장소는감지기감지부탈락된상태임. - B7F B구역 소화전 전면 우측 차동식감지기. - B7F D구역 소화전 앞 차동식감지기. 3.다음의장소는지하층감지기작동되지않는상태임. - B4F 13호 구역 차동식감지기. - B4F B구역 소화전 전면 좌측 감지기(1EA) 우측감지기(우측 및 우측후면-2EA)	시정명령 2014-02-26 확인일 2014-03-31
74	강남	업무시설	골프존사옥 강남구 영동대로141길 5(청담동)	1.B2F기계실소화기충압불량인상태임.(1EA) 1.B2F저수조실내옥내소화전·스프링클러설비겸용펌프토출측 압력계(1.5MPa) 적응성에 맞는 압력계(2.5MPa)로 교체요함. 2.B3F옥내소화전관창(1EA)미비치상태임. 1.다음의장소는화재감지기작동불량인상태임. - 18F 탕비실 차동식 감지기(1EA) - 13F 탕비실 차동식 감지기(1EA) - 10F 탕비실 차동식 감지기(1EA) - 8F NCREW 휴게실 차동식 감지기(1EA) - 7F NCREW 휴게실 차동식 감지기(1EA) - B1F 전실 연기식 감지기(1EA) - B2F 관리사무실 차동식 감지기(1EA) 1.19F전실피난구유도등예비전원불량인상태임.	시정명령 2014-02-26 확인일 2014-04-01
75	강남	업무시설	골프존R&D센타 강남구 영동대로735 (청담동)	1.다음의장소는소화기미비치된상태임 - B1F "G FITNESS" - B2F "식당전용휴게실(여)", "비상계단 앞 복도" - B3F 주차장 옆 창고 2.6FE/L홀옥내소화전위치표시등파손된상태임. 1.다음의장소는비상조명등점등불량인상태임. - 옥상 창고 - 3F 방재실	시정명령 2014-02-26 확인일 2014-04-01
76	강남	숙박시설	리츠칼튼호텔 강남구 봉은사로 120 (역삼동)	-스프링클러설비- ○B5층공조실좌측프리액션밸브1차측탬퍼스위치불량으로교체요함(150A) ○구관10층알람밸브템퍼스위치작동불량으로교체요함 -비상방송설비- ○본관객실층비상방송출력불량으로정비요함 -자동화재탐지설비- ○A2층취홍주방내정온식감지기자체불량으로교체요함(1EA) ○수신반모자이크판넬내일부점등불량으로정비요함 -유도등및유도표지- ○신관2층B전실출입구피난구유도등점등불량으로교체요함(소형1EA) -특별피난계단의계단실및부속실제연설비- ○다음장소급기담파작동불량으로정비요함(각1EA) -구관 MB층 E계단 전실 -구관 A2층 E계단 전실 -방화셔터- ○B4층좌측2번째방화셔터UP/DOWN불량으로정비요함	시정명령 2014-02-27 확인일 2014-04-02
77	강남	교육연구	역삼청소년수련관 논현로64길 7(역삼동)	"*피아노실내감지기미설치(총7개소) (하이든,모차르트,베토벤,선생님방,바하,비발디,헨델)" *골프장내옥탑측피난구유도등미설치(1개소) *복도피난구유도등(골프장측)설치방향불량 *계단측공조실내피난구유도등점등불량 *완강기미설치 *골프장내비상조명등미설치(1개) *복도피난구유도등점등불량(오른쪽방향표시형) *체육관앞계단출입구피난구유도등점등불량 *체육관내무대측출입구피난구유도등점등불량및예비전원불량(대형) *희망꽃실내피난구유도등점등불량 *음악실측복도피난구유도등점등불량및예비전원불량(오른쪽방향표시형) *어린이집내한아름반,사무실피난구유도등미설치 *청소년상담실내미술놀이실피난구유도등미설치 *접수처내피난구유도등미설치 *식당주방지하주차장측출입구피난구유도등미설치 *뮤직스튜디오내꿈길4실출입구피난구유도등미설치(1개소) *식당주방내휴게실출입구피난구유도등미설치 *주차장옆화장실방향측방화셧터피난구유도등미설치 *헬스장측계단출입구피난구유도등점등불량 *비상콘센트표시등램프불량(220v용) "*비상콘센트선로2차측에서전원인가됨 (콘센트내차단기차단되면램프도꺼짐)" "*헬스장앞2번댐퍼불량 (수신반에는확인신호는입력되나개방은안됨)"	시정명령 2014-02-28 확인일 2014-04-03
78	강남	숙박	트리아관광호텔 테헤란로33길 16 (역삼동)	수신기주경종불량 수신기예비전원(1300mmA)불량 수신기오동작방지부기판불량 "지구경종불량 - 8층 발신기, 4층 발신기, 1층 발신기" "차동식감지기불량 - 203호 객실내" "정온식감지기불량 - 지하2층 호텔용 보일러실 내 보일러 뒤 감지기" "온풍기로인해감지기오동작우려 - 1층 사무실 내 - 308호 객실 내 - 305호 객실 내"	시정명령 2014-02-28 확인일 2014-04-04
79	강남	복합건축물	강남파라곤 강남구 학동로 338(논현동)	◎아파트1라인15층소화전함사용표지탈락 ◎아파트2라인7층E/L승강장연기감지기자체불량 ◎상가3층E/L승강장앞방화셔터연기감지기자체불량 ◎아파트1라인PH층E/L기계실출입구피난구유도등점 등불량(중형1EA) ◎오피스텔20층2계단출입구피난구유도등점등불량 (중형1EA) ◎오피스텔18층1계단출입구피난구유도등예비전원불량 (중형1EA) ◎오피스텔16층,8층비상E/L승강장입구에피난구유도등 점등 불량 및 예비전원 불량(전원 정상)(중형, 각1EA) ◎오피스텔13층1계단전실출입문피난구유도등점등 불량 및 예비전원 불량 (중형1EA) ◎오피스텔3층2계단출입문피난구유도등점등불량 (중형1EA) ◎오피스텔1층1계단출입문피난구유도등예비전원불량 (중형1EA) ◎상가3층비상계단(301호옆)출입문피난구유도등 점등불량(중형1EA) ◎주차장지하2층통로유도등예비전원불량(3EA) ◎주차장지하3층아파트2라인입구옆피난구유도등 점등불량(중형1EA) ◎주차장지하5층04번기둥통로유도등예비전원불량(1EA) ◎아파트동1라인15층소화전함비상콘센트표지탈락	시정명령 2014-02-28 확인일 2014-04-07
80	강남	업무	이뎀빌딩 강남구 압구정로 444 (청담동)	-수동식소화기- ○소화기노후화로교체요함 -1)5층 복도[가압식설치됨] -옥내소화전설비- ○옥내소화전사용표지판미부착되어설명서부착요함 -1)옥내소화전[전층] - 9개소 ○옥내소화전표시등파손되어표시등교체요함 -1)지하2층 옥내소화전 -스프링클러설비- ○준비작동식밸브솔레노이드밸브연동불량으로정비요함 -1)지하2층 준비작돟식밸브 2)지하3층 준비작동식밸브 ○준비작동식밸브압력스위치동작시수신반확인되지않아 정비요함 -1)지하3층 준비작동식밸브 ○준비작동식밸브압력스위치동작시싸이렌연동되지않아 정비요함 -1)지하3층 준비작동식밸브 ○동력제어반수동기동시스프링클러주펌프기동되지않아 정비요함 -1)스프링클러 주펌프 동력제어반 ○소화펌프기동시화재수신반동작확인되지않아정비요함 -1)지하1층 화재수신반 [감시제어반] ○스프링클러주펌프그렌드패킹누수되어정비요함 -1)지하3층 스프링클러 주펌프 -자동화재탐지설비- ○수신반도통시험시회로단선되어선로정비요함 -1)주계단 감지기 회로[옥탑 계단감지기] 2)비상계단 감지기 회로[지하1층 계단감지기] ○감지기동작시회로단선으로선로정비요함 -1)3층 사무실 감지기 전체 ○감지기동작시작동불량으로감지기교체요함 -1)4층 회의실 내 차동식 감지기 2)2층 staff룸 내 차동식 감지기 ○감지기감열부탈락되어감지기교체요함 -1)옥탑 E/V기계실 내 연기 감지기 ○지구경종연동시연동되지않아정비요함 -1)6층 발신기 내 지구경종 2)4층 발신기 내 지구경종 3)1층 발신기 내 지구경종 4)지하1층 발신기 내 지구경종 5)지하2층 발신기 내 지구경종 ○발신기동작시발신기응답회로확인되지않아정비요함 -1)6층 발신기 2)5층 발신기 3)4층 발신기 ○발신기파손으로발시닉교체요함 -1)지하2층 발신기 ○화재수신반예비전원불량으로예비전원교체요함 -1)지하1층 화재수신반 내 예비전원	시정명령 2014-03-03 확인일 2014-04-07
81	강남	근린생활	미도종합상가 강남구 삼성로 150 (대치동)	분말소화기가스압방출(1EA) 분말소화기가스압방출(1EA) 분말소화기가스압방출(1EA) 분말소화기가스압방출(1EA) 분말소화기가스압방출(1EA) 분말소화기가스압방출(1EA) 열감지기불량(말단부) 연기감지기불량(1EA) 연기감지기불량 연기감지기불량 열감지기불량(1EA) 열감지기불량(3EA) 열감지기불량(1EA) 열감지기불량(1EA) 열감지기불량(1EA) 연기감지기불량(1EA) 연기감지기쳄버탈락(1EA) 연기감지기불량(1EA) 피난구유도등점등불량(20W) 피난구유도등점등및예비전원충전불량(10W) 휴대용비상조명등탈락(1EA) 피난구유도등예비전원충전불량(10W) 피난구유도등예비전원충전불량 피난구유도등점등및예비전원충전불량(10W) 피난구유도등예비전원충전불량(10W) 피난구유도등예비전원충전불량(10W) 피난구유도등예비전원충전불량(중형) "1.휴대용비상조명등점등불량(2EA) 2.휴대용비상조명등탈락(1EA)" 휴대용비상조명등탈락(1EA) "1.피난구유도등예비전원충전불량(10W) 2.피난구유도등소형설치되어있음"	시정명령 2014-03-03 확인일 2014-04-09
82	강남	업무	아크힐즈빌딩 테헤란로84길 11 (대치동)	◎1층E/V승강장옆발신기에전화선로전압18V로 수신반에서 동작 확인 안됨 ◎1층식당내화재감지기(차동식-6개,정온식-1개) 선로 단선 ◎1층경비실내수신반옆에비상방송엠프물건적재로 인해 확인 불가 ◎지하1층주계단에계단감지기(연기-1개)챔버탈락 ◎지하1층주계단에발신기자체불량[지하3층동일] ◎지하1층주계단에발신기동작시수신반에서지하3층 으로 확인 됨 [지하3층 발신기 동작 시 수신반에서 지하1층으로 확인되어, 수신반에서 회로 정비 요함] ◎지하1층소화전함발신기에전화선로전압24V로수신반 에서 동작 확인 안됨 ◎지하2층주차장에프리액션B감지기동작시수신반 에서 지하3층 프리액션B감지기로 확인 됨 ◎지하2층주차장내사무실에화재감지기(차동식-1개) 동작 시 수신반에서 지하3층 프리액션B감지기로 확인 됨 ◎지하2층주계단에발신기에지구경종음량미달 ◎지하3층주계단에계단감지기(연기-1개)챔버탈락 ◎지하3층소화전함내단자대(10P)에누수로인해 녹슬어 교체 요함(2개)	시정명령 2014-03-04 확인일
83	강남	업무시설	은성빌딩 강남구 영동대로 741(청담동)	1.스프링클러알람밸브싸이렌불량 -13F 스프링클러 알람밸브 -12F 스프링클러 알람밸브 1.발신기지구경종불량 -11F 옥내소화전 겸용 발신기 2.발신기지구경종기동출력불량 -B2F 옥내소화전 겸용 발신기 3.발신기누름스위치접점불량 -5F 엔터식스 내 옥내소화전 겸용 발신기 4.감지기감열부장애(작동불량) -2F 삼홍테크 내 회의실 차동식 감지기 감열부 페인트 도색됨 1.피난구유도등예비전원불량 -13F 아이에스동서 문서고측 피난구유도등 2.피난구유도등점등불량 -B3F 우측계단(리베라측 계단) 3.휴대용비상조명등점등불량 -B1F 구내식당	시정명령 2014-03-05 확인일 2014-04-09
84	강남	업무시설	압구정동주민센터 강남구 압구정로 201(압구정동)	소화기노후로교체요함 소화기미비치1개 지구경종작동불량1개 정온식감지기미설치1개 감지기미설치1개 차동식열감지기동작불량1개 위치표시등조도불량1개 위치표시등점등불량1개 MCC판넬주펌프,보조펌프정지스위치점등불량2개(220V) "*옥내소화전펌프 1.압력챔버의급수밸브파손(10K25A) 2.주펌프토출측압력게이지작동불량 3.주펌프성능시험배관유량계후단물탱크에연결된배관누수 4.주펌프흡입측에서두번째에어밸브불량 5.주펌프토출측첫째마디연결부누수"	시정명령 2014-03-10 확인일 2014-04-14
85	강남	업무시설	일원본동주민센터 강남구 광평로 126 (일원동)	소화기충압부족1개 차동식열감지기동작불량1개 차동식열감지기동작불량및2선식으로배선상태 차동식열감지기선로단선1개 감지기벽에밀착상태1개 수신기주경종작동불량1개 수신기예비전원불량1개 차동식열감지기동작불량1개 계단에피난구유도등으로설치상태1개 양방향통로유도등으로설치상태1개 피난구유도등으로설치상태1개 피난구유도등점등불량1개	시정명령 2014-03-10 확인일 2014-04-14
86	강남	업무시설	일원2동주민센터 강남구 개포로 607 (개포동)	소화기충압부족1개 소화기미비치1개 소화기미비치1개 발신기불량1개 발신기불량1개 감지기미설치1개 발신기불량1개 감지기선로단선1개 수신기주경종작동불량1개 차동식열감지기동작불량1개 피난구유도등점등불량1개(천정형좌방향) 피난구유도등점등불량1개 피난구유도등점등불량1개(10W) 피난구유도등미설치1개 피난구유도등미설치1개 피난구유도등미설치2개(중형) 피난구유도등미설치1개(중형)	시정명령 2014-03-10 확인일 2014-04-14
87	강남	업무시설	일원1동주민센터 강남구 양재대로 55길 14(일원동)	소화기미비치1개 소화기미비치1개 "가스렌지상부자동확산소화기미설치 (현재화기사용부분과상관없는곳에1개설치됨)" 감지기미설치1개 연기감지기동작불량1개 수신기예비전원불량1개 차동식열감지기동작불량1개 감지기미설치1개 단독발신기상부시각경보기작동불량1개 피난구유도등점등불량1개(천정형) 피난구유도등점등불량1개(천정형) 피난구유도등점등불량1개(중형)	시정명령 2014-03-10 확인일 2014-04-15
88	강남	숙박시설	머큐어쏘도베호텔 강남구 테헤란로 25길 10(역삼동)	<스프링클러설비> ○지하2층사무실(총지배인실)헤드매몰상태로정비요함(1EA) <자동화재탐지설비> ○아래의경계구역화재감지기성능불량상태로정비요함 1)지하3층 1번계단(1EA) 2)7층 린넨실(1EA) <유도등설비> ○지하7층2번계단부속실피난구유도등점등불량상태로정비요함(1EA) <특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비> ○아래의특별피난계단부속실급기댐퍼정상작동불능상태로정비요함 1)19층 1번계단 급기 2)5층 1번계단 급기	시정명령 2014-03-10 확인일 2014-04-15
89	강남	업무시설	금원빌딩 강남구 테헤란로84길 13 (대치동)	◎다음장소에출입문에피난구유도등점등불량 8층 한은이엔씨 사무실 내 변전실 출입문(중형) 5층 주출입문(E/V승강장 출입문)(소형) 3층 ㈜레볼루션 출입문(소형) ◎다음장소출입문에피난구유도등(소형)미설치 7층 701호 출입문(소형) 7층 702호(공실) 출입문(소형) 5층 502호 포스코건설 동호회 사무실 출입문(소형) 5층 503호 장유석재㈜ 출입문(소형) 5층 501호 마인드원 커뮤니케이션(MOC) 출입문(소형) 4층 403호 리뉴피플 출입문(소형) 4층 402호 세진해상 출입문(소형) 4층 401호 덕원인터내셔널 출입문(소형) ◎지하1층노래방출입문에피난구유도등(중형)점등불량 ◎지하1층노래방내1번방출입문에피난구유도표지탈락 ◎1층경비실내배연창제어반에표시등(220V)자체불량	시정명령 2014-03-11 2014-04-21
90	강남	복합건축물	탄천물재생센터 강남구 남부순환로 3316(일원동)	2층대표이사 비서실 차동식감지기 불량 1개 - 교체요함 2층회의실앞옥내소화전위치표시등불량1개-교체요함 1층운영실앞옥내소화전위치표시등불량1개-교체요함 2층화재수신기화재복구시전체지구창구LED점등및회로동작시험안됨 -보수요함 1~지하1층계단통로유도등점등불량1개-교체요함 2층옥내소화전앞연기감지기불량1개-교체요함 2층옥상출입구소형피난구유도등점등불량1개-교체요함 3층3번옥내소화전발신기보호커버탈락-교체요함 2층오니처리1과사무실내창가방향차동식감지기불량1개-교체요함 1~2층계단연기감지기동작안됨1개-정비요함 PH층옥상출입구피난구유도등제거됨1개-설치요함 PH~지하1층계단통로유도등전원선로단선및노후8개-보수및교체요함 3층탈수기실옥외계단출입구소형피난구유도등전원선로단선1개-보수요함 지하1층출입구중형피난구유도등전원선로단선및노후1개-보수및교체요함	시정명령 2014-03-11 확인일 2014-04-21
91	강남	공동주택	청송빌딩 삼성로 40 (개포동)	<스프링클러설비> ○2F유수검지장치(알람밸브)경보정지밸브정상작동불능상태로정비요함 ○아래의장소유수검지장치(알람밸브)압력게이지정상작동불능상태로정비요함 ①3F 알람밸브(1EA) ②4F 알람밸브(1EA) ③6F 알람밸브(2EA) <자동화재탐지설비> ○1F충성실인근복도화재감지기성능불량상태로정비요함(1EA) ○B1F체육실(탁구장)화재감지기회로단선상태로정비요함	시정명령 2014-03-11 확인일 2014-04-21
92	강남	업무시설	래미안도곡카운티 강남구 도곡로 320 (도곡동)	1.감지기선로단선 - 104동 9층 1.알람밸브T/S불량 - 101동 8층 , 102동 7층 , 103동 8,3층 104동 16,3층 , 105동 7층 , 108동 11층 2.기계실 - 주펌프 토출측 T/S 동작 확인 불량 3.지하주차장 - B1층 관리실 옆 프리액션 밸브 경보시험 밸브 측 누수 4.소화기충압불량 - 108동 3층 1.피난구유도등불량 - B1층 108동 앞 , B2층 101동 출입구	시정명령 2014-03-17 확인일 2014-04-22
93	강남	항공기자동차	소암빌딩 강남구 봉은사로 437 (삼성동)	소화기불량 소화전소방호스불량(고착) 소화전앞장애물 소화전위치표시등불량 소화전주,보조펌프수신반수동기동불량및자동기동불량 프리액션밸브기동용감지기선로단선 프리액션밸브압력스위치작동시 수신반확인안됨 프리액션밸브수동조작함불량 감지기선로단선 감지기미설치 지구경종불량 피난구유도등불량 비상출입구폐쇄	시정명령 2014-03-18 확인일 2014-04-22
94	강남	자동차관련시설	디올메디칼허브 강남구 도산대로 509 (청담동)	소화주펌프-2성능시험배관유량계누수(20K,80A) 알람밸브 알람스위치 파손 알람밸브 알람스위치 파손 CELL CULTURE ROOM 감지기 추가설치요함 1EA (천정중간 칸막이됨) 입원실1룸 감지기 1EA미설치 비상콘센트 표지 미부착	시정명령 2014-03-19 확인일 2014-04-22
95	강남	업무시설	개포동공원 공영주차장 강남구 개로로 509 (개포동)	분말소화기미비치(1개소) 옥내소화전호스2개소15M/2개씩 설치요함(총4개),관창2개없음 옥내소화전표지2개소없음 P/V1차측밸브템퍼스위치고장 P/V2차측밸브템퍼스위치결선안됨 P/V압력스위치선로단선 P/V솔레노이드밸브고장 지하저수조탱크저수위감시안됨 발신기부식으로작동불량교체요함 발신기불량교체요함 발신기불량교체요함 발신기불량교체요함 s/p회로(A,B회로)를자탐회로로변경요 감지기회로없음(자탐회로설치요) 연기감지기1개불량 수신기예비전원밧데리전압미달 감지기챔버탈락 배기댐퍼모터2개고장 방화셔터수동기동안됨(2개소)	시정명령 2014-03-19 확인일 2014-04-23
96	강남	업무시설	강남구치매지원센터공영주차장 강남구 선능로 108길 27-27(삼성동)	P/V1차측밸브템퍼스위치2개고장 교체요 P/V(100A)내크래퍼고장으로 압력스위치계속오동작되므로보수요 화재수신기동작시비상방송연동안됨 B3F발신기동작시수신기지구창미점등 비상조명등밧테리교환요(2개소) 비상조명등스위치고장(3개소) 계단통로(3F/2F)유도등1개점등불량(10W) 계단통로(3F/2F)유도등1개점등불량(10W) 피난구유도등1개점등불량(20W) 피난구유도등1개점등불량(20W) 피난구유도등1개점등불량(20W) 피난구유도등1개점등불량(20W) 방화셔터내“비상구”표시판 부착요함(6개) 방화셔터수동기동안됨 방화셔터연동안됨 방화셔터하향정지스위치재조정필요	시정명령 2014-03-19 확인일 2014-04-23
97	강남	교육연구	안산빌딩 강남구 언주로 331 (역삼동 )	1.지하1층프리액션밸브연동불량 2.지하1층스프링클러주펌프기동은되나물이충압안됨 (후드밸브 불량으로 안한 충수안됨) 1.1층수신기불량(기판불량으로인한화재오동작)	시정명령 2014-03-20 확인일 2014-04-23
98	강남	업무시설	강남빌딩 강남구 도산대로217(시사동)	자동차매장내소화기미비치(층당각2EA) 탕비실내 스프링클러 헤드 함몰로 인한 살수장애 좌측 발신기 동작시 지구 경종 음량 미달 탕비실내 감지기 도색 우측소화전내발신기위치표시등점등불량 자동차매장좌측소화전내경종미설치 자동차매장좌측소화전앞연기감지기선로단선 자동차매장 탕비실 감지기 적응성 불량(정온식 설치됨) 자동차매장방화셔터옆구획된실감지기미설치 자동차매장창고내감지기적응성불량(정온식설치됨) 매장안내데스크뒷면열감지기작동불량	시정명령 2014-03-20 확인일 2014-04-24
99	강남	복합건축물	다다센터 강남구 역삼로172(역삼동)	1.1층실내감지기1개탈락 2.다음의장소는감지기미설치된상태임 2층 사무실 입구 우픅 첫 번째 사무실 내 감지기 미설치 3.지하층주계단감지기선로단선(현장조치완료) 1.지하3층관리실옆사무실내B감지기탈락 1.다음의장소는유도등점등불량인상태임 - 지하1층 2번 전실 출입구의 피난구유도등 - 지하1층 1번 전실 출입구의 피난구유도등 - 지하3층 기계실에서 감시실 출입구의 피난구유도등 - 지하1층 비상계단 계단통로유도등 - 지하2층 브랜드 사업부 물류센터 입구 피난구유도등	시정명령 2014-03-20 확인일 2014-04-24
100	강남	복합건축물	서울세명초등학교 강남구 자곡로 55(세곡동)	1.4층의교사연구5번실과2층의학부모실에는소화기가 미비된 상태임 2.1층식당의문화관쪽출입구에설치된소화기는충전압력이 불량인 상태임 1.다음의각장소에는유수검지장치실을표시하는표지가 미설치된 상태임 가. 4층의 프리액션밸브실 2개소 나. 어린이집의 지하1층과 1층의 알람밸브실 다. 기계실의 출입구(프리액션밸브 설치됨) 2.스프링클러의옥외송수구에는송수압력범위표지가미설치된 상태임 3.스프링클러설비의주펌프와예비펌프는체절압력이정격토출 압력의 140%(0.896MPa)를 초과(주:0.93MPa, 예비:0.97MPa)하는 상태이며 릴리프밸브는 작동압력을 조절하지 못하는 상태로 설치됨(작동압력 조절나사가 깊히 박혀있음) 1.다음의각장소는화재감지기가미설치된상태임 가. 3층의 중앙계단 하부실 나. 2층의 교사쉼터 다. 어린이집 지하 1층의 창고 2.2층의컴퓨터1실내차동식감지기감열부1개소탈락된상태임 3.3층의2-들실앞소화전위시각경보기는커버가탈락된상태임 4.비상방송설비는화재감지기와연동하여화재신호는확인되나 각 층에서 방송이 되지 아니하는 상태임(모니터 스피커에서만 확인됨)	시정명령 2014-03-21 확인일 2014-04-25
101	강남	업무시설	아남빌딩 강남구 영동대로 616 (삼성동)	1.다음의장소는소화기미비치된상태임. - B1F 니커즈호프, B2F 니커즈 명 각 실(4개소) 2.13F보조계단소화기충압불량인상태임. 1.4F트리니티로비에설치되어있는차동식감지기감지부 불량인 상태임. 2.B2F단란주점내설치되어있는수신기는1F수신기와 연동이 안되는 상태임. 3.B2F주방내설치되어있는수신기는선로연결이안되어 있는 상태임. 4.다음장소에설치되어있는감지기는적응성에적합한 감지기로 교체요함. - 4F 문서고(정온식→차동식 또는 연기) - B2F 주방(연기→정온식) 1.1F스타벅스창고내피난구유도등예비전원불량인 상태임. 2.B1F니커즈호프홀내휴대용비상조명등미부착된 상태임. 3.다음의장소는완강기함미비치된상태임. - 9F, 7F, 6F, 5F 4.다음의장소는휴대용비상조명등방전된상태임. - B2F 니커즈 명 1호실, 2호실 5.B2F니커즈명3호실내휴대용비상조명등망실된 상태임. 1.B1F니커즈호프홀내피난안내도미부착된상태임.	시정명령 2014-03-21 확인일 2014-04-25
102	강남	복합건축물	타워펠리스2차(E,F동)(상반기) 강남구 언주로30길 57(도곡동)	"다음장소의싸이렌불량으로교체요 (지하6층오피스텔기계실)(지하1층e구역5번)" "다음장소의알람밸브알람스위치선로단선으로선로보수요 (e/n동22층)" "다음장소의알람밸브탬퍼스위치수신반그래픽판넬확인안됨으로정비요 (f/n동10,7,5,3층)" "다음장소의화재감지기작동불량으로교체요 (f/n동4층전실감지기)(f/s동25층크램룸)" "다음장소의피난구유도등점등불량으로정비요 (e/s동20.4층.지하4층243번앞.지하6층e동드라이밸브실앞)" "다음장소의통로유도등점등불량으로정비요 (특별피난계단통로e/n동2/1층)"	시정명령 2014-03-21 확인일 2014-04-28
103	강남	공동주택	대치동대우아이빌4차 강남구 선릉로90길 56(대치동)	◎1층명문공인중개사무소내수동식소화기미비치 ◎1층알람밸브압력스위치동작시싸이렌1개소출력안됨 ◎지하1층주차장109번기둥앞천장에프리액션감지기 자체 불량 [112번 기둥 앞 동일] - 총2개 ◎지하3층주계단전실에프리액션A감지기(차동식) 자체 불량 - 1개 ◎지하3층주차장내D구역(234번기둥앞)소화전함에 사용방법표지 미부착 - 1개 ◎지하3층펌프실내MCC판넬에서소방주1펌프 수동기동 시 수신반에서 동작 확인 안됨 [주2, 3, 4펌프 동일] - 4대 ◎2층화재경보시C구역(235호옆)발신기에지구경종 출력 안됨 (중계기에서 출력 불량) ◎지하3층주차장내D구역(234번기둥앞)발신기에 지구경종 출력 안됨 (중계기 출력 불량) ◎1층지향커피전문점출입문에피난구유도등(소형) 자체 불량 ◎지하2~지하3층비상계단참에통로유도등자체불량 (좌상우하) ◎10층주계단에화재경보시오른쪽방화문(열리는방향) 바닥과 간섭으로 인해 개방 불량 ◎3층EPS실내배연창수동조작함에서배연창선로 분리 상태 (배연창 동작 후 복구 안됨 - 기판 불량 예상) ◎2층주계단에화재경보시방화문동작후복구안됨 (현재 중계기에서 선로 분리 상태)	시정명령 2014-03-24 확인일 2014-04-29
104	강남	복합건축물	LIG손해보험㈜ 강남빌딩 강남구 테헤란로 334(역삼동)	전층알람밸브시험밸브말단에개방형헤드설치됨-오리피스설치요함 지하1층관리사무실출입구중형피난구유도등점등불량(20W)-교체요함	시정명령 2014-03-26 확인일 2014-04-30
105	강남	복합건축물	퍼시픽오피스텔 강남구 테헤란로69길 10 (삼성동)	감지기선로단선 - PH층 E/V 기계실 - 9층 E/V 전실 - 5층 E/V 전실 - 5층 세무회계정(506호) - 5층 501호 감지기불량 - 6층 E/V 전실 - 1층 순대국집 입구측 경종불량 - 10층 소화전 경종연동불량 - B1층 주차장 측 주수신기와연동불량 - B1층 PC방 수신기 비상방송연동불량 - 전층 계단통로유도등불량 - B2층 주계단 (좌방향)	시정명령 2014-03-27 확인일 2014-04-30
106	강남	공동주택	페이토빌딩 강남구 도산대로 134(논현동)	비서실앞복도피난구유도등이설및증설요.(2개소) -발신기 동작불량(기구불량) -알람밸브 싸이렌 동작불량. -감지기 선로단선.(화장실, E/L홀) -발신기 동작불량. -컴퓨터실 내 감지기 선로 미결선. -화장실 앞 복도 감지기 미설치.(구획됨) -E/L홀 자동 방화문 연동시 장력 부족 -알람밸브 압력스위치 불량. -상담실6실내 열감지기 동작불량. -회복실내 열감지기 동작불량. -대표실내 열감지기 동작불량. -발신기 동작불량. -주차장내 발신기 동작불량.	시정명령 2014-03-27 확인일 2014-05-01
107	강남	복합건축물	도곡1차아이파크 강남구 논현로58길 20(도곡동)	○소화기충압불량 * 105동 (3~4L) B1F ◯피난구유도등점등불량 * 101동 (1~4L) 14층, 13층 ◯계단통로유도등점등불량 * 101동 (1~4L) 14층/13층, 13층/12층 * 103동 (1~4L) B1F/B2F * 105동 (1~2L) B1F/B2F ◯거실통로유도등점등불량 * B2F층 101번 기둥 통로 * B2F층 34번 기둥 통로 ◯피난구유도등예비전원불량 * 103동 (1~4L) 16층 * B2F 전기실 입출구 * B2F 101번 기둥 통로 ○댐퍼복구불량 * 102동 (1~2L) 26층 ◯휀룸제어반수동조작시작동불량 * 104동 (1L) PH층 휀룸 제어반	시정명령 2014-03-27 확인일 2014-05-01
108	강남	문화및집회	BK타워 강남구 삼성로 434(대치동)	사무실내통로유도등점등불량 사무실내통로유도등점등불량 사무실내통로유도등점등불량(2개) 사무실내통로유도등점등불량 사무실내통로유도등점등불량	시정명령 2014-03-28 확인일 2014-05-02
109	강남	복합건축물	일옥빌딩 강남구 테헤란로 318(역삼동)	15층해외PJT인사지원TF사무실내차동식감지기고정상태불량1개-정비요함 1층스피드게이트상부연기감지기불량1개-교체요함 지하4층주차장방향방화셔터연기감지기불량1개-교체요함 지하2층주계단방향옥내소화전앞SVPA감지기불량1개-교체요함 지하4층E/V홀내주차장방향SVPA감지기불량1개-교체요함 5층비상계단전실연기감지기불량1개-교체요함 10,5층E/V홀사무실주출입구소형피난구유도등점등불량각1개-교체요함 4층기계실(서버룸)쪽주출입구소형피난구유도등점등불량-교체요함 2층만남의장소출입구소형피난구유도등점등불량-교체요함	시정명령 2014-03-28 확인일 2014-05-02
110	강남	복합건축물	롯데캐슬프레미어 선롱로126길 22 (삼성동)	.소화기미비치 B2층 주차장 105동(1-2)앞 .소화전위치표시등불량 B2층 주차장 104동 입구 105동(1-2라인) L층 .소화전사용설명서미부착 102동(1-2라인) 18층 106동(1-2라인) 8층 106동(3-4라인) 5층 .알람밸브압력계불량 109동(1-2라인) 16층(2차측) .프리액션밸브실문고장(안열림) B1층 주차장 D37기둥앞 .슈퍼비조리판넬A감지기선로단선 B2층 주차장 B41기둥옆 .압력챔버압력계불량 펌프실 아파트용 .중계기출력불량 108동(1-2라인) 19~17층 .감지기도색(페인트칠) 방재실(2개) .주차장감지기탈락 B1층 주차장 105동(1-2)앞 D42기둥, E33기둥옆 P/V실(2개) B2층 주차장 D06기둥 .발신기선로불량 105동(1-2라인) L층 .피난구유도등점등불량 B2층 주차장 B40기둥옆 103동(1-2라인) 옥탑 103동(3-4라인) B1층 107동(3-4라인) 옥탑 109동(1-2라인) B2층 .연결송수구마개탈락 102동(4개)	시정명령 2014-04-01 확인일 2014-05-07
111	강남	복합건축물	논현웰스톤 강남구 학동로43길 38 현동)	1. 분말소화기 충압 불량 - A148호 2. 분말소화기 미비치 - 1층 162호(델도즈) 1. 스프링클러헤드 살수 수평거리(R:2.3m) 초과 - 1층 A140호 옆 복도 - 1층 A156호(꽃집)(2개) - 지하1층 B162호(오피스 프렌드) 1. 감지기 선로 단선 - 1층 A162호(델도즈) 2. 감지기 미설치 - 1층 A115호, A140호, A148호 - 지하1층 B141호(테라스크린), 미 스킨 케어 3. 감지기 탈락 - 지하4층 14번 기둥 옆	시정명령 확인일