불량대상 현황

2014. 3/4분기(9월)

연번	업종별	대상명 위 치		명 령 내 용	조치	비고
1	종교집회	순복음강남교회 역삼로8길 12(역삼동)		비상방송경보불량 열감지기작동불량 연기감지기작동불량 연기감지기작동불량 비상방송연동시사이렌경보없이음성만나옴 "발신기작동시응답LED점등불량 (수신기에서는응답확인됨))" "드라이밸브1,2차OS&Y밸브차단및2차측공기 압력""0""상태임" "스프링클러헤드설치지역으로외부공기유입부분 헤드동결우려있음" 알람밸브압력스위치자체불량 알람밸브싸이렌연동불량 스프링클러헤드살수장애(칸막이)1개 프리액션밸브연동불량 프리액션1,2차밸브차단상태 주차장프리액션구역사이렌경보불량 알람밸브사이렌경보불량 "옥내소화전주펌프체절시험시토출측100A 콘넥터상부연결부위누수(높이-18cm)" "옥내소화전주펌프100A성능시험배관에125A 순간유량계설치됨" "옥내및스프링클러펌프릴리프밸브사용압력이 1.0MPa임" "수신기펌프설비연동정지상태에서소화펌프 압력스위치작동시펌프기동됨" 배기댐퍼작동불량 방화문연동불량2개	시정명령 2014-07-03 확인일 2014-08-14
2	업무	상지빌딩 강남구 봉은사로 218 (역삼동 )		<자동소화장치> ○7F보일러실자동확산소화기철거상태로설치요함(1EA) <옥내소화전설비> ○전층소화전함전면부사용방법표지판미부착상태로부착요함 ○B2F기계실동력제어반(M.C.C.판넬)전면부적색도장요함 ○B2F기계실물올림탱크체크밸브불량으로교체요함(15A,2EA) ○B2F기계실가압송수장치(주펌프,보조펌프)토출측체크밸브불량으로 교체요함(100A, 40A) ○B2F기계실가압송수장치(주펌프)마그네틱동작으로인하여자동기동불능 상태로 정비요함 <자동화재탐지설비> ○아래의경계구역화재감지기회로단선상태로정비요함 1)PH 계단 2)3F 계단 3)2F 전체 4)1F 전체 5)B1F 주차장 전체 ○아래의경계구역화재감지기미설치상태로설치요함 1)6F 비서실앞 복도(1EA), 사무실내 소실(1EA) 2)4F 본디건축사무소 창고(1EA) 3)1F 물품보관실(1EA) ○아래의경계구역화재감지기성능불량상태로교체요함 1)4F E/L홀(1EA) 2)3F E/L홀(1EA) 3)B2F 주점 5번실(1EA) ○6F화재감지기회로단락상태로정비요함 ○B1F계단에설치된정온식화재감지기적응성불량상태로연기식으로교체요함(1EA) <피난기구> ○3층～8층 완강기 미설치 상태로 설치요함 <유도등설비> ○PH출입구유도등예비전원성능불량상태로교체요함(1EA) ○6F사무실에설치된피난구유도등출입구로이설요함(1EA) ○아래의장소피난구유도등점등불량상태로정비요함 1)7F E/L앞(1EA) 2)5F E&Y(1EA) 3)1F 복도 출입구(1EA) 4)B1F 주점내(4EA) 5)B2F 기계실 출입구(1EA) ○아래의장소유도등(피난구,통로)미설치상태로설치요함 1)6F 사무실 꺽인부분(1EA) 2)4F 본디건축사무소 출입구(1EA), 우정엘디 출입구(1EA) 3)3F 입원실 출입구(1EA), 수술실 출입구(1EA) 4)1F 병원 주출입구(1EA), 주점 출입구(1EA) ○아래의장소에설치된피난구유도등적응성불량상태로통로유도등으로교체요함 1)1F 계단(1EA) 2)B1F 계단(1EA), 주점 내부계단(1EA)	시정명령 2014-07-07 확인일 2014-08-12
3	근린	JS빌딩(논현) 강남구 강남대로 536 (논현동 )		<자동소화장치> ○1F주방자동확산소화기미설치상태로설치요함(2EA) <분말소화기> ○B1F주점내7번,2번실분말소화기미비치상태로비치요함(2EA) <옥내소화전설비> ○B2F물탱크소화용수량표지판미부착상태로부착요함 ○전층소화전함전면부사용방법표지판노후상태로교체요함 <자동화재탐지설비> ○아래의경계구역화재감지기미설치상태로설치요함 1)9F 사무실내 칸막이실(2개소) 2)8F 탕비실 및 사무실내 칸막이실(총3개소) 3)7F 사무실내 칸막이실(2개소) 4)5F 사무실내 칸막이실(4개소) 5)4F 사무실내 칸막이실(4개소) 6)3F 사무실내 칸막이실(1개소) ○7F계단연기식화재감지기성능불량상태로교체요함(1EA) ○아래의경계구역화재감지기감지부탈락상태로정비요함 1)4F 임원실 차동식(1EA) 2)2F 주방 정온식(1EA) ○B1F시각경보기정상작동불능상태로교체요함 <유도등설비> ○PHE/L기계실출입구피난구유도등미설치상태로설치요함(1EA) ○아래의장소유도등(피난구,통로)점등불량상태로정비요함 1)9F 사무실 출입구(1EA) 2)6F 사무실 출입구(1EA) 3)5F~4F 계단참(1EA) 4)1F 식당 출입구(1EA) 5)B1F 주방앞 피난구(1EA) 6)B2F 피난구(2EA) ○B1F주점에설치된소형피난구유도등적응성불량상태로중형이상으로 교체요함(2EA) ○B1F주점내각실피난구유도표지미부착상태로부착요함(8개소) <비상조명등설비> ○B1F주점내1번실,카운터옆실휴대용비상조명등미설치상태로설치요함(2EA) <피난안내도> ○B1F주점내각실피난안내도미부착상태로부착요함(8개소) <연결살수설비> ○1F송수구보호마개미설치상태로설치요함(5EA)	시정명령 2014-07-07 확인일 2014-08-12
4	근린생활	영동프라자 강남구 강남대로128길 20(논현동)		◎7층주차장내프리액션밸브수동조작함밸브주의표시등 점등불량 ◎4층주차장내E/V우측소화전수동발신기자체불량 ◎1층대형마트후문피난구유도등방향표시수정요함 [무방향을 우방향으로 수정요함] ◎1층다이소내방화셔터라인및비상구장애물적치상태	시정명령 2014-07-10 확인일 2014-08-18
5	근린생활	주차전용(빌라드베일리) 강남구 도산대로150(논현동)			시정명령 2014-07-11 확인일 2014-08-18
6	업무시설	JS빌딩(역삼) 강남구 테헤란로33길 11 (역삼동 )		<자동소화장치> ○1F주방자동확산소화기미설치상태로설치요함(2EA) <분말소화기> ○B1F주점내7번,2번실분말소화기미비치상태로비치요함(2EA) <옥내소화전설비> ○B2F물탱크소화용수량표지판미부착상태로부착요함 ○전층소화전함전면부사용방법표지판노후상태로교체요함 <자동화재탐지설비> ○아래의경계구역화재감지기미설치상태로설치요함 1)9F 사무실내 칸막이실(2개소) 2)8F 탕비실 및 사무실내 칸막이실(총3개소) 3)7F 사무실내 칸막이실(2개소) 4)5F 사무실내 칸막이실(4개소) 5)4F 사무실내 칸막이실(4개소) 6)3F 사무실내 칸막이실(1개소) ○7F계단연기식화재감지기성능불량상태로교체요함(1EA) ○아래의경계구역화재감지기감지부탈락상태로정비요함 1)4F 임원실 차동식(1EA) 2)2F 주방 정온식(1EA) ○B1F시각경보기정상작동불능상태로교체요함 <유도등설비> ○PHE/L기계실출입구피난구유도등미설치상태로설치요함(1EA) ○아래의장소유도등(피난구,통로)점등불량상태로정비요함 1)9F 사무실 출입구(1EA) 2)6F 사무실 출입구(1EA) 3)5F~4F 계단참(1EA) 4)1F 식당 출입구(1EA) 5)B1F 주방앞 피난구(1EA) 6)B2F 피난구(2EA) ○B1F주점에설치된소형피난구유도등적응성불량상태로중형이상으로 교체요함(2EA) ○B1F주점내각실피난구유도표지미부착상태로부착요함(8개소) <비상조명등설비> ○B1F주점내1번실,카운터옆실휴대용비상조명등미설치상태로설치요함(2EA) <피난안내도> ○B1F주점내각실피난안내도미부착상태로부착요함(8개소) <연결살수설비> ○1F송수구보호마개미설치상태로설치요함(5EA)	시정명령 2014-07-11 확인일 2014-08-14
7	복합건축물	역삼우정에쉐르 강남구 테헤란로4길 32(역삼동)		-슈퍼비조리판넬전원불량(B3층) -프리액션밸브탬퍼스위치선로불량(B3층) -수신기도통단선(알람밸브수신기도통단선 5층 T/S 수신기 도통단선 19번 B3층 P/V)	시정명령 2014-07-11 확인일 2014-08-19
8	공동주택	대치I'PARK(대치동) 강남구 선릉로222(대치1동)		1.소화전함내소방호스미체결(앵글밸브미체결또는스1본만체결) -101동 2계단 24F -105동 1계단 25F, 1F -106동 1계단 25F -108동 2계단 25F, 24F -109동 1,2계단 24F -110동 1계단 18F -111동 1,2계단 24F 1,2계단 23F(호스2본 중 1본만 체결) 1계단 22F(호스2본 중 1본만 체결) 1,2계단 21F,20F,19F,18F,17F(호스2본 중 1본만 체결) 2.소화전사용표지미부착 -109동 2계단 19F -111동 1계단 19F, 18F, 16F, 15F, 10F(2계단포함),8F(2계단포함), 2F 1.경종불량 -101동 1계단 6F, 2계단 24F, 6F -102동 1계단 19F -103동 1계단 11F -104동 1계단 1F -106동 1계단 16F -108동 2계단 24F 1.계단유도등불량 -104동 2계단 12-13F(피난구 유도등으로 설치됨) 2.피난구유도등점등불량 -102동 2계단 18F 1.댐퍼불량 -101동 1계단 4F(자동, 수동기동 불량)	시정명령 2014-07-11 확인일 2014-08-19
9	근린생활	서경빌딩 강남구 테헤란로108길 22 (대치동)		"소화기충압상태불량으로교체요함 - 3층 로슈내 휴게실 1개소 - B1층 아리스타내 1개소" "프리액션기동용감지기미설치로설치요함 - B1층 관리사무소내 1개소(A선로 20M 증설요함)" "프리액션기동용감지기구역불량으로철거요함 - B2층 비상계단 전실 2개소(A,B)" "시각경보기불량으로교체요함 - 2층 랙스마크내 탕비실 1개소" "피난구유도등불량으로교체요함 - 7층 비상계단 출입문 1개소(소형,벽부형) - 1층 아큐첵내 분석실 출입문 1개소(소형,천정형) - B1층 주차장내 요금소앞 1개소(중형,천정형) - B2층 주계단 전실출입문 1개소(중형,벽부형) - B2층 주차장내 1개소(중형,천정형)" "피난구유도등전원미투입으로선로보수요함 - 1층 아큐첵내 고객지원센터안쪽 출입문 1개소(소형,천정형)" "피난구유도등적응성불량으로교체요함 - 8층 피자헛 북측 출입문 1개소(통로→소형,벽부형)"	시정명령 2014-07-11 확인일 2014-08-20
10	업무시설	STX건물 강남구 양재천로 163(도곡동)		다음장소에소화전발신기응답불량(전압정상) -3F2구역 다음장소에차동식감지기단선 -4F라운드화장실 다음장소에피난구유도등전원불량 -4F장학재단주출입구 다음장소에피난구유도등점등불량 -B1F주차장입구후문출입구(중형) 다음장소에통로유도등점등불량 -B1F~B2F주차램프(1EA) -B2F~B3F주차램프(1EA)	시정명령 2014-07-14 확인일 2014-08-20
11	업무시설	ICT타워 강남구 강남대로 624(신사동)		11층옥내소화전함사용방법표지미부착1개-부착요함 "9층PLTOTStorage앞알람밸브싸이렌누락(시각경보기로설치됨)1개 -싸이렌으로교체요함" "지하2층주차장출구카리프트좌측및옥내소화전앞 프리액션감지기(차동식)불량각1개-교체요함" 14층주계단연기감지기불량1개-교체요함 6층~15층옥내소화전함"비상콘센트내장"표지미부착-부착요함	시정명령 2014-07-14 확인일 2014-08-21
12	업무시설	강남우체국 강남구 개포로 619 (개포동)		축압식분말소화기약제압불량1개소 축압식분말소화기약제압불량1개소 프리액션기동용차동식감지기작동불량1개소 연기식감지기작동불량1개소 발신기의위치표시등파손및도색 발신기의위치표시등파손 안내창구측출입구폐쇄로피난구유도등철거요함 피난구유도등에피난방향표시됨1개소 피난구유도등에피난방향표시됨1개소 피난구유도등에피난방향표시불량5개소 피난구유도등에피난방향표시됨1개소 피난구유도등예비전원불량1개소(중형) 피난구유도등점등불량1개소(전원불량) 피난구유도등점등불량1개소(전원불량) 피난구유도등점등불량1개소(전원불량) 피난구유도등점등불량1개소(전원불량) 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량2개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 통로유도등점등불량1개소(←) 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량2개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 피난구유도등점등불량1개소 방화셔터하강부에KT통신장비설치로작동장애 방화셔터가천정내에말려져있어작동불능 방화셔터모터작동불량및자동폐쇄기분실 연동제어기함내중계기작동불량	시정명령 2014-07-14 확인일 2014-08-21
13	업무시설	은성빌딩 강남구 봉은사로 116(역삼동)		다음장소에차동식감지기작동불량 -6F고려흥진출입구앞 다음장소에연기감지기작동불량 -2F계단 -B1F서울당구아카데미(공실)3개소 다음장소에거실통로유도등점등불량 -6F아이에스피코리아회의실앞 -3F네이키드사무실내(2EA) 다음장소에전실연기감지기작동불량 -B2F주계단 -B3F비상계단	시정명령 2014-07-15 확인일 2014-08-22
14	복합건축물	아카데미스위트(상반기) 강남구 남부순환로 2804(도곡동)		■ A코아 1.다음의장소는화재감지기동작불량인상태. - 42F 4201호 현관 - 24F 계단감지기, 엘리베이터 홀 2.9F903호현관에설치된정온식감지기는적응성에맞는 연기감지기로 교체 설치요함. ■ B코아 1.다음의장소는화재감지기동작불량인상태. - 41F 4106호 현관, 4105호, 38F 3806호 현관, 25F 2506호 현관, 9F 906호 현관 2.38F회로,발신기,전화선로불량인상태. (37F 중계기에선 화재감지기 정상) 3.43F4302호현관에설치된정온식감지기는적응성에맞는 연기감지기로 교체 설치요함. ■C코아 1.4F발신기함위치표시등자체불량인상태. 2.다음의장소는화재감지기감지부불량인상태임. - 28F 2808호 현관, 39F 3910호 현관 3.45F주방내정온식감지기감지부탈락된상태.	시정명령 2014-07-17 확인일 2014-08-25
15	복합건축물	테헤란로대우아이빌 강남구 테헤란로 428(대치동)		감압밸브미설치 감압밸브미설치 CO2A감지기선로단선 수신기불량 B1F-2번자탐단선,B1F급기.배기댐퍼확인단선,B6F급기.배기댐퍼확인단선,알람밸브압력스위치18층단선확인 급기.배기동작시수신반미확인 기계실소화주펌프,30F-2번자탐통신이상확인 "수신반에중계기통신이상확인 기계실소화전주펌프" 경종불량 경종불량 피난구유도등점등불량(중형2개소) 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 통로유도등점등불량 급기휀연동불량 급기휀연동불량	시정명령 2014-07-18 확인일 2014-08-25
16	복합건축물	도곡대림아크로빌(상반기) 강남구 언주로30길 13(도곡동)		○옥내소화전호스노후로인하여교체요함 A동 1F 승강기홀측(2개) B1F 스포츠센터(6개) ○피난구유도등점등불량 A동 1F 계단부속실내, 3F 승강기전실내, 11F 계단부속실내, 20F 승강기전실내 ○피난구유도등예비전원불량 A동 4F 승강기전실내, 4F 계단부속실내, 6F 승강기전실내, 6F 계단부속실 입구 ○통로유도등점등불량 A동 10F, 12F, 14F, 20F, 33F, 35F ○통로유도등예비전원불량 A동 20F, 33F, 35F ○비상콘센트표시등점등불량 A동 21F 승강기전실내, 42F 승강기전실내 B동 41F 승강기전실내	시정명령 2014-07-21 확인일 2014-08-26
17	운수시설	도곡역(분당선) 강남구 남부순환로지하 2814(도곡동)		300호실내소화기충압불량 신호기계실구획된실내적응소화기미비치 하선1-2앞옥내소화전소방호스1본미비치	시정명령 2014-07-22 확인일 2014-08-26
18	운수시설	대청역(3호선) 강남구 일원로 지하2		B1F1번출입구앞1-7번연기감지기동작불량 B1F고객안내센타상부감지기챔버탈락 B1F물탱크실앞2-10발신기기구불량 B2F여직원휴게실감지기챔버탈락 B2F환기실입구연기감지기동작LED불량 메트로환경실앞복도피난구유도등점등불량 B2F전기실피난구유도등점등불량 B3F하선바닥통로유도등전체점등불량	시정명령 2014-07-22 확인일 2014-08-27
19	운수시설	학여울역(3호선) 강남구 남부순혼로 지하3104		직원탈의실내연기감지기불량 직원침실연기감지기불량 신호실피난구유도등점등불량 하선승강장바닥유도등전체멸등	시정명령 2014-07-22 확인일 2014-08-27
20	운수시설	3호선대치역사 강남구 남부순환로 지하2952		B2F전기실배터리차저앞B감지기LED 불량 B2F용역사무실쪽발신기아크릴카바없음(12번회로) B2F용역대기실쪽환기실입구계단아래연기감지기LED불량 B4FB계단발신기기구접촉불량 B1F3,4번출구앞바닥통로유도등점등불량	시정명령 2014-07-22 확인일 2014-08-28
21	운수시설	3호선매봉역사 강남구 남부순환로 지하 2744(도곡동)		상선7-4소방호스1본미비치 하선3-2앞SP헤드고정불량 하선6-1앞SP헤드고정불량 전기실연기감지기동작LED점등불량2개소 전기실연기감지기작동불량 발신기(응답)선로->전화선로바뀜 상선7-4발신기기구불량 B1F상선E/V앞비콘표시등점등불량	시정명령 2014-07-22 확인일 2014-08-27
22	업무시설	HK저축은행빌딩 강남구 강남대로 484(논현동)		⋅구획된실에감지기미설치:1개소 (2층 금고옆 서류창고내) ⋅피난구유도등미설치:1개소 (4층 대회의실 입구) ⋅피난구유도등등기구불량:1개소 (8층 피난계단 부계단 입구) ⋅방화문에자동폐쇄장치(도어체크)미설치:2개소 7층 : 드림센터 우측입구 1개 8층 : 피난계단 부계단 전실입구 1개 ⋅피난계단출입구인테리어마감:1개소 (4층 피난계단) ⋅피난계단(부계단)전실내피난구입구통로에인쇄기가 설치되어 있음 : 1개소 (8층 피난계단(부계단쪽)) ⋅피난계단(부계단)계단참내장애물적치:1개소 (8층)	시정명령 2014-07-23 확인일 2014-08-28
23	업무시설	프라자654빌딩 강남구 언주로551(역삼동)		⋅소화기충압불량:1개소 (PH층 E/V기계실내) ⋅소화전펌프고착:1개소 (지하2층 기계실내 소화주1펌프) ⋅주경종불량:1개소 (1층 수신기내) ⋅감지기챔버부분장애물설치:1개소 (3층 A/V실앞) ⋅감지기회로단선:1개소 (13층 탕비실) ⋅유도등점등불량:1개소 (4층 주계단쪽 방화문 피난구유도등) ⋅도어클로져탈락:3개소 13층 : 주계단 1개 12층 : 비상계단 1개 10층 : 비상계단 1개	시정명령 2014-07-23 확인일 2014-08-28
24	복합건축물	청담휴먼스타빌 강남구 도산대로 454(청담동)		"소화전사용방법미부착(3개소) -25층,26층,27층" "수신반고장 -지하1층방재실" "발신기누름스위치보호판탈락 -1층로비" "피난구유도등점등불량(3개소) -19층복도 -9층복도 -1층E/V홀" "계단통로유도등점등불량(7개소) -주계단27층~PH1층 -주계단13층~14층 -주계단9층~10층 -주계단5층~6층 -주계단1층~2층 -주계단지하1층~지하2층 -비상계단지하1층~지하2층 " "복도통로유도등점등불량 -지하2층특별피난계단앞기둥" "거실통로유도등점등불량 -지하2층지하주차장차량출입구앞"	시정명령 2014-07-24 확인일 2014-08-28
25	복합건축물	롯데골드로즈2 강남구 선릉로86길 31(대치동)		연기감지기작동불량 연기감지기작동불량 연기감지기작동불량 연기감지기작동불량 연기감지기작동불량 연기감지기작동불량 연기감지기작동불량(2개소) 통로유도등점등불량 통로유도등점등불량(우방향) 통로유도등예비전원불량(우방향) 통로유도등점등불량(우방향) 통로유도등점등불량(우방향)	시정명령 2014-07-23 확인일 2014-08-29
26	복합건축물	풍림아이원레몬 강남구 테헤란로64길 13 (대치동)		오피스텔 알람밸브 싸이렌 연동 불량 (전압정상) "프리액션밸브1번구역(기계식주차장)솔레노이드불량 (전압정상)" 기계식 주차장내 프리액션밸브 차동식 감지기 챔버 탈락 오피스텔 1203호앞 연기감지기 불량 (전압정상)	시정명령 2014-07-23 확인일 2014-08-29
27	업무시설	승광빌딩 강남구 테헤란로77길 17(삼성동)		1. 다음의 장소는 분말소화기 충압 불량인 상태임. - 1F 복도. 2.다음의장소는소화기미비치. - 지하2B 주차장. (×2개) - 지하3B 주차장. (×2개) 1.다음의장소는발신기내위치표시등고정불량인상태임. - 10F~7F. 2.8F엘리베이터홀연기감지기감지부불량인상태임.	시정명령 2014-07-23 확인일 2014-08-29
28	복합건축물	선릉대림아크로텔 강남구 선릉로 524(삼성동)		구베트남쌀국수주방내헤드미설치(1개) 월정5번방헤드살수장애(1개) 4층1번,3번.지하1층2번발신기내경종불량(3개) 1번발신기중계기불량 여자탈의실감지기선로단선 주주비상방송스피커미설치(2개) 주주차동식2개선로단선, 주주연기감지기작동시수신반에서확인안됨 주주룸내감지기미설치(1개) 히노무라감지기미설치 4개 (로비 연기3, 창고 연기1, 룸 차동식 1) 스포츠측공조실감지기작동불량 힐링스파홀,공용실감지기(셔터,제연감지기제외)동작시 수신기에서확인안됨 힐링스파남탕탈의실소화전발신기회로,응답,전화, 전원단선 힐링스파탈의실감지기동작시수신기에서환안되며복구안됨 이화수감지기선로단선(8개) 구베트남쌀국수감지기선로단선(3개) 4번감지기회로단선 1번중계기통신불량 비상방송불량(수신기와연동되나현장출력안나옴) 차량램프경사로피난구유도등을통로유도등으로교체요함 골프연습장내락커룸출입문피난구유도등미설치 주주주출입구피난구유도등예비전원불량 주주룸내피난구유도등미설치 주주휴대용비상조명등미설치(2개)	시정명령 2014-07-24 확인일 2014-09-01
29	업무	제성빌딩 강남구 압구정로 160 (신사동 )		PH주계단,3층성형외과,복도,지하1층코리아나주방 4층 전층(ON/OFF기동방식) 지하1,2,3,4층 지하1층식당주방 4층,4층P/T,지하1층후계단 PH주계단 4층미술학원(실습실2,도서실,예중임시반) 지하1층코리아나(4개소,1개소는선로없음) 4층미술학원대입반 3층성형외과(원장실,중앙홀) PH주계단,비상계단 4층학원주출입구,비상계단출입구 3층주계단,비상계단출입구,웰치과(전원불량) 1층주계단출입구 비상계단4층~PH(우) 비상계단2~3층(우),1~2층(우) 지하1층식당~비상계단	시정명령 2014-07-24 확인일 2014-09-01
30	복합건축물	NJ빌딩 강남구 압구정로30길 45 (신사동)		*. 수신기 예비전원 불량 - 3F 서버실(DC 24V, Ni-Cd 1,300㎃h×1EA) *. 소화수조 체크밸브 상태불량 - PHF 물탱크실 체크밸브 (현재 개폐밸브 잠금상태임, 125A, 1EA) *. 소화수조 표지 미부착 - PHF 수조(1EA) *. 소화수조 체크밸브 상태불량 - PHF 물탱크실 체크밸브 (현재 개폐밸브 잠금상태임, 150A, 1EA) *. 알람밸브 개폐밸브 템퍼스위치 선로 단선 - 7F 여자화장실내 알람밸브(1EA) *. 싸이렌 송출 불량 - B6F 준비작동식밸브 수동조작함 상부(1구역, 선로단선) *. 유도등 화재연동시 점등불량 - B2F 4, 5, 6관 피난구유도등(3구역) - B5F 4관 앞 출입구 피난구유도등(1EA) - B5F B관 카운터쪽 출입구 피난구유도등(1EA) *. 유도등 점등불량 - 7F 회의장내 복도 피난구유도등(중형, 1EA) - B6F 2번 소화전 옆 통로유도등(좌방향, 1EA) *. 제연휀 동작불량 - 3번 배기휀 - 4번 급기휀	시정명령 2014-07-24 확인일 2014-09-02
31	업무시설	역삼삼성애니텔 강남구 도곡로 3길 25(역삼1동)		1.다음장소는피난구유도등미설치상태로설치요함 -1층 111호 출입구 -1층 101호 출입구 -1층 109호 출입구 2개	시정명령 2014-07-25 확인일 2014-09-02
32	공동주택	LG개포자이아파트 강남구 개포로109길69(개포동)		"소화전사용방법미부착 -102동1계단1층" "압력스위치불량 -지하1층주차장2번드라이밸브" "압력계불량(2개소) -지하1층주차장2번드라이밸브엑셀레이터 -지하2층주차장103동앞드라이밸브엑셀레이터" "연기감지기불량 -지하2층주차장C41번기둥옆자동차출구" "비상방송출력안됨 -103동1계단12층~1층 -지하주차장" "피난구유도등점등불량(13개소) -지하1층주차장A12번기둥옆계단출입구 D61번 기둥 앞 계단 출입구 -지하2층주차장C41번기둥옆자동차출구 -102동1계단지하1층계단출입구 지하2층 계단 출입구 지하1층, 지하2층 승강장 출입구(8개소)" "계단통로유도등점등불량(5개소) -102동1계단MB2F-B2F B1F-MB2F, MB1F-B1F MB1F-MB1F, 1F-MB1F" "거실통로유도등점등불량 -지하1층주차장3번유수검지장치실앞" "급기휀연동안됨 -104동1계단전층"	시정명령 2014-07-25 확인일 2014-09-03
33	업무시설	구상빌딩 강남구 영동대로 302(대치동)		3층롯데상사현장경영실내소화기1대미비치 2층현대대치지점사무실소화기1대미비치 7층ThermoFisher사서고열감지기베이스불량 4층1계단승강기승강장연기감지기불량 1층1계단현관발신기누름스위치파손 옥상옥상수조점속배관에스프링클러배관명표시안됨 ▣해당장소휴대용비싱조명등미점등및탈락내역 -지하1층스크린골프존A실1개미점등 -지하1층 스크린골프존 B실 휴대용비상조명등 탈락 -지하1층스크린골프존C실휴대용비상조명등탈락 -지하1층스크린골프존D실1개미점등 -지하1층스크린골프존G실1개미점등 지하2층방화셔터옆비상출입문피난구유도등 미점등 지하3층변전실출입문피난구유도등미점등 지하1층1계단비상콘센트위치표시등멸등	시정명령 2014-07-28 확인일 2014-09-03
34	복합건축물	삼성동 신도브래뉴 강남구 삼성로103길 12 (삼성동)		산호골식당 주방에 감지기 없음/정온식감지기 1개 설치요	시정명령 2014-07-28 확인일 2014-09-04
35	복합건축물	로즈데일빌딩 강남구 광평로 280(수서동)		1.화재감지기작동불량상태 ․1602호1개,1604호1개 ․1406호앞셔터감지기1개 ․1301호1개 ․5층B계단1개 ․3층휴게실차동식1개 ․지하1층직원식당주방1개 2.화재감지기선로단선상태 ․13층1313호1개 3.발신기및감지기선로단선상태 ․10층5번발신기 4.화재감지기적응성불량상태 ․14층1418호내거실(정온식설치상태)	시정명령 2014-07-29 확인일 2014-09-04
36	근행	남경빌딩 강남구 봉은사로114길 42 (삼성동 )		-소화기- ○식당주방내자동확산소화기미설치로설치요함 - 지하1층 두부마을 주방 1EA 미설치 - 1층 쭈꾸미 집 주방 1EA 미설치 - 1층 전주식당 자동확산소화기 노후로 교체요함 1EA - 1층 강구마을 주방 1EA 미설치 ○분말소화기미비치로비치요함 - 지하1층 두부마을 각실내 분말소화기 5EA - 1층 강남약국 분말소화기 1EA - 1층 강구마을 식당내 분말소화기 1EA - 2층 강구마을 분말소화기 4EA - 2층 일미식당 분말소화기 3EA - 2층 동해횟집 분말소화기 4EA - 3층 303호 분말소화기 1EA -옥내소화전설비- ○옥내소화전펌프주변적제물로인해접근이불가하므로적제물제거요함○수동기동방식옥내소화전제어반불량으로정비요함 ○옥내소화전함내호스추가비치요함 - 지하1층, 1층,2층,3층 각 1EA 씩	시정명령 2014-07-29 확인일 2014-09-05
37	근생	삼성빌딩 강남구 개포로82길 7 (개포동 )		-4층왕국회관 -4층401호(2개) -2층아이치과 -1층국수나무 -1층국수나무 -1층노박사골뱅이 -5층복도 -전체층전체 -전체층전체 -5층고시원앞 -4층알람밸브실 -지하1층알람밸브실 -4층알람밸브실 -4층화장실 -5층고시원입구(조명등) -지하1층토토카페(6개소) -지하1층기계실 -5층좌측계단 -3층전체 -2층아이치과 -1층전체 -지하1층복도(발신기) -5층고시원건조실 -3층학원(2개소) -1층휴대폰매장 -1층미소야 -1층국수나무 -1층젠틀맨 -6층E/V홀 -PH우측계단 -2층채선당입구(차동식) -2층채선당주방앞(차동식) -지하1층토토카페(연기식) -5층좌측계단앞 -4층복도 -2층복도 -1층좌우계단 -지하1층아베크 -지하1층아베크 -지하1층아베크 -PH우측계단 -4층복도(2개소) -4층왕국회관예배실(3개소) -3층복도우측계단앞 -3층우측계단입구 -2층아이치과 -지하1층아베크 -지하1층뉴욕단란주점 -지하1층아베크전체 -지하1층토토카페전체 -2층우측계단입구	시정명령 2014-07-29 확인일 2014-09-05
38	복합	뮤직메트로 강남구 강남대로 626 (신사동 )		4층계단 지하1층 지하1층 옥상E/V기계실,402호회의실,3층그린몰내과(4개소) 1층코스모스약국 6층 401호(휴게실,회의실2개소),3층그린몰내과(3개소) 3,4,6층주출입구,3,4층비상계단출입구,301호 별관옥상,4,2층주출입구 별관4~5층(좌)	시정명령 2014-07-29 확인일 2014-09-11
39	업무시설	성주디엔디 (싸이칸빌딩본관) 강남구 언주로734(논현동)		[본관]지하4층중층 [본관]7층 [본관]8층포레스트대표실,2층골프텍5번룸 [본관]3층통신실,별관4층사무실(안쪽,복사기쪽) [본관]지하2층 [본관]10층 [본관]9층 [본관]3층 [본관]3,9,10,11,12,13,14층 [본관]각층통신실케이블트레이관통부분 [본관]2층	시정명령 2014-07-29 확인일 2014-09-11
40	업무시설	도화타워 강남구 삼성로 438(대치동)		1.19층부사장신상수실내출입구측 2.19층부사장김남술실내 3.18층부회장이근채실내 4.18층전무박계병실내출입구측 5.18층전무김덕구실내출입구측 6.18층전무김동환실내출입구측 7.16층부회장이홍복실옆사무실내 8.16층전무장인석실내출입구측 9.11층전무임선택실내 10.11층부회장백영현실내 11.11층부사장이종태실내 12.11층부사장유제남실내출입구측 13.11층부사장홍철기실내출입구측 14.10층부사장김재영실내출입구측 15.10층부사장신재열실내 16.10층부사장정수동실내 17.8층원자력KEPIC품질보증기록실내 18.7층사장김주현출입구앞 19.7층부회장금인호실내 20.7층부사장박기식실내출입구측 21.7층전무정상무실내 22.6층부사장배상호실출입구측 23.5층부사장정명섭실내출입구측 24.4층부회장박윤순실옆사무실내 출입구 측 25.4층부회장이윤한실내출입구측 26.4층부사장김환수실내출입구측	시정명령 2014-07-30 확인일 2014-09-12
41	복합	정글빌딩 강남구 봉은사로 159 (논현동 )		룸싸롱 A/V 싸이렌 화재연동 안됨 복도 스프링클러 헤드 함몰로 살수 장애상태 1EA 부계단 스프링클러 헤드 미설치 2EA 감지기 선로단선 6EA 룸싸롱 감지기 전체 회로 단선 24EA 주계단 연기식 감지기 작동불량 2EA 피난 안내도 카운터, 복도 미비치 2EA	시정명령 2014-07-30 확인일 2014-09-12
42	교육연구	한국문학번역원 강남구 영동대로 112길 32(삼성동)		탬퍼스위치또는시건장치미설치(5개소) -스프링클러주펌프흡입측및토출측개폐밸브,알람밸브1차측개폐밸브,프리액션밸브1차측및2차측개폐밸브 연기감지기불량(4개) -옥탑엘리베이터기계실,엘리베이터옆계단실최상부, 3층엘리베이터홀,2층엘리베이터홀 차동식감지기불량 -3층도가건축내부안내데스크앞301호설계실출입구좌측창문옆 감지기미설치(5개소) -3층도가건축내부302호안내데스크옆 첫 번째 및 세 번째 작은 유리구획실, 안내데스크 뒤 회의실 -지하2층엘리베이터옆계단아래미화원휴게실 -지하2층창고 완강기함미설치 (완강기본체,3층높이로프,보관함등) -3층303호	시정명령 2014-07-30 확인일 2014-09-15
43	업무	신한인터피아 강남구 논현로 722 (논현동)		○1층,7층복도소화전함내관창미비 ○7층복도소화전함소화전표지,방수구표지,소화전사용방법표지 미부착(페인트 도색됨) ○지하1층CO2가스설비제어반솔레노이드기동불량 (수동기동 및 자동기동 불량) ○지하1층주수신기예비전원불량 ○지하1층주수신기고수위램프가점등됨 ○지하1층단란주점부수신기예비전원불량 ○지하1층단란주점각구획실(1호~9호실)지구경종연동불량 ○3층복도유리문칸막이로인해연기감지기추가설치요함 ○4층,5층복도열감지기적응성불량	시정명령 2014-07-30 확인일 2014-09-15
44	근린생활	송석빌딩 강남구 영동대로85길 13(대치동)		1.옥내소화전함소화전사용법부착안됨 - 5층, 3층 1.2층샤오훼이양주방좌측두번째룸화재감지기감지부탈락됨 1.휴대용비상조명등 배터리 방전됨 - 2층 샤오훼이양 주출입구 - 2층 샤오훼이양 주방 좌측 두 번째 룸 2.3층FUTURECREDIT사무실출입구피난구유도등점등안됨 3.지하1층-지하2층사우나쪽계단통로유도등점등안됨 4.6층~8층완강기위치표지부착안됨	시정명령 2014-07-31 확인일 2014-09-16
45	근린생활	빌딩레베쌍트 강남구 봉은사로 86길 6(삼성동)		＊B4F옥내소화전사용방법표지미설치 ＊6F유수검지장치실표지미설치 ＊2F반품실앞천장연감지기불량 ＊3F302호앞복도연기감지기불량 ＊2F2실주출입구피난구유도등예비전원불량	시정명령 2014-08-05 확인일 2014-09-17
46	업무시설	삼탄빌딩 강남구 영동대로 421(대치동)		지하1층전체 7층애보트대회의실 7층애보트(홍정표)사무실,5층KT회의실 9층PALMROOM(연기),7층애보트Aspring(연기) 6층애브비사무실Wilsonshon,Andrewkim상부(연기2개소) 4층미쯔비시임원실(연기),휴게실(연기),1층방재실(연기) 지하1층wwsk비품창고(연기) 6층애브비삼성역쪽(2개소) 지하4층기계실(2개소) 7층애보트휴게실앞,지하1층수장고창고	시정명령 2014-08-05 확인일 2014-09-17
47	공동주택	대치삼성아파트 강남구 도곡로78길 22 (대치동)		소화기불량교체요망 101동(1-2라인) 4층 102동(1-2라인) 9층 104동(3-4라인) 13층 106동(1-3라인) 19층 107동(3-4라인) 20층 109동(1-2라인) 18층 112동(1-8라인) 103호앞,B2층 114동(1라인) 9층 .소화기미비치 103동(1-2라인) 15층 104동(1-2라인) 1층 .소화기위치표지미부착 101동(1-2라인) 1층 103동(1-2라인) 21,19층 103동(5-6라인) 7층 104동(1-2라인) 13층 107동(3-4라인) 25,7층 108동(1-2라인) 11층 109동(1-2라인) 2층 112동(1-8라인) 21~19층(5호옆) .소화전기동표시등불량 109동(1-2라인) 14층 110동(3-4라인) 11층 111동(1-3라인) 1층 .소화전위치표시등불량 109동(1-2라인) 14층 112동 105호옆 .소화전사용설명서미부착 101동(1-2라인) 6층 104동(5-6라인) 1층 109동(3-4라인) 1층 .소화전함내관창(40mm)미비치 108동(1-2라인) 2층 .소화전함내호스(40mm)미비치 103동(3-4라인) B1층 .소화전함내앵글밸브(40mm)손잡이탈락 103동(3-4라인) 20층 .알람밸브실표지미부착 106동(1-3라인) 16층 .알람밸브싸이렌연동불량 103동(1-2라인) 16층	시정명령 2014-08-06 확인일 2014-09-18
48	복합건축물	헤리츠타워(은탑산업개발) 강남구 논현로 662(논현동)		7층A소화전함문짝고정불량 2층B소화전함에소화전사용법표지탈락 지1층B소화전함의위치표시등파손 7층스튜디오입구쪽낮은천장에스프링클러헤드2개미설치 "4층연회장나뭇잎문양천장의장식물로스프링클러헤드2개 수평거리미달" "3층연회장천장의전등장식물로인해천장과30cm이상이격설치된 스프링클러헤드15개에집열판설치요함" "3층연회장전등장식물있는천장쪽중간부의스프링클러헤드1개 프로젝션빔영상기에인접하여살수장애" "1층커피숍창가쪽천장둥근원통형등기구장식물로인해스프링클러 헤드5개살수장애" "1층커피숍창가쪽천장둥근원통형등기구에서업장안쪽방향의천장 장식물로인해스프링클러헤드1개살수장애" "지3층Tower1(1번카리프트)용프리액션밸브개폐밸브의탬퍼스위치 회로불량(단선)" "지4층펌프실주펌프토출측압력계규격불량 (옥내소화전,스프링클러겸용펌프.정격115m이므로1.0MPa용압력계를 2.0MPa이상으로교체요함)" 지4층펌프실주펌프흡입측탬퍼스위치기구불량(전압정상) "7층E/V앞복도,소화전앞복도,남자화장실,여자화장실의연기감지기 각각1개회로불량(총4개)" 7층그리다스튜디오내부의차동식감지기전체회로불량(총4개) 7층그리다스튜디오내부입구쪽홀에연기감지기1개설치요함 3층보조계단의연기감지기동작시E/V감지기로확인됨 1층이가자헤어비스(미용실)에차동식감지기1개미설치 "1층커피숍창가쪽천장둥근원통형등기구에서업장안쪽방향의천장 장식물상부에차동식감지기1개설치되어작동장애" 지1층B계단의연기감지기동작시지1층A계단감지기로확인됨 지3층방수기구함에65A호스2개및관창1개미비치 지1층방화셔터연동제어함전원불량	시정명령 2014-08-07 확인일 2014-09-18
49	업무시설	동경빌딩 강남구 테헤란로116(역삼동)		"감지기회로불량(20개소) -11층사무실(4개소) -7층코리아나(9개소),아라사무실(7개소)" "감지면적미달(차동식→광전식) -4층삼성카드역삼지점" "감지기작동불량(3개소) -11층주방 -4층삼성카드강남지점 -2층롯데리아남자화장실앞" "피난구유도등점등불량(3개소) -8층하이오피스주출입구 -4층삼성카드강남지점출입구 -3층사무실출입구" "유도등비상전원불량(2개소) -2층롯데리아출입구피난구유도등 -1층롯데리아매장내계단피난구유도등" "휴대용비상조명등밧데리불량 -2층롯데리아" "완강기위치표지미부착(4개소) -4층,5층,8층,9층"	시정명령 2014-08-07 확인일 2014-09-19
50	방송통신	KT양재지사 강남구 남부순환로 2653(도곡동)		1.팩케이지수신기의감지기회로가간헐적인오작동으로 동작이 확인되는 상태 - B3층 발전기실 B감지기(P형 5회로용 가스용) 2.팩케이지수동조작시솔레노이드연동불량상태 - 3층 CCC DU A구역 수동방출 및 A,B감지기 동작시험 시 솔레노이드 기동 안되는 상태 (수동 및 동작시험은 기동안됨) ↳ 실제 감지기 동작 시 정상 기동되는 상태‘ (자동은 정상 기동됨) 1.템퍼스위치동작시설비확인불량상태4개소 - B3층 주펌프, 예비펌프 템퍼스위치 회로(4개)의 선로가 제각각 바뀐 상태 1.감지기작동불량상태1개소 - 2층 전송실 입구 내 연기감지기 1.완강기용피난망치미비치상태1개소 - 5층 회의실 완깅기 1.피난구유도등점등불량상태1개소 - 3층 교환기실 출입구(CCC DU B구역 연결출입구) 2.피난구유도등(대형)예비전원불량확인상태8개소 - 6층 MOS강남센터, 복도 셔터 앞(천장단면), 식당 출입구(천장단면), 화장실 앞 - 5층 옥외출입구(천장단면, 2개) - 3층 교환기실 출입구, CCC DU B구역 출입구 1.일체형방화셔터의쪽문에비상구표시안된상태 - 전층 방화셔터	시정명령 2014-08-11 확인일 2014-09-19
51	업무시설	대웅제약(본관) 강남구 봉은사로 114길 12(삼성동)		알람밸브실명판미부착 서편 사무실 스프링클러헤드 설치상태불량 1개 서편 사무실 스프링클러헤드 설치상태불량 1개 서편 사무실 스프링클러헤드 설치상태불량 1개 서편 사무실 스프링클러헤드 설치상태불량 1개 동편 총무팀창고 스프링클러헤드 설치상태불량 1개 전산지원팀장 자리 스프링클러헤드 설치상태불량 1개 프리액션밸브 솔레노이드밸브 동작불량 스프링클러 충압펌프 토출측 체크밸브 불량 서편 계단감지기 동작불량 화물용 엘리베이터홀 연기감지기 동작불량 엘리베이터홀내 서편출입구 피난구유도등 예비전원 불량 어린이집 병아리반2 휴대용비상조명등 전원 불량 OUT측 차량경사로 방화셔터 연동제어기 전원부 불량	시정명령 2014-08-11 확인일 2014-09-22
52	업무시설	수서동주민센터 강남구 광평로 301길 4(수서동)		분말소화기 충압 불량 1개 분말소화기 충압 불량 1개 분말소화기 충압 불량 1개 "P형1급수신기예비전원시험시전압표시 LED 미점등 (시험시 전압 DC 20.7V) ㅡ수신기사양:P형1급,5회로,DC24V 0.6AH " 차동식 열감지기 동작 불량 1개 "차동식열감지기설치위치부적합2개 (벽체에밀착설치되어유효한열감지못함)" "소형피난구유도등점등불량1개 (양면천장형) " "계단통로유도등예비전원불량1개 (좌방향) " 중형 피난구 유도등 점등 불량 1개	시정명령 2014-08-13 확인일 2014-09-22
53	복합	화신빌딩 강남구 선릉로 511 (역삼동 )		4층마사지보일러실(2개소) 지하2층주차장 지하2층 지하2층 지하1층노래방창고 지하1층E/V앞 지하2,2,3,4,5,6,7층 지하1층 지하1층 지하1층주,비상,3층주,4층주,5층비상,6층주,비상 7층비상 지하1층노래방(1번룸제외),옥상E/V기계실 7층비상계단,4층마사지 3층선릉필내과(6개소),4층치과 지하1층노래방수신기 7층비상 4층주 1층주계단 1층E/V홀 지하1층노래방(주방쪽),E/V홀 6층E/V홀,3층주,비상계단출입구,선릉필내과 2층주계단출입구 지하1층노래방(룸11개) 3층비상계단,2층비상계단입구	시정명령 2014-08-13 확인일 2014-09-17
54	복합건축물	피엔폴루스 강남구 도산대로442(청담동)		지하6층펌프실내예비1번소화펌프몸체(케이싱)누수됨 지하6층2번소화전(물탱크앞)소화전노즐미비치1개 지하3층,지하4층4번계단프리액션밸브실명판미부착2개 2층차움4번계단앞연기감지기챔버탈락1개 지하6층발전기실내정온식감지기2개설치됨,차동식으로교체요함	시정명령 2014-08-13 확인일 2014-09-23
55	업무시설	파크랜드빌딩 강남구 언주로601(논현동)		주계단측E/V앞분말소화기노즐파손(1EA) 우측전실분말소화기노즐파손(1EA) 주계단1번옥내소화전함내호스1본미비치 1번발신기누름스위치파손 자동방화셔터열감지기정응성불량 (차동식감지기를정온식감지기로교체요함) 농협출입구앞2번전실댐퍼감지기접촉불량 전기실내비상조명등불량	시정명령 2014-08-14 확인일 2014-09-19
56	운동시설	강남스포츠문화센타 강남구 밤고개로 1길 52(수서동)		지하저수조및고가수조수위감시기선로단선 열감지기및고정상태1개소불량 수신반지구창명칭변경(E/V실옆▶팬룸으로변경요) 발신기작동시수신반확인안됨 발신기작동시응답확인안됨 피난구유도등점등안됨 피난구유도등점등안됨(예비전원불량) 장애물로피난구유도등보이지않음 계단유도등점등안됨 피난구유도등점등안됨 피난구유도등점등안됨 피난구유도등점등안됨 피난구유도등점등안됨 통로유도등미점등(4개) 피난구유도등불량	시정명령 2014-08-14 확인일 2014-09-19
57	업무시설	원경상사 강남구 도곡로 205(역삼동)		1.8층소화전앞소화기레버휜상태(불량) 1.PH공조실내옥상수조수량미표기 2.PH옥내소화전소화전표지및방수구표지미부착 1.7층인컴피알재단내감지기선로단선 2.6층리커만팩테크코리아(주)사장실내감지기선로단선 3.6층리커만팩테크코리아(주)탕비실내감지기선로단선 4.6층리커만팩테크코리아(주)출입구앞감지기선로단선 5.4층발신기누름스위치불량 6.4층㈜프럼파스트창고내,창고앞감지기선로단선 7.2층QEP우측사무실정수기위감지기선로단선 8.지하2층발신기응답선로단선 9.지하3층1번소화전응답선로단선 1.2층지니스내과회의실앞피난구유도등설치요함 (회의실 내부 피난계단 입구 있음) 2.지하1층P-GOLFZON카운터앞복도통로유도등점등불량 3.지하1층P-GOLFZON출입구비상조명등점등불량 4.지하1층소화전앞전실피난구유도등점등불량 5.지하2층SVP옆출입구피난구유도등점등불량 6.지하2층비상계단전실피난구유도등점등불량 7.지하3층준비작동밸브실앞통로유도등점등불량 1.7층엘리베이터승강장앞방화문도어체크미체결 2.지하1층P-GOLFZON앞방화문도어체크미체결 3.지하1층헬스클럽주출입구방화문도어체크미체결	시정명령 2014-08-18 확인일 2014-09-22
58	업무	케이알타워 강남구 선릉로 429 (역삼동)		알람밸브 싸이렌 작동불량(선로불량) 스프링클러헤드 추가 설치요함 : YB investment 유리문 앞 통로 스프링클러헤드 설치불량(벽에서 10cm 미만) x 2EA : YB investment 카운터 옆 스프링클러헤드 반경미달 x 3EA : YB investment 카운터 뒤 스프링클러헤드 반경미달 회의실 x 3EA, 상담실 x 2EA, 회의실옆 상담실 x 3EA, 탕비실 앞 x 1EA : (주)함께이루는소망 스프링클러헤드 반경미달 사업부앞 통로 x 2EA, 상무실 x 2EA, 총무실 x 1EA, 이사실 x 1EA, 사업부 x 1EA : 원앤원 플러스에셋 스프링클러헤드 반경미달 테이블실 x 1EA, 카운터앞 x 1EA, 테이블실 옆실 x 2EA, 사무실 코너 x 1EA, 피난구 앞 x 1EA : KR 사무실 알람밸브 싸이렌 연동 불량(철거됨) 스프링클러헤드 반경미달 카운터옆 통로 x 1EA, 다용도실(냉동고) x 1EA : MADE 스프링클러헤드 반경미달 마케팅룸 문 사이 x 1EA, 마케팅룸 사무실 안 x 4EA, CEO룸앞 통로 x 1EA, CEO룸 x 1EA : (주)삼안 휴먼텍 스프링클러헤드 천정면으로부터 30㎝ 이내로 설치요함(천정 철거) x 8EA : 피플미술학원 스프링클러헤드 반경미달 미술실 문 위쪽 x 1EA : 피플미술학원 스프링클러헤드 천정면으로부터 30㎝ 이내로 설치요함(천정 철거) x 14EA : 버거킹 스프링클러헤드 천정면으로부터 30㎝ 이내로 설치요함(천정 철거) 교체요함 x 4EA : 버거킹 스프링클러헤드 천정면으로부터 30㎝ 이내로 설치요함(천정 철거) x 12EA: BAR RUBENS 비상전원반 예비전원 불량 x 2EA 비상방송 선로 불량 계단통로(<-) 유도등 점등불량 피난구(소) 유도등 점등 불량 : 원앤원 플러스에셋 사업부 출입구	시정명령 2014-08-18 확인일 2014-09-24
59	업무시설	대치빌딩 강남구 테헤란로 408(대치동)		알람밸브 싸이렌 미설치 SAS GIGA 회의실내 스프링클러헤드 살수반경미달(1개) 비상방송 출력안됨(엠프에서는 연동되나 옥상층까지 선로는 확인안됨) 한국역사연구원 비상방송 스피커 불량(소리작음) "주계단출입구피난구유도등점등불량(20W/7개,10W/7개) -20층,19층,17층,16층,15층,14층,9층,8층,7층,6층,4층,3층,2층,지하4층" "비상엘리베이터측계단출입구피난구유도등점등불량(20W/11개,10W/7) -20층,18층,15층,14층,13층,12층,11층,9층,8층,7층,6층,5층,4층,3층,지하1층, 지하2층,지하3층,지하4층 " "주계단전실출입구피난구유도등점등불량(20W/6개,10W/6개) -20층,18층,15층,14층,10층,8층,5층,4층,2층,1층,지하1층,지하3층" "비상엘리베이터측전실출입구피난구유도등점등불량(20W/5개,10W/5개) -15층,9층,8층,4층,2층,1층,지하1층,지하2층,지하3층,지하4층" 주계단 계단 출입구 피난구유도등 점등 불량 비상엘리베이터측 계단 출입구 피난구유도등 점등 불량 "전기실에서기계실가는출입구피난구유도등점등불량 -현재소형설치됨,중형으로교체요함" "기계실에서전기실가는출입구피난구유도등점등불량 -현재소형설치됨,중형으로교체요함" "전기감시실출입구피난구유도등점등불량및소형설치됨 -중형으로교체요함" 구두닦이방 피난구유도등 점등불량 "주계단전실출입구피난구유도등소형설치됨 -중형으로교체요함" "쓰레기장출입구피난구유도등소형설치됨 -중형으로교체요함" "연결송수관설비충압펌프수신반기동확인불량 (수신반릴레이에전원안들어옴)" "옥외송수구옆연결송수관펌프기동및정지스위치결선안됨 -현재스위치노후"	시정명령 2014-08-18 확인일 2014-09-22
60	업무시설	화천회관 강남구 영동대로 702(청담동		3.3KG분말소화기충압불량 18번회로수신기도통시험불량 발신기누름버튼파손 발신기누름버튼파손 연기감지기불량 연기감지기불량 연기감지기불량 연기감지기불량 연기감지기불량 연기감지기불량 피난구유도등점등불량 "출입구천정형피난구유도등 점등불량2개소" 복도천정형피난구유도등점등불량 "복도우방향천정형 피난구유도등점등불량" 피난구유도등미설치 피난구유도등미설치 피난구유도등미설치	시정명령 2014-08-18 확인일 2014-09-23
61	복합건축물	해암빌딩 강남구 영동대로 325 (대치동)		수동식소화기충압불량 -1층 미래학원 2,8강의실 알람밸브개폐밸브폐쇄 -17층 알람밸브 -지하1층 프리액션밸브 알람밸브압력계불량 -3층 알람밸브 1차측 스프링크라헤드도색 -16층 인스트론 안쪽창고 -4층 더하우스 접수실내(2개소) 스프링크라헤드고정불량 -8층 알람밸브실앞 -4층 여자화장실앞(2개소) -4층 비상계단쪽(3개소) 기동용기솔레노이드밸브안전핀체결 -지하7층 이산화탄소 저장용기실(2곳) 감지기불량 -4층 E/V전실 -5층 E/V전실 -6층 E/V전실 -지하1층 E/V전실 감지기적응성불량 -10층 E/V전실(정온식 → 연기) - 9층 비상계단전실(정온식 → 연기) -12층 방화셔터감지기(정온식 → 연기) -지하2층 수영장 지도자실(정온식 →차동식) -4층 주방내(차동식 → 정온식) 감지기탈락 -1층 태가원 홀 -지하4층입구 차단기 앞 -지하4층 SVP옆(2개소) 발신기위치표시등불량 -8층 3번발신기 -5층 1,2번 발신기	시정명령 2014-08-18 확인일 2014-09-23
62	복합	서한빌딩 강남구 도곡로 112 (도곡동 )		"1.지하2층휴게실분말소화기충압불량 2.지하1층뉴욕노래방분말소화기충압불량(1호,2호)" 1.치킨뱅이피난구유도등점등불량 "1.4층E/V쪽층간구획안되어있음 2.지하1층방화문도어체크미설치(3개) 3.지하2층방화문도어체크미설치(1개)"	시정명령 2014-08-21 확인일 2014-09-25
63	업무시설	서양빌딩 강남구 도산대로 501		사무실출입구왼쪽통로유도등점등불량(천정형) 매장비상계단방향피난구유도등점등불량(3EA) 비상계단급기댐파자동,수동기동불량(모터불량)	시정명령 2014-08-21 확인일 2014-09-24
64	업무시설	코원타워 강남구 언주로 540(역삼동)		1.지하2층창고스프링클러헤드미설치 2.지하1층경비실(방재실)A감지기미설치 3.지하2층펌프실소화전주펌프압력스위치불량. 4.지하2층펌프실스프링클러주펌프압력계교체요함10k->20k. 1.6층B계단연기감지기동작시6층감지기로확인됨 2.1층주출입구복도연기감지기미설치 3.지하2층감지기말단선로단선(창고단선) 4.2층별관1번회의실내감지기미설치 5.1층사무실안쪽창고내감지기미설치1개소 6.1층별관4개실내감지기미설치각1개소(총4개소) 7.지하2층계단실감지기선로단선	시정명령 2014-08-21 확인일 2014-09-24
65	복합건축물	신안메트로칸오피스텔 강남구 테헤란로88길 10		*. 화재감지기 감지부 불량 - 18F 1813호 앞 복도(연기, 1EA) - 1F 김밥천국 주방(정온식, 1EA) - B1F 머구리와 대치골 사이 복도(연기, 1EA) - B4F 1번 소화전 앞 2번 계단(연기, 1EA) *. 발신기 기구불량 - 12F 1212호 앞 2번 발신기(1EA) *. 경종 기구불량 - 19F 1924호 앞 1번 발신기(1EA) - 19F 1912호 앞 2번 발신기(1EA) - 15F 1512호 앞 2번 발신기(1EA) *. 유도등 점등불량 - PHF1 물탱크실 출입구 피난구유도등(중형, 1EA) - 8F→7F 813호 앞 1번계단 계단통로유도등(좌우방향, 1EA) - 2F→1F 비상용 E/V실 옆 1번계단 계단통로유도등(우방향, 1EA) - 1F 1번 소화전 앞 복도 피난구유도등(중형, 천정형, 1EA) - B1F→1F 주차램프 출입구쪽 통로유도등(우방향, 1EA) - B1F 공조실 옆 전실 출입구 피난구유도등(중형, 1EA) - B2F→B1F 주차램프 입구쪽 통로유도등(좌방향, 1EA) - B5F→B4F 전기실 쪽 비상계단 통로유도등(좌방향, 1EA)	시정명령 2014-08-21 확인일 2014-09-25
66	복합건축물	HI-DS 빌딩 강남구 선릉로 806 (청담동)		1.8층복도소화기미비치 1.감지기단선으로작동안됨 - 5층 한국동물영상의학센터 5개소 (준비실, 판독실, 검사실, 세미나실, X-RAY실) 2.감지기미설치 - 8층 디자이너 성형외과 상담실 1, 2 - 5층 한국동물영상의학센터 상담실 3.1층방재실앞연기감지기작동불량 4.감지기적응성불량 - 1층 롯데리아 사무실 내 정온식 감지기 설치 (차동식 감지기로 교체요함) 1.피난구유도등점등불량 - 5층 알렉스 출입구 (중형), 앞 계단출입구 한국동물영상의학센터 상담실 (2개소), 초음파 검사실 (1개소) - 7층 피부과 내 준비실 옆 출입문, 데스크앞 좌방향 - 6층 병원내 덴탈클리닉 갤러리 챠트룸안 - B2층 공연장 화장실 쪽 (중형) - B4층 기계실 내 피난계단 출입구 (중형) (2개소) - B4층 기계실 출입구 (중형) 2.6층이종구내과심장초음파실옆피난구유도등 피난구 유도등 <- (좌) 방향으로 교체요함 3.1층~2층계단통로유도등점등불량	시정명령 2014-08-21 확인일 2014-09-25
67	업무시설	현대타워 강남구 테헤란로423(삼성동)		-소화기구- ○소화기미비치 - 8층 실외기실 -자동화재탐지설비- ○감지기적응성불량 - 9층 실외기실[정온식 설치됨] - 6층 카야니코리아 사무실내[정온식 설치됨] ○감지기감열부미설치 - 6층 카야니코리아 사무실내[1개소] - 5층 홀감지기[연기식] ○감지기탈락 - 7층 인터넷기업협회 사무실내[1개소] -유도등 및 유도표지- ○피난구유도등점등불량 - 11층 비상계단측 출입문유도등 ○복도통로유도등점등불량 - 지하3층 복도통로유도등[2개소] - 지하7층 주차램프통로유도등 -특별피난계단의 계단실 및 부속실제연설비- ○전실감지기탈락 - 9층 비상계단전실감지기 ○전실급기댐퍼확인불량[화재수신반] - 지하3층 전실급기댐퍼	시정명령 2014-08-22 확인일 2014-09-26
68	복합건축물	신일유토빌 강남구 논현로87길 41(역삼동)		1.7층721호앞분말소화기노즐파손됨. 2. 옥내소화전함 내 관창 및 소방호스 미비치됨. - 15층 1507호 앞(관창) - 1층 안내데스크 앞 - B4층 기계실 내(호스) 3. S/P헤드 미설치됨. - 2층 바디트레인 내 락커룸 옆 창고, 락커룸 앞(3개소) 1. B4층 기계실 내 감지기 감지부 탈락됨.(약 10개소) 2. 연기감지기 동작 안됨. - B3층 좌측계단 - B1층 A/V실 앞 계단 3. B2층 우측 계단 앞 연기감지기 감지부 탈락됨. 4. B3층 주차부속실 앞 경종 불량. 5. B4층 E/V 출입구 앞 경종 선로 절단됨. 6. B4층 기계실 내 발신기함 내 경종 미설치됨. 7. 7층 717호 앞 발신기 위치표시등 파손됨. 1. 피난구유도등 점등 불량. - PH층 2번 계단(중형-2개소) - 10층 1006호 앞(중형) - 9층 E/V 앞(2개소) - 8층 E/V 앞 - 7층 706호 앞 전실 내 - 6층 617호 앞 전실 내, 706호 앞 - 5층 506호 앞(2개소) - 4층 E/V 앞 - 3층 E/V 앞, 317호 앞 전실 내 - 2층 안재환사무소 2. 2층 서광기획 내 피난구유도등 미설치됨.	시정명령 2014-08-22 확인일 2014-09-26
69	업무시설	강남파이낸스센터 강남구 테헤란로152(역삼동)		기계실3번소화전함내관창분실 디아지오인포메이션뒤편스프링클러헤드도색1EA 양재측알람밸브탬퍼스위치작동불량 1번발신기내1번감지기중계기선로분리상태 화재시비상방송설비상5층으로인식되어5층~9층 방송연동됨(5층화재시에는6층화재로인식함)	시정명령 2014-08-22 확인일 2014-09-29
70	종교집회	대치2동 천주교성당 강남구 도곡로540 (대치동)		1.지하3층기계실알람밸브불량(클래퍼폐쇄불량) 2.스프링클러압력챔버압력계불량 3.지하2층,지하3층준비작동밸브확인회로동작및도통시험불량 1.도통시험시28번회로방화셔터감지기단선 2.3층출입구앞좌,우측계단감지기선로단선 3.지하1층경사로감지기동작불량(선로단선으로사료됨) 4.지하1층계단앞감지기동작불량(선로단선으로사료됨)	시정명령 2014-08-22 확인일 2014-09-29
71	운수시설	선릉역사(분당선) 강남구 테헤란로 지하340(삼성2동)		➩일제개방밸브용수동조작함전원램프불량으로교체요합니다. - [B3층] 승강장 A구역, F구역 ➩일제개방밸브폐쇄상태로셋팅후개방요합니다. - [B3층] 승강장 전체 (6EA) ➩일제개방밸브탬퍼스위치 선로 분리 상태로 정비 요합니다. - [B3층] 승강장 전체 (6EA) ➩성능시험유량계불량으로교체요합니다.(80A3300L후로셀) - [BM2층] 펌프실 스프링클러주펌프 ➩연기감지기감연불량으로교체요합니다. - [B3층] 드렌처설비용 D구역 (A감지기) ➩연기감지기감지부탈락되어있어교체요합니다. - [B1층] 고객지원실측 복도 (탕비실앞) 1EA ➩대형피난구유도등점등불량으로교체요합니다. - [B1층] 전기실내 2EA, 고객지원실측 출구 ➩휴대용비상조명등점등불량으로정비요합니다. - [B3층] 승강장 B3-1번 소화전 상부 2EA ➩방수용기구함내관창(65mm)비치요합니다. - [B3층] 승강장 B3-7번 소화전옆 ➩비상콘센트위치표시등점등불량으로교체요합니다. - [B3층] 승강장 B3-6번 소화전측	시정명령 2014-08-25 확인일 2014-09-30
72	운수시설	구룡역사 강남구 개포로 지하 403(개포동)		➩옥내소화전주펌프기동명시등파손되어있어교체요합니다. - [B1층] B1-3번 소화전 ➩시각경보기불량으로교체요합니다. - [B4층] B4-3번소화전 상부 ➩지구음향장치(경종)불량으로교체요합니다. - [B6층] 6-1번소화전, 6-7번소화전 ➩대형피난구유도등점등불량으로교체요합니다. - [B2층] 통신실앞 - [B4층] 전기실내 2EA, 1번환기실내(B4-1번소화전측)천정형양면 - [B5층] 후레온냉동설비실내(B5-1번소화전측)천정형양면 ➩피난구유도등적응성불량으로교체요합니다. - [B3층] 자동발매기실내 (소형 → 대형) ➩휴대용비상조명등점등불량으로교체요합니다. - [B1층] 1-9번 - [B2층] 2-2번, 2-8번, 2-9번 - [B6층] 6-4번, 6-8번, 6-9번, 6-19번, 6-14번, 6-20번, 6-21번 6-10번, 6-11번, 6-12번 ➩휴대용비상조명등탈락되어있어교체요합니다. - [B6층] 6-6번, 6-15번, 6-17번, 6-22번 ➩비상콘센트위치표시등점등불량으로교체요합니다. - [B4층] B4-2번 소화전옆	시정명령 2014-08-25 확인일 2014-09-30
73	근생	영동빌딩 강남구 강남대로 520 (논현동 )		옥내소화전주펌프개폐밸브이전펌프토출측에압력계설치권장 옥내소화전주펌프및수조에표지미설치("옥내소화전용수조","옥내소화전용펌프") 옥내소화전주펌프MCC에서수동기동안됨(펌프실내ONSW불량) 옥내소화전주펌프소화전에서수동기동안됨 자탐설비동작시경종연동안됨(수신기단자대전압불출) 원장실내 감지기 작동불량 (선로전압정상) 감지기 전원불량임(교류전원 연결상태; 2개) 감지기 작동불량 ( 선로전압정상 ) 10호실 감지기 작동불량 ( 선로전압정상 ) 1호실 감지기 작동불량( 선로단선 ) 매장내전체감지기작동불량(감지기선로단선) 영업장내감지기적응성오류(정온식->차동식감지기로교체요함) 진국내전체감지기작동불량(감지기선로단선) 감지기전체도색상태(8개이상) 감지기전체작동불량(감지기선로단선;8개이상) 감지기작동불량(1호실,4호실,6호실) 수신기상호연동안됨(영업장감지기작동시영업장에서는확인되고주수신기에서동작확인안됨) 수신기예비전원불량(NI-CDDC24v0.5AH)	시정명령 2014-08-25 확인일 2014-09-30
74	업무시설	송암빌딩 강남구 언주로 709(논현동)		1.16F입구소화기2개충압불량. 1.B1F덕트하부스프링클러헤드2개소반사판파손. 1.13F알람밸브실측전실입구피난구유도등예비전원불량. 2.다음의장소는피난구유도등점등불량인상태임. - 10F 우측 계단 전실 입구 - 7F 우측 계단 전실 입구 - B1F 주차장(2개)	시정명령 2014-08-25 확인일 2014-10-01
75	복합건축물	진넥스빌1 강남구 언주로86길 11 (역삼동)		2513호앞연기감지기자체불량상태임 2402호앞연기감지기자체불량상태임 알람밸브압력스위치동작시수신반확인안되는상태임(중계기불량) 2구역전실연기감지기자체불량상태팀 1601호앞연기감지기자체불량상태임 좌측계단연기감지기자체불량상태임 801호앞복도연기감지기차제불량상태임 우측급기댐퍼작동불량상태임(기어파손상태) 복도우측연기감지기자체불량상태임 화장실앞연기감지기감지부탈락된상태임 알람밸브실앞연기감지기자체불량상태임 알람밸브압력스위치자체불량상태임(동작후복구안됨) 우측전실연기감지기자체불량상태임 우측전실내피난구유도등점등불량상태임 엘리베이터전실 B감지기 자체불량 상태임 엘리베이터전실피난구유도등점등불량상태임 우측전실연기감지기자체불량상태임 우측전실연기감지기자체불량상태임 주차장중앙기둥통로유도등점등불량상태임 좌측전실연기감지기자체불량상태임 우측전실연기감지기자체불량상태임 펌프실내소화전위치표시등파손된상태임 연결송수구펌프기동시역방향으로기동되는상태임 1-092중계기통신이상상태임	시정명령 2014-08-25 확인일 2014-10-01
76	업무시설	어반하이브빌딩 강남구 강남대로476 (논현동)		1)댐퍼기동용감지기불량 - 13층 댐퍼 기동용감지기 불량으로 댐퍼기동 불가 (2개) 1)자동폐쇄장치연동불량및장력부족 - 9층 사무실 출입구 자동폐쇄장치 연동은 정상이나 장력 부족으로 완전폐쇄 안됨 (큰문)	시정명령 2014-08-26 확인일 2014-10-01
77	공동주택	마크힐스청담2단지 강남구 영동대로 142-19 (청담동)		알람밸브템퍼스위치불량 프리액션밸브2차측템퍼스위치불량 비상방송연동안됨 방화셔터자동기동안됨	시정명령 2014-08-27 확인일 2014-10-02
78	숙박시설	슈메르호텔 강남구 봉은사로 223(논현동)		1216호옆피난구유도등점등불량(대형) 802호옆복도통로유도등점등불량(우방향) 계단및E/V앞피난구유도등소형설치됨(5개대형으로 교체요함) 주점내127호앞피난구유도등점등불량(천정형양면) 주점내211호앞피난구유도등점등불량(천정형양면) 주계단통로유도등탈락	시정명령 2014-08-27 확인일 2014-10-02
79	공동주택	마크힐스청담1단지 강남구 영동대로142길21 (청담동)		알람밸브템퍼스위치불량 프리액션밸브싸이렌불량 E/V앞차동식감지기감지부탈락(2개) 비상방송연동안됨(20층제외) E/V앞피난구유도등예비전원불량(중형) E/V앞피난구유도등점등불량(중형) 방화셔터자동기동안됨	시정명령 2014-08-27 확인일 2014-10-02
80	업무시설	한도산업사옥빌딩 강남구 도곡로 515(대치3동)		소화기가스압방출(2EA) 소화기가스압방출(1EA) 소화기미비치(1EA) 소화기가스압방출(1EA) 소화기지시압력계탈락(1EA) 소화기미비치(1EA) 소화기미비치(총5EA) 스프링클러헤드살수반경미달(1EA) 스프링클러헤드살수반경미달(1EA) 스프링클러헤드살수반경미달(1EA) 스프링클러헤드살수반경미달(1EA) "성능시험배관유량계불량 (100A,3000LPM,나사식)" 감지기선로단선(송배전방식아님) 감지기선로단선(11개소) 연기감지기미설치 감지기미설치(1EA) 감지기미설치(1EA) 열감지기불량(1EA) 차동식감지기챔버탈락 감지기선로단선 정온식감지기설치됨(1EA) 감지기챔버탈락 차동식감지기불량(2EA) 감지기선로단선 감지기선로단선 피난구유도등점등불량(20W) 피난구유도등점등불량(10W)-2개소 피난구유도등선로오결선 피난구유도등점등불량(10W) "계단통로유도등점등불량및 예비전원충전불량(10W)" "계단통로유도등점등불량및 예비전원충전불량(10W)" 피난구유도등점등불량(LED소형) 피난구유도등미설치(소형) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등예비전원충전불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(10W) 계단통로유도등예비전원충전불량(10W) 피난구유도등점등불량(LED소형) 피난구유도등점등불량(LED소형) 피난구유도등점등불량(LED소형) 피난구유도등점등불량(10W) 피난구유도등점등불량(20W)	시정명령 2014-08-27 확인일 2014-10-06
81	업무시설	팍스타워 강남구 언주로 609(논현동)		알람밸브개폐밸브템퍼스위치동작불량 비상용승강장출입문상부피난구유도등예비전원불량 승강장특별피난계단전실입구피난구유도등점등불량	시정명령 2014-08-27 확인일 2014-10-06
82	복합건축물	브라운스톤레전드 강남구 선릉로 660 (삼성동)		1.기동표시등커버파손 -B1F 롯데마트 앞 소화전 2.알람밸브실개방불량(문열리지않음)11F,13F 3.소화전노즐및호스비치요함 -B4F B4-02기둥에 설치된 소화전 맞은편 벽 소화전 1.통로유도등점등불량 -B1F 지상 주차장램프 통로유도등 불량 우방향 -B4F 03기둥 앞 거실 통로유도등 불량 좌방향 2.피난구유도등점등불량 -롯데마트 내 사무실	시정명령 2014-08-28 확인일 2014-10-07
83	업무시설	신도벤처타워 테헤란로333 (역삼동)		2번E/V기계실하론팩케이지수신기휴즈단락(5A2EA) A/V실명판부착요함 알람밸브싸이렌연동불량(중계기->싸이렌선로불량) 2번E/V기계실하론팩케이지A,B감지기선로단선 대표이사실감지기작동불량(차동식) 총무팀감지기미설치 발신기 누름 스위치 불량 발신기회로선로단선(말단단선) 사무실내감지기작동시2F에스컬레이터감지기로 확인됨 화장실앞복도차동식감지기->연기감지기로교체요함 수신기장애2EA(배연창)00-00-2-041,00-00-2-025 초기장애12F-2번,8F확인 1번 전실 급기 댐파 기동 확인 LED 점등 불량 파스구찌측전실댐파기동확인램프점등상태 (댐파조작함불량) 2번전실급기댐파기동확인LED점등불량	시정명령 2014-08-28 확인일 2014-10-07
84	근린생활	도곡프라자빌딩 강남구 역삼로52길 14(역삼동)		다음장소에소화기미비치 - 4층 태권도장 소화기 1대 (면적33㎡초과) - 4층 에스더 스킨케어 소화기 1대 (면적 33㎡초과) - 2층 서울 치과 의원 소화기 1대 (면적33㎡초과) - 2층 더블에이 퍼스널 트레이닝 소화기 1대 (면적 33㎡초과) - 2층 피카소 소화기 1대 (면적33㎡초과) - 2층 실제 배가되는 수학 교습소 소화기 1대 (면적 33㎡초과) 다음 장소에 자동확산소화기 설치 요구됨 - 1층 커피 전문점 테라스 설치 공간실 - 1층 속초 물회 식당 테라스 설치 공간실 다음 장소에 연기감지기 작동 불량 - 5층 복도 (레벨3 앞) 다음 장소에 감지기 감온부 이탈 - 5층 우측 ADA 학원 상담실 및 우측강의실 다음 장소에 통로유도등 미점등 - 5층 우측복도 2개소 다음 장소에 피난구유도등 미점등 - 3층 영어 동화학원 출입구좌측 - 2층 세탁소 출입구 - 2층 월드 피아노 출입구	시정명령 2014-08-28 확인일 2014-10-07
85	교육연구	포이초등학교공영주차장 강남구 개포로22길 87 (개포동)		프리액손밸브1번SOL밸브불량(선로정상) 스프링클러상향식헤드1개파손 프리액손밸브1구역감지기선로단락 발신기동작시비상방송연동안됨	시정명령 2014-08-28 확인일 2014-10-07
86	공동주택	롯데캐슬아파트(1동) 강남구 삼성로85길 11		◎전층비상계단출입구및전실출입구피난구유도등점등 불량 ◎17층빅웨이내피난구유도등점등불량 ◎11층KB생명(강남교육장)주출입문에피난구유도등(중형) 점등 불량 ◎9층메트라이프주출입문에피난구유도등(소형)점등불량 ◎9층메트라이프내좌,우측출입문에피난구유도등(중형) 점등 불량 ◎9층메트라이프내좌,우측안내데스크옆피난구유도등 (중형, 천정형,양면) 점등 불량 ◎8층라이나금융서비스 좌측 사무실 쪽 입구에 피난구유도 등(중형,천정형, 양면) 점등 불량 ◎8층라이나금융서비스내3구역발신기쪽사무실출입구 피난구유도등(중형) 점등 불량 ◎8층라이나금융서비스내우측사무실출입문에피난구유 도등(중형) 점등 불량 ◎8층라이나금융서비스주출입구앞안내데스크뒤탕비실 출입문 피난구유도등(소형) 점등 불량 ◎8층라이나금융서비스우측사무실내회의실(교육장)출 입문 피난구유도등(중형) 점등 불량 ◎8층라이나금융서비스우측사무실내통신실/창고출입문 피난구유도등(소형) 점등 불량 ◎7층주계단전실피난구유도등(소형)점등불량 ◎1층DPERI양복점출입문에피난구유도등미설치	시정명령 2014-08-29 확인일 2014-10-08
87	업무시설	큰길타워 강남구 테레란로 22-3(역삼동)		◎기계사무실에하론팩케이지AC전원불량으로OFF상태 ◎옥상E/V기계실하론팩케이지솔레노이드연동불량(수신반 감지기 한회로만 확인됨) ◎알람밸브실에알람밸브고장으로밸브잠금상태 ◎지하2층프리액션밸브압력스위치동작시수신반지하7층 으로 확인됨 ◎지하2층프리액션B감지기선로단선 ◎지하4층S.V.P판넬내프리액션B감지기중계기불량 ◎펌프실에서스프링클러주(고),주(저),보조펌프MCC판넬 에서 OFF 상태 ◎지하7층원형펌프실에프리액션A감지기및스프링클러헤 드 설치 요함(프리액션B감지기만 설치 상태) ◎전층알람밸브및프리액션밸브압력스위치동작시싸이렌 출력 안됨 ◎전층화재신호시비상방송출력안됨 ◎전층화재신호시지구경종출력확인안됨 ◎12층한국도시가스협회부회장실감지기작동불량 ◎9층공실3곳감지기미설치 ◎5층대한주택보증서고연기감지기작동불량및적응성불 량(연->열) ◎5층대한주택보증내갱의실에화재감지기선로단선 ◎5층대한주택보증전세보증전담창구위감지기선로단선 ◎2층KB은행옥내소화전내자탐선로단선 ◎지하1층식당및사무실감지기선로단선	시정명령 2014-08-29 확인일 2014-10-08
88	복합건축물	우림보보카운티아셈 강남구 봉은사로 507 (삼성동)		1.분말소화기충압불량 -14F소화전앞1EA. 1.피난구유도등예비전원불량 -10FE/V앞.	시정명령 2014-09-03 확인일 2014-10-10
89	종교집회	세곡교회 강남구 선릉로 569길 39-6 (세곡동)		1.1.다음장소는프리액션밸브감지기작동시솔레노이드밸브(S/V) 2. 작동 불량으로 보수요함. 3. - 지하2층 주차장 4.1.다음장소는유도등적응성불량으로교체요함. 5. - 지하2층 주차장램프(계단통로유도등→거실통로유도등) 6. - 2층 1번구역 계단(피난구유도등→계단통로유도등) 7. - PH층(피난구유도등→계단통로유도등) 8.2.다음장소는피난구유도등미설치로설치요함. 9. - 지하2층,지하3층 방화셔터 설치장소(비상구 일체형 방화셔터) 10.1.다음장소는방화셔터작동불량으로보수요함. 11. - 지하2층 주차램프 출구쪽	시정명령 2014-09-03 확인일 2014-10-10
90	업무시설	화원빌딩 강남구 논현로 417(역삼동)		삼오국제특허법률사무소복도안쪽연기감지기1개자체불량 복도구역연기감지기1개미설치로증설요망 복도구역연기감지기1개미설치로증설요망 국일사무실 좌측 안쪽 차동식감지기 1개 자체불량 복도구역연기감지기1개미설치로증설요망 201호,203호비상방송스피커1개미설치로증설요망 기사대기실,미화실차동식감지기미설치로각1개씩증설요망 E/V실연기감지기1개선로단선 프리액션밸브압력스위치선로단선으로동작시확인안됨 프리액션밸브압력스위치선로단선으로동작시확인안됨 프리액션밸브불량으로1차개폐밸브동작안되는상태임(100A) 비상계단전실댐퍼자체불량으로불량	시정명령 2014-09-03 확인일 2014-10-10
91	공동주택	개나리래미안 강남구 역삼로 306 (역삼동)		1.소화전관창미비치로비치요함 -지하주차장지하2층1번소화전 2.프리액션밸브비조리판넬전원표시등점등불량으로보수요함 -지하1층11번휀룸(P/V1번)SVP 3.프리액션밸브압력스위치선로불량으로보수요함 -지하2층9번휀룸(P/V2번)압력스위치(전압1.2V) 1.감지기선로단선으로보수요함 -4동1계단13층(1302호세탁실감지기불량으로탈락상태) -5동2계단4층,11층 1.피난구유도등점등불량으로보수요함 -1동20층왼쪽비상계단,19층E/V옆,17,16,15,13,12,11층 -3동20~15층E/V옆 -4동2계단13,12,11층 -5동1계단PH1층 -6동2계단13,11층 -7동1계단13층 -7동2계단14층 2.계단유도등점등불량으로보수요함 -1동옥상,1층,2층(좌,우측),19/18층,17/16층,12/11층 -2동1계단15/14층,18/17층 2계단 PH/17층 -4동1계단12/11층 2계단 PH2/PH1, PH1/13, 13/12, 12/11층 -5동1계단PH1/11층 2계단 PH2/PH1, 12/11층 -6동2계단PH2/11층 -7동1계단PH2/PH1,17/16,16/15,13/12층 2계단 13/12층 3.통로유도등점등불량으로보수요함 -지하주차장B1층1번기둥,107동3,4라인입구 B2층 1번,5번,20번,45번기둥, 107동 3,4라인 입구 D층 30번기둥(예비전원불량)	시정명령 2014-09-20 확인일 2014-10-24
92	업무시설	정헌빌딩 강남구 테헤란로 516 (대치동)		<유도등설비> ○아래의장소유도등(피난구,통로)점등불량상태로교체요함 1)PH E/L 기계실 피난구(2EA), 공조실 내 피난구(1EA) 2)10층 HYUNDAI ESG 입구 피난구(1EA) 3)3층 MDF실 피난구(1EA) 4)지하3층 주계단 입구(1EA), 기계실 내 통로(1EA)	시정명령 2014-09-22 확인일
93	업무시설	화인타워 강남구 강남대로372 (역삼동)		1.지하2층주차장소화기비치안됨 1.6층옥내소화전위치표시등파손됨 2.6층옥내소화전함소화전사용법부착안됨 3.5층옥내소화전함소화전사용법자동방식이아닌on/off방식으로부착됨 4.지하3층엘리베이터홀준비작동식밸브기동용감지기고장 1.16층비상계단전실쪽복도에차동식감지기로설치됨(1개) 2.화재감지기작동안됨(전압19V확인됨) - 15층 Reception 1(1개), 창고(1개) 3.화재감지기고장 - 15층 Canteen실(1개) 4.엘리베이터홀연기감지기고장 - 12층 양 쪽 2개(가운데 화재감지기만 작동됨) - 9층 2호기 앞 1개 - 8층 2개(주계단 전실출입구 앞 1개만 작동됨) - 7층 2호기 앞 1개 - 6층 주계단 전실출입구 앞 2개 - 4층 3개 중 가운데 감지기 - 2층 4개 - 지하1층 4개 믿 1.휴대용비상조명등배터리방전됨 - 8층 805호(1개), 옥내소화전 옆(1개) 2.6층더드림클리닉제1진료실앞거실통로유도등(좌방향)설치안됨 3.6층더드림클리닉출입구피난구유도등예비전원고장 4.피난구유도등(10W)점등안됨 - 5층 비상계단 전실 내(10W) - 4층 비상계단 전실 내(10W) 5.피난구유도등설치안됨 - 6층 더드림클리닉 VIP ROOM-2 앞 STAFF ROOM 출입구 - 6층 FINE T&C 와 더드림 클리닉 사이 출입구 - 지하1층 비상계단 전실 내 - 지하2층 엘리베이터 홀 출입구	시정명령 2014-09-22 확인일
94	업무시설	동양빌딩 강남구 삼성로518 (삼성동)		1.댐퍼동작불량상태1개소 - 15층 우측계단 배기댐퍼(차압) 2.수신기에댐퍼동작확인상태 - B2층 우계단 전실 급기(현장조치함) 1.방수기구함내65A관창미비치상태2개소 - B4층 기구함 2개소	시정명령 2014-10-01 확인일
95	교육연구	언주초등학교 강남구 남부순환로2807		◎소화기구 소화기충압불량:3층1-6반여자화장실앞복도 자동확산소화기미설치:유치원내조리실 ◎옥내소화전설비 펌프기동등 불량 : 5-6 소화전, 5-5 소화전 4-2 소화전, 4-5 소화전 3-5 소화전, 3-2 소화전 2-5 소화전, 2-1 소화전 소화전 사용법 표지 탈락: 서관 1-1,1-2 소화전 소화전 내 관창 미비치:본관동 지하1층 1번 소화전 내 ◎스프링클러설비 주차장용스프링클러주펌프기동불량(엔진점검등점등중) 지하1층4번프리액션밸브탬퍼스위치불량1차측 지하주차장3번프리액션밸브1차측압력게이지불량(25k) 4층프리액션밸브1차측압력게이지불량(25k) 4층특별실내B감지기탈락1개 ◎ 자동화재탐지설비 감지기 미설치:1층 운영실 ◎유도등 피난구유도등불량:1층중앙출입구(천장형) 통로유도등불량:5층5-3반앞(⟶) ◎비상조명등 비상조명등전원불량:지하주차장출입구 5층 무용실 앞 복도 ,4층 방과후 404호 앞 비상조명등불량:5층음악실앞,2층도서관옆계단내 1층 운영실 옆 복도,방송실 옆 ◎방화셔터및방화문 4층1번방화문좌측바닥끌림현상 3층방화셔터연기감지기탈락 3층중앙계단방화셔터감지기적응성불량 (광전식감지기⟶차동식감지기로) 4개	시정명령 2014-10-01 확인일
96	복합건축물	메가시티오피스텔 강남구 테해란로4길 15(역삼동)		1.압력스위치파손상태1개소 - 10층 알람밸브 2.템퍼스위치불량상태1개소 - B3층 기계실 스프링클러 주2 T/S(스프링 봉) 3.헤드미설치상태1개소 - 3층 세계로유학 내 7번 실(1개) 4.제어반내역확인상태2개소 - B3층 스프링클러 주2 템퍼스위치 동작 상태 (토출측 템퍼스위치 불량) - B3층 지하수조 템퍼스위치 동작 상태(현장조치함) 1.위치표시등파손상태1개소 - B1층 9호실 앞 소화전 발신기 2.수신기예비전원불량확인상태 - B1층 수신기(우) 제연설비 제어부 측 (수신기 충전커넥터 출력 전압 14V, 배터리 25V) 3.감지기선로단선상태2개소 - 11층 좌계단 연기감지기 - B1층 우계단 연기감지기 1.피난구유도등(중형)점등불량및예비전원불량상태 - 공용부 전체 노후로 교체요함 ↳ 벽부형: PH층 3개, 15~B4층 좌우계단 76개(층별4개) B1층 복도(좌방향) 2개 B2층 2개 B3층 5개 B4층 2개 ↳ 천장형: 15~4층 복도(양면한방향) 15개 B1층 9호실 앞(양면한방향) 1개 B4층 방화셔터 앞 1개 2.계단통로유도등점등불량및예비전원불량상태 - 공용부 전체 노후로 교체요함 ↳ 우측계단(19개, 좌상우하): B4~15, 15~PH 좌측계단(19개, 우상좌하): B4~15, 15~PH 3.유도등화재연동및제어불량상태 - 수신기 1번 유도등 (현장 유도등 전원은 정상이나 화재연동 또는 수동 시 유도등 점등 되지 않는 상태)	시정명령 2014-10-01 확인일
97	공동주택	래미안펜타빌아파트 강남구 역삼로309 (역삼동)		1.옥내소화전내40A소방호스미비치상태2개소 - 102동 4층(2개) - 104동 1층(2개) 2.옥내소화전내40A관창미비치상태4개소 - 101동 11층, 5층, 2층 - 102동 4층 1.프리액션밸브기동용감지기탈락상태4개소 - 주차장 B2층 101동 03창고 내(4개) 2.프리액션밸브기동용감지기종단저전압상태4개소 (감지기의 정상적인 작동이 아닌 오동작으로 감지기 동작램프가 점등되지 않은 상태임) - B2층 P/V-5 SVP A감지기(저전압 1V, 66번 중계기) P/V-2 SVP B감지기(저전압 11V, 68번 중계기) P/V-1 SVP A감지기(저전압 OV, 67번 중계기) P/V-1 SVP B감지기(저전압 2V, 67번 중계기) 3.수신기(제어반)화재내역확인3개소 - B1층 P/V-1 SVP B감지기 P/V-5 SVP A감지기(현장조치함 101-B1-02창고) - B2층 P/V-1 SVP B감지기 P/V-2 SVP B감지기 1.화재연동시경보출력안되는상태 - 수신기에서 대표화재는 수신되나 앰프 출력은 되지 않으며, 대표화재가 복구되는 시점에 앰프 출력이 1초정도 발화되는 상태 1.감지기탈락상태1개소 - 103동 6층 홀 연기감지기 2.수신기예비전원불량상태 - 103동 1층 방재실 수신기 저전압 상태(14.8V) (12V 12AH X 2개)	시정명령 2014-10-01 확인일
98	업무시설	청호빌딩 강남구 언주로 148길 19 (논현동)		*. 분말소화기(3.3kg) 미비치 - 7F KERKER 사무실내 *. 자동확산소화기(3kg) 미설치 - 1F 투뿔등심 주방 (2EA) - 1F 몽불 보일러실내(1EA) - 1F 몽불 주방 (2EA) *. 소방호스 수량 부족 - 2F 좌측 소화전 (40A ,15m, 1EA) *. 압력계 불량 - B2F 알람밸브 시험밸브함 (10k) *. 화재감지기 설치불량 - 1F 몽불홀내 감지기 2EA *. 화재감지기 불량 - 6F 극동콘에어내 열감지기 1EA - 6F 607호 열감지기 1EA - 5F 신한과학주식회사내 열감지기 1EA *. 화재감지기 적응성 불량 - 1F 투불홀내 감지기 1EA (정온식 -> 차동식) *. 발신기 기구 불량 - 3F 우측 발신기 *. 유도등 점등불량 - 7F→6F 좌측계단 (통로유도등(우방향), 1EA) - 6F 좌측계단 입구 (피난구유도등(소형), 1EA)	시정명령 2014-10-01 확인일
99	업무시설	현대해상(강남사옥) 강남구 테헤란로 137 (역삼동)		감지기 작동불량. - 지하 5층 창고3 연기감지기 - 3층 계단 연기감지기 ◆유도등점등불량. - 지하 7층 기전실 계단출입구 피난구유도등 - 지하 3층 방화셔터 출입구 피난구유도등 - 7층 2번 계단 출입구 피난구유도등	시정명령 2014-10-01 확인일
100	교육연구	대한적십자사서울남부혈액원	강남구 개포로31길 48(개포동)	"감지기불량으로교체요함[현장조치완료] - 2층 주계단(연기) 1개소 - 2층 간호팀내 탈의실(차동) 1개소" "감지기선로단선으로선로보수요함 - PH층 주계단(연기) 1개소"	시정명령 2014-10-01 확인일
101	업무시설	해안빌딩 강남구 봉은사로 208(역삼동)		1.MCC패널AUTO전환시주펌프자동작동됨 2.지하3층프리액션밸브셋팅안됨(소화수미공급)	시정명령 2014-10-02 확인일
102	공동주택	개나리푸르지오아파트 강남구 역삼로 314 (역삼동)		소화주펌프기동불량 소화전사용설명서미부착 "템퍼스위치작동시B-7기둥측프리액션밸브와 동시에확인" "템퍼스위치작동시중앙구역프리액션밸브와 동시에확인" 1차압력계불량 1차압력계불량 "템퍼스위치작동시B-5기둥측프리액션밸브와 동시에확인" "템퍼스위치작동시B-8기둥측프리액션밸브와 동시에확인" B-7기둥측프리액션밸브와동시연동 "압력스위치작동시B-7기둥측프리액션밸브와 동시에확인" 중앙구역프리액션밸브와동시연동 "압력스위치작동시중앙구역프리액션밸브와 동시에확인" B-8기둥측프리액션밸브와동시연동 "솔레노이드밸브자동•수동기동불량 (해당구역감지기작동및수동조작함기동시에 솔레노이드밸브미기동)" "솔레노이드밸브작동시프리액션밸브 미개방" B-5기둥측프리액션밸브와동시연동 B-8기둥측프리액션밸브와동시연동 "압력스위치작동시B-5기둥측프리액션밸브와 동시에확인" "압력스위치작동시B-8기둥측프리액션밸브와 동시에확인" 감지기작동불량 감지기작동불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 피난구유도등점등불량 통로유도등점등불량 통로유도등점등불량 통로유도등점등불량	시정명령 2014-10-02 확인일
103	복합건축물	목화밀라트 강남구 테헤란로 113 (역삼동)		"감지기불량 -E/V기계실내작은기계실연기감지기불량 -지하3층1계단연기감지기불량" "감지기탈락 -지하1층단풍나무집주방내정온식감지기탈락" "감지기불량 -E/V기계실내작은기계실연기감지기불량 -지하3층1계단연기감지기불량" "감지기탈락 -지하1층단풍나무집주방내정온식감지기탈락"	시정명령 2014-10-02 확인일
104	업무시설	강남출판문화센터 강남구 도산대로1길 62(신사동)		다음장소에소화기충압불량 - 5층 저작권부 사무실 출입구 앞 1대 다음 장소에 자탐감지기 미설치 - 4층 3호 서재실 앞 칸막이 구획실(체적20㎥이상) 1개 다음 장소에 지구경종 음량 부족 - 지하3층 옥내 소화전 (90db미만) 다음 장소에 스프링클러헤드 반사판 파손상태 - 지하2층 201호 A스튜디오 내부 중앙 1개 다음 장소에 알람밸브 압력스위치 선로1선 이탈 - 지하2층 여자 화장실내 다음 장소에 피난구유도등 미점등 - 5층 504호 출입구 - 3층 301호 미술부 출입문	시정명령 2014-10-02 확인일
105	업무시설	삼안빌딩 강남구테헤란로520 (대치동)		1)프리액션밸브압력스위치불량 - 지하4층 프리액션밸브 압력스위치 불량으로 수신반 신호 확인안됨 1)소방펌프 누수 - 옥내소화전주펌프 후렉시블조인트 부분 누수됨 1)화재감지기 불량 -15층삼안종합관리사무실내연기감지기불량으로 수신반 확인안됨 1) 피난구유도등 미설치 - 5층 사무실 내 동부금융서비스 센타 방향 피난구유도등 미설치됨 (1개) - 3층 영업장 내 피난구유도등 미설치됨 (1개) 2) 피난구유도등 설치불량 - 지하층 전체 피난구유도등 소형으로 설치됨 (중형으로 교체요함) 3) 피난구유도등 앞 피난로 확보불량 - 14층 사무실내 보조출입문 앞 캐비넷으로 인한 화재시 피난장애가 발생됨	시정명령 2014-10-03 확인일
106	복합건축물	석탑프라자 강남구 개포로 615 (개포동)		⋅감지기회로단락:1회로 (지하1층 B1-1구역) ⋅피난구유도등설치위치불량(현재폐쇄되어있는출입구에 설치되어있음) : 1개소 (지하1층 행복한 밥상 출입구)	시정명령 2014-10-03 확인일
107	근생	타임빌딩 강남구 봉은사로 123 (논현동 )		- 동원측량 사무실 입구, 사장실 감지기 불량 - 동원측량 창고, 사장실 옆 사무실 적응성 감지기 미설치 - 302호 감지기 작동 불량 - 303호 총무실 적응성 감지기 미설치 - 301호 사무실, 구획된 실 적응성 감지기 미설치 - 201호, 202호, 203호, 205호, 206호 감지기 작동 불량 - 203호 적응성 감지기 미설치 - 연기감지기 감지부 탈락 - 연기감지기 감지부 탈락 - 수신기 지구창 작동 상태 불량(19번 회로) - 전기피트 감지기선로 단선(18번 회로) - 화재 수신기와 증폭기 미연결로 화재 신호 시 비상방송 송출 불량	시정명령 2014-10-07 확인일
108	업무시설	삼일프라자(반드시확인) 강남구 도곡로1길 14 (역삼동)		엘리베이터기계실(1,2,3,4호)하론패키지내하론용기충압요함 엘리베이터기계실(5호)하론패키지내하론용기충압요함 엘리베이터기계실(5호)trouble발생패키지제어반정비요함 방재실하론패키지내제어반예비전원불량 패키지제어기판정비요함 MDF실하론패키지내trouble발생패키지제어반정비요함 1번소화전발신기불량교체요함 3번소화전발신기동작안됨정비요함(종단) 엘리베이터앞연감지기단선정비요함 04호옆통로유도등예비전원불량교체요함 (우방향) 04호,12호옆통로유도등예비전원불량교체요함(우방향)<2개소> 04호옆통로유도등예비전원불량교체요함 (우방향) 04호,12호,16호옆통로유도등예비전원 불량교체요함(우방향)<3개소> 13호옆통로유도등예비전원불량교체요함 (우방향) 방재실앞계단피난유도등전원불량정비요함 주차장통로유도등예비전원불량교체요함 <2개소>(좌,우방향) 주차장통로유도등예비전원불량교체요함 (좌방향) 주차장통로유도등예비전원불량교체요함 (우방향) 차량램프통로유도등예비전원불량교체요함 (좌방향) 주차장통로유도등예비전원불량교체요함 <3개소>(좌방향) 차량램프통로유도등예비전원불량교체요함 (좌방향) 주계단전실급기댐퍼모터기동안됨교체요함	시정명령 2014-10-07 확인일
109	운수시설	수서역(분당선) 강남구 광평로 지하270(수서동)		➩자동소화장치(패키지)화재수신반동작타이머작동불량으로정비요합니다. - [B1층] 전산실 (A,B동작 및 수동기동시 타이머 미동작후 기동됨.) ➩자동소화장치(패키지)동작(자/수동)불량으로정비요합니다. ( 통신실은 동작 되다 안되다 반복됨.) - [B2층] 전기실1, 전기실2 - [B3층] 통신실, 전원실(화재수신반표기 신호계전기실) ➩스프링클러헤드미설치되어설치요합니다. - [B3층] STORYWAY 편의점내 2EA ➩스프링클러헤드살수반경미달로헤드설치요합니다. - [B4층] 승강장(상행) 1-1옆 2EA 승강장(하행) 1-1옆 3EA ➩스프링클러헤드살수장애(천정면함몰)되어정비요합니다. - [B3층] STORYWAY 편의점옆 양말가게내 1EA ➩스프링클러주펌프OS&Y밸브불량으로교체요합니다.(150A) - [B2층] 공조실내 스프링클러 주펌프 (구동축 휘어짐) ➩메인화재수신반지구화재창점등불량으로정비요합니다. - [B1층] 전산실 B회로 ➩화재수신반내구역명정비요합니다. (현장:전원실=수신반:신호계전기실),(현장:신호계전기실= 수신반: 신호조작실) - [B3층] 전원실, 신호계전기실 ➩시각경보기불량으로교체요합니다. - [B1층] 3번소화전 ➩대형피난구유도등점등불량으로교체요합니다. - [B3층] 22번소화전옆 1EA ➩휴대용비상조명등설치위치변경요합니다.(1.5M이하) - [B4층] 승강장(상행) 2-1앞 승강장(하행) 28번소화전측 ➩비상콘센트위치표시등점등불량으로교체요합니다. - [B2층] 전기실앞 1EA ➩제연댐퍼동작불량으로정비요합니다. - [B1층] G구역, H구역 (7번,28번댐퍼) - [B2층] D구역 전체(16,17소화전) 및 27번댐퍼 ➩제연휀동작불량으로정비요합니다. - [B3층] F구역 ➩제연댐퍼수동조작함동작시휀연동불량으로정비요합니다. (발신기 및 감지기 동작시 연동됨.) - [B4층] 8개구역 수동조작함	시정명령 2014-10-08 확인일
110	운수시설	도곡역(분당선) 강남구 남부순환로지하 2814(도곡동)		➩분말소화기감압(압력저하)상태로교체요합니다.(3.3kg) - [B1층] 화장실앞 기둥측 1EA ➩알람(습식)밸브알람스위치동작시경보미발보되어정비요합니다. - [B6층] A/V ➩스프링클러헤드살수장애(천정면함몰)로정비요합니다. - [B6층] 7번소화전앞 1EA, 상행1-1앞 2EA ➩휴대용비상조명등점등불량으로정비요합니다. - [B1층] 33번 1EA - [B2층] 30번 1EA, 28번 1EA - [B6층] 하행 2-1앞 1EA, 하행 5-2앞 1EA, 상행 4-4앞 3EA 상행 2-2앞 1EA ➩휴대용비상조명등탈락되어있어설치요합니다. - [B6층] 하행 5-2앞 1EA, 상행 3-4앞 1EA, 상행 2-2앞 1EA 상행 1-1앞 1EA ➩제연휀자동동작불량으로정비요합니다. - [B3층] 9구역	시정명령 2014-10-08 확인일
111	운수시설	한티역사 강남구 선릉로 지하 228(대치동)		➩옥내소화전주펌프기동명시등파손되어있어교체요합니다. - [B4층] 승강장(상행) 9번소화전 ➩이산화탄소소화설비용싸이렌불량으로교체요합니다. - [B1층] 신호계전기실 1EA ➩지구음향장치(경종)불량으로교체요합니다. - [B4층] 승강장(상행) 10번소화전 ➩시각경보기불량으로교체요합니다. - [B4층] 승강장(상행) 6번소화전 ➩공기호급기유사시사용할수있도록자물쇠제거요합니다. - 역사내 전체 ➩대형피난구유도등점등불량으로교체요합니다. - [B1층] 신호계전기실내 1EA - [B3층] 승강장(하행)방면 1EA(천정형) - [B4층] 승강장(상행) 5-4번앞 1EA9(천정형) ➩통로유도등점등불량으로교체요합니다. - [B1층] 7번출구측 1EA, 5~6번 출구측 복도 1EA - [B4층] 승강장(상행) 6-4번측 1EA ➩휴대용비상조명등설치위치변경요합니다.(1.5M이하) - B2~B4층 휴대용비상조명등 ➩제연댐퍼동작시확인불량으로정비요합니다. - [B4층] 31번댐퍼 ➩비상콘센트위치표시등점등불량으로교체요합니다. - [B4층] 승강장(하행) 1-3번앞 1EA ➩방화문도어릴리즈파손되어있어교체요합니다. - [B1층] 고객지원실앞 1EA	시정명령 2014-10-08 확인일
112	복합건축물	역삼디오슈페리움 강남구 강남대로 324 (역삼동)		＊다음장소소화기미설치 - 난실 1개 - 국실 1개 ＊국실내열감지기감열부탈락 ＊다음장소피난구유도등(중형)점등불량 - 영업장 비상출입구 - 영업장 주출입구 ＊영업장주출입구휴대용비상조명등점등불량 ＊영업장내각실내피난안내도미설치	시정명령 2014-10-13 확인일
113	복합건축물	아모제논현빌딩 강남구 봉은사로317		프리액션옆소화전지구경종음량미달 계단통로유도등점긍불량 소화전옆피난구유도등점등불량	시정명령 2014-10-11 확인일
114	복합건축물	씨티빌딩 강남구 강남대로 422 (역삼동)		소화기충압미달 소화전앞적재물 알람밸브실표지미부착 화재감지기미설치 화재감지기선로단선 지구경종불량 자동화재탐지설비동작시비상방송연동불량(방송앰프->스피커) 공기호흡기사용설명서미부착 방수구표지미부착 방화셔터퓨마셔터출입구폐쇄	시정명령 2014-10-11 확인일
115	업무시설	대동빌딩 강남구 도산대로 203 (신사동)		1.B2F방재실내공조실출입문에프리액션밸브표지미부착된 상태임. 2.다음의장소는스프링클러헤드살수장애가발생되는상태임. - 3F 오렌지치과 Staff only실(서랍장) 1.B1F착한고기32번방차동식감지기감지부자체불량인 상태임. 2.B1F착한고기숯불실창고내차동식감지기를정온식감지기로 교체요함. (숯불실과 창고 사이 출입문을 제거해서 온도가 높아 오동작 우려)	시정명령 2014-10-11 확인일
116	공동주택	대치포스코더샾 강남구 삼성로 417(대치동)		○1동19층경종모터불량. ○4동2라인2층경종모터불량. ○지하2층주차장17번발신기경종모터불량. ○지하2층주차장3번발신기경종모터불량. ○다음위치의복도통로유도등점등불량. -지하2층 주차장 03번 기둥(양방향), 18번 기둥(우측), 33번 기둥(우측) -지하2층 주차장 42번 기둥쪽 벽부(우측), 38번 기둥쪽 좌측 벽부(좌측) -지하2층 주차장 37번 기둥(좌측), 36번 기둥(좌측) ○지하1층,지하2층3동1라인,2라인E/V전실,전실출입구 피난구유도등 소형으로 설치되어 적응성 불량.(총8개소) ○지하2층4동1라인,2라인E/V전실,전실출입구 피난구유도등 소형으로 설치되어 적응성 불량.(총8개소)	시정명령 2014-10-11 확인일
117	복합건축물	강남A타워 강남구 테헤란로 105(역삼동)		연동시비상방송출력불량(수신기에서엠프로신호안넘어옴) 발신기누름스위치탈락 농협생명내회의실S/P헤드살수장애(헤드증설요함)2EA 앤써성형외과복도차동식에서연기식으로교체요함(4개) E/V앞소화전위시각경보기동작불량(1개소) 노피부과복도차동식에서연기식으로교체요함(3개) 복도옆우측방화문도어릴리즈동작불량(1개) 피난계단출입구피난구유도등점등불량(소형) 주차장입구계단피난구유도등점등불량(중형)	시정명령 2014-10-11 확인일
118	판매시설	동화상가 강남구 학동로4길 15 (논현동)		"소화기충압상태불량으로교체요함 - 2층 에스티트레이딩내 1개소 - B2층 1번 휀룸실내 1개소 - B3층 1번 휀룸실내 1개소" "소화기미비치로비치요함 - 2층 미화이트치과내 1개소 - 1층 휴대폰매장내 1개소 - 1층 농협축산물판매장내 1개소 - 1층 남원추어탕내 1개소" "소화전함내사용방법미부착으로부착요함 - 2층 B구역(준희에스테틱측) 1개소" "소화전함내앵글밸브(40A)누수로교체요함 - 9층 B구역 1개소" "소화전함내호스미비치로비치요함(40A,2본) - B2층 주차장내 C구역(상가E/V앞) 1개소" "소화전함내관창미비치로비치요함(40A) - B2층 주차장내 C구역(상가E/V앞) 1개소 - B3층 주차장내 C구역,B구역 각1개소(총2개소)" "스프링클러헤드설치상태불량으로집열판설치요함 - 1층 서래통내 홀 14개소(노출) - 1층 서래통내 주방창고 2개소(노출) - B1층 정글짐내 골프장내 28개소(노출)"	시정명령 2014-10-15 확인일
119	복합	오창빌딩 강남구 학동로 208 (논현동 )		◆수조 - 옥탑 수조 소화전 배관 개폐밸브 폐쇄상태 ◆소화전 - 5층(실제 4층), 3층, 2층, 1층, 지하1층(2개) 소화전내 소방호스 1본씩 추가요함 - 5층(실제 4층), 3층, 2층, 1층, 지하1층(2개) 소화전 펌프기동표시등 점등상태 - 지하1층 복도 및 기계실내 소화전 사용표지 미부착 ◆알람밸브 - 지하1층 알람밸브 압력스위치선로 단선 - 지하1층 알람밸브 퇴수상태 - 지하1층 싸이렌 연동불량(위치확인 안됨) ◆가압송수장치 - 소화전 및 스프링클러 주/보조펌프 전원투입 안됨 - 소화전 및 스프링클러 입상관 퇴수상태 ◆수신기 - 화재수신기 내부 휴즈 단선됨(출력 휴즈) ◆음향 - 3층 단독발신기 경종선로 단선 - 1층 복도 발신기 경종선로 단선 - 지하1층 복도 발신기 경종선로 단선 ◆발신기 - 2층 단독발신기 표시등 파손 및 발신기 자체불량	시정명령 2014-10-15 확인일
120	업무	경인빌딩 강남구 강남대로94길 54 (역삼동 )		◎3층엔컴사무실출입구피난구유도등점등불량 ◎2층문서보관실측출입구피난구유도등점등불량 ◎2층인포메이션앞피난구유도등점등불량 ◎지하1층인테리어사무실입구피난구유도등점등불량 ◎지하1층B구역옥내소화전앞출입구피난구유도등설치요함	시정명령 2014-10-15 확인일
121	공동주택	상지리츠빌카일룸2차 강남구 압구정로79길87		1501호창고앞연기감지기감지부탈락 통로유도등점등불량 방화셔터옆피난구유도등점등불량 E/V옆계단출입구피난구유도등점등불량	시정명령 2014-10-15 확인일
122	복합건축물	한국관세사회관 강남구 언주로129길 20 (논현동)		◎3층엔컴사무실출입구피난구유도등점등불량 ◎2층문서보관실측출입구피난구유도등점등불량 ◎2층인포메이션앞피난구유도등점등불량 ◎지하1층인테리어사무실입구피난구유도등점등불량 ◎지하1층B구역옥내소화전앞출입구피난구유도등설치요함	시정명령 2014-10-15 확인일
123	공동판매	청담신원아침도시마인 강남구 도산대로85길 30(청담동)		⋅소화전앞장애물적치:1개소 (지하1층 마트 1번 소화전) ⋅스프링클러헤드살수장애:5개소 (지하1층 마트 에스컬레이터 앞 1개, 마트 사무실 1개 직원식당 1개, 직원휴게실 1개, 창고 1개) ⋅프리액션밸브용감지기선로단선:2회로 (지하2층 주차장 A감지기 1회로, B감지기 1회로) ⋅감지기선로단선:1회로 (지하1층 마트내 3구역 감지기) ⋅감지기미설치:4개소 (지하1층 마트 사무실 1개, 직원식당 1개, 직원휴게실 1개, 창고 1개) ⋅유도등등기구불량:2개소 1층 : 아파트 주계단 계단실내 피난구 1개 지1층 : 마트내 3계단 출입구 피난구 1개 ⋅방수기구함앞장애물적치:1개소 (지1층 마트내 1번 소화전쪽 방수기구함) ⋅방화문도어스톱퍼부착:3개소 지1층 : 3계단 출입구 방화문 1개, 아파트 E/V홀쪽 방화문 1개 지2층 : 상가 승강기홀쪽 방화문 1개 ⋅방화셔터하강시통신선에의해장애발생:1개소 (지하3층 주차장 방화셔터)	시정명령 2014-11-09 확인일