피난기구(공기안전매트) 관리·운영 현황

▢ 관리 실태 현황

구분	대상수	설치현황 (수량)	점 검 현 황			활 용 실 적(횟수)			건축허가동의시 부동의 건수	비고
			계	양호	불량	계	화재	소방훈련 등
강남소방서	50	47	47	47		4	0	4	0

※ 작성방법

1) 점검실적 : 2013년도 종합정밀점검대상으로 함

2) 활용실적 : 화재발생 및 소방훈련(소방관서 합동훈련·자체훈련) 등 실적

3) 건축허가동의시 부동의 건수 : 공기안전매트 사용상 장애물, 조경수 등에 의해 공간확보 곤란 등의 사유로 부동의한 사례

▢ 문제점 및 개선사항

○ 공기안전매트 소방훈련 시 전개해본 결과 나무 등이 있어서 공간부족으로 전개하기 어려움

- 조경으로 인하여 각 아파트 화단에 나무 등이 있어 공기안전매트 전개 공간 부족

○ 공기안전매트 전개시 성인 10명이상 전개해야 함.

- 각 아파트 관리소장 및 안전관리자는 소방훈련 등으로 전개할 경우 10명이상의 훈련된 사람이 있어야 가능함

○ 법적으로 공기안전매트 보유(피난기구의 화재안전기준 제4조 3항)하게 되어 있어 실제적으로 보유만 하고 있음.

- 법적으로 보유하게 되어 있어 보유하게만 되어 있어 90%이상이 방치하고 있는 실정

○ 현실적으로 일반인이 공기안전매트를 전개하여 인명구조에 도움이 되고자하는건 불가능함

- 일반인이 공기안전매트를 작동시켜 인명구조 하기는 현실적으로 불가능함.

- 작동방법 숙지 미숙하고 공간부족으로 현실성이 떨어짐.

- 공기안전매트 전개시 최소한 훈련된 남자10명정도 필요한 것을 간과하고 있음.