■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>
(화재, 구조, 구급, 기타) 사고 상황보고서 강남소방서 상황실 ☏ 539-9019, 556-2119(FAX), 행정전화 79-200, 300, 361
수신 : 서울종합방재센터 상황실 참조 : 상황실장 발신 : 강남소방서			보 고 일 시 : 2018. 8. 7.(화) 16:00 작 성 자 : 소방장 심민영(재난감식) 보고책임자 : 소방경 이종봉(당직관)
발신지	강남종합상황실	관할소방서	강남소방서	접수시간	2018. 8. 7. 15:54
제 목	강남구 도곡동 467-17 타워팰리스 F동 33층 화재 출동(최종)
1. 사고 발생개요 가. 일 시 : 2018. 8. 7. (화) 15:54 ~ 16:46 (활동종료/52분간) - 접수 15:54, 출동 15:55 도착 15:59, 완진 16:12, 활동종료 16:46 ※ 선착대 현장대응단 2.31㎞(2분), 본서 3.27km(2분) 나. 장 소 : 강남구 언주로30길 57(도곡동 467-17) 타워팰리스 F동 3309호 - 건물구조 : 양식 철골철근콘크리트조 슬라브가 55/0층 1동 연면적 94,613.34㎡ 다. 원 인 : 조사중 라. 개 요 : 주택 작은 방 침대위의 노트북 충전기 배선에서 발생된 미확인 단락으로 전선 피복이 착화·발화되어 침대 등이 소실되고 인명피해 없이 진압된 화재 2. 피해상황 가. 인명피해 : 없음 ※ 자력대피 : 1명(3308호 거주자) 나. 재산피해 : 11,420천원(부동산 10,293천원 / 동산 1,127천원) - 부동산 : 124.11㎡ 중 25㎡소실, 70㎡그을음 - 동 산 : 침대, 에어컨, 노트북, 기타가재도구 등 일부 소실 3. 동원상황 가. 인 원 : 77명 (소방 73, 경찰4) 나. 장 비 : 24대(펌프 5, 탱크 7, 고가 2, 굴절 2, 구조 3, 구급 3, 기타 2) 4. 재난대응 활동 ○ 15:59 선착대(역삼) 도착 - 외관상 특이사항 없음, 옥내 진입 ○ 16:03 역삼대 옥내진입하여 옥내소화전 점유, 화재진압 실시 - 관계자에 의해 현관문 개방된 상황, SP작동 중 ○ 16:04 현장대응단 지휘차 현장도착(방재실 점유) ○ 16:06 내부 인명검색 완료(인명피해 없음) ○ 16:07 방재실 피난안내 방송 실시 ○ 16:12 최종 인명검색 완료, 완진 ○ 16:14 방재실 공조설비 가동 및 배연작업 실시 ○ 16:46 현장활동 종료(현장이동: 역삼동 화재출동)

□ 위치도

□ 현장사진

도곡동 타워팰리스 전경	발화 장소
방화추정지점(침대 위)	노트북 전원선 복원