뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
계	96,890,237	95,311,799	98.38	0.0
1월	11,449,428	11,242,427	98.2	0.9
2월	10,282,277	10,149,998	98.7	1.3
3월	11,758,844	11,612,921	98.8	1.5
4월	11,981,717	11,888,348	99.2	1.7
5월	12,208,472	12,186,424	99.8	0.6
6월	12,489,785	12,266,245	98.2	-1.6
7월	13,624,173	13,218,451	97.0	-1.2
8월	13,095,541	12,746,985	97.1	-1.7

○ 유효율 증․감사유

- 전월대비 0.1%증가, 전년대비 -1.7% 유효율 감소

□ 유효율 분석(2014년 8월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	케익량등	구내용수	재활용
8월	13,095,541	12,716,407	379,134	462,184	118,844	742	31,418	214,502	- 기타 : 266,838

□ 추진실적

○ 배수정내 침전지 누수로 버려지는 물 재활용 계획 수립 시행 :

뚝도 보수과-499(2014. 2.11)

○ 『유효율 제고방안 등 정수시설의 효율적 관리를 위한』 정수시설운영관리사       자격증 취득 지원계획 시행 : 뚝도 운영과-1044(2014. 3.4)

○ 2계열 침전지 구조물 누수 보강 :  3개지-1,115㎥/일 누수보강 조치 완료

○ 배출수처리장 회수관로, 밸브 개량공사로 재활용수 누수조치에 따른 유효율

증대 : 뚝도 정수시설과-1025(2014. 6. 3)

○ 취수유량계 교정검사 실시로 오차율 최소화 함 :

뚝도 정수시설과 -1220(2014. 6. 19)

○ 2차 취수유량계 교정검사 실시로 오차율 최소화 함 :

뚝도 정수시설과 -1816(2014. 7. 28)

□ 향후계획

○ 조속한 시일내에 취수장 유량계 재 교정검사 실시하여 상반기 98.8%

대비 1.7% 감소한 유효율 97.1% 원인등 파악.