신림6배수지 주간 점검

점검일자 : 2020년 8월 28일 (금요일)           날씨 :  비(32℃)

점검결과 및 조치사항

점검대상

점검항목

온도

점검결과

비 고

저압반수전반

인입선단자

․ 단자 조임 상태 및 발열여부

31℃

양  호

A라인 사용

(옥외함)

ATS

․ 동작상태

34℃

양  호

MCCB

․ 단자 조임 상태 및 발열여부

31℃

양  호

기동반

M-ACB

․ 단자 조임 상태 및 발열여부

양  호

․ GIPAM 계측값(전압V/전류A)

380/104

양  호

인버터(2호)

․ 동작상태 및 몸체 온도

38℃

양  호

- 모터펌프

운전 : 1호

운휴: 2,3호

소프트(3호)

․ 동작상태 및 몸체 온도

31℃

양  호

전자접촉기

․ 소음, 온도, 변색여부

39℃

양  호

케이블 단자

․ 조임상태

양  호

모터펌프실

․ 진동, 소음, 과열여부(권선)

양  호

- 1호 베아링

(56,40,38,36,39℃)

․ 펌프 베어링상태 이상여부

양  호

․ 카프링 접속상태 이상여부

양  호

․ 실링수 적정여부

양  호

특기사항

● 원격제어 전송반 현장 조작 운전시험 : 양 호

● 화재경보 및 전송상태 확인: 양호

● 침수경보 및 전송상태 확인: 양호

● 보안시설 이상유무(페트롤포콤, CCTV) : 이상없음

● 무정전전원설비(UPS) : 출력전압 220V, 밧데리 온도 34℃