자체점검 시정명령대상 확인점검서(상진주상복합빌딩)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
8	종합정밀 점검	복합건축물	상진주상복합빌딩 (동작구 상도3동 323-4)	1.14 (2.7)	1.경보설비 -상가 2층 복도연기감지기 단선 - 수신기 주경종 불량 - 수신기 예비전원 불량 2. 피난설비 -상가 6층 피난구유도등 불량 -상가 4층~5층 계단통로유도등 불량 -상가 2층 피난구유도등 불량 -상가 1층~2층 계단통로유도등 불량 -상가 지2층~지1층 계단통로유도등 2개 불량 -상가 지1층 계단통로유도등 불량 -지하1층 수신기실 피난구유도등 불량 -지하주차장 출구 피난구유도등 불량 -지하1층 통로 피난구유도등 불량 -지하1층~상가입구 피난구유도등 불량 -주차장램프 통로유도등 불량 -펌프실 피난구유도등 불량 -아파트 지하1층~1층 계단통로유도등 불량	시정명령	2.11	2.28	3.4		소방위 김종기 소방사 구성서	차우진
				㈜셀파이엔지