정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  8. 5. (화)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 재건설 현장 출입자관리 양호 (07:05)

- 재건설 현장 근무자 정위치 및 출입자 관리 철저히 통제하고 있음.

② 흡착지에서 송수실 통로 안전난간 미설치 (07:50)

- 활성탄흡착지에서 송수펌프실 이동 진입구간 철재 발판이 설치되어 있으나,

- 이동구간이 어둡고, 높이 대비하여 안전난간 설치 필요

③ 여과지 5지 지하 지 조작밸브 누수 (08:50)

- 여과지 5지 지하 송수관 연결 지 조작밸브에서 누수 발생

④ 식당주방 창호 기능 미흡 (10:45)

- 식당주방에 창문(1개) 시설되어 있으나, 외부 시설에 접촉되어 사용이 제한되고,

- 환기 기능에 필요한 창호시설이 요구되므로 재시공 필요

① 재건설 현장 출입자관리 양호	② 흡착지에서 송수실 통로 난간대 설치
③ 여과지5지 지하 지 조작밸브 누수	④ 식당주방 창호시설 재검토