- 소방기술심의위원회 기술검토 사항 -

스프링클러설비 수리계산시 유속제한사항 개선

Ⅰ		관 련 근 거

○ 스프링클러설비 화재안전기준(NFSC 103) 제8조 ③항 급수배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

3.호 배관의 구경은 제5조제1항제10호에 적합하도록 수리계산에 의하거나 별표 1의 기준에 따라 설치할 것. 다만, 수리계산에 따르는 경우 가지배관의 유속은 6㎧, 그 밖의 배관의 유속은 10㎧를 초과할 수 없다.

Ⅱ		현 실태(적용관련) 및 문제점

▣ 현실태 및 문제점

○ 스프링클러의 수리계산방식은 규정된 방사압과 방사량을 프로그램에 의해 계산하므로 기존의 규약배관방식보다 안정성이 뛰어날 뿐만아니라 경제성도 우수함.

○ 화재안전기준 NFSC103에서는 스프링클러배관의 유속을 제한하고 있음.

○ 유속제한으로 인해 스프링클러 수리계산이 여러가지 제약이 따르고 설계자와 현장의 소방감리, 관할서간에 검증 등의 문제로 의견 충돌이 발생하고 있음.

○ 또한, 설계자의 기술력에 의한 자율적인 설계를 저해하고 있어 수리계산의 활성화와 기술개발에도 걸림돌로 작용함.

Ⅲ		심의사항

○ 수리계산시 유속을 제한하는 제8조 ③항 3호 “다만, 수리계산에 따르는 경우 가지배관의 유속은 6㎧, 그 밖의 배관의 유속은 10㎧를 초과할 수 없다.”의 단서조항 삭제

○ NFPA 13 Chapter23에서는 수리계산절차를 규정하고 있고 유속을 제한하지 않음.

NFPA 13 Chapter23 23.4.1.4는 유속을 제한하지 않음을 명확히 하기 위해 추가되었음.

○ 일반적으로 유속을 제한하는 사유는 유속이 과다할 경우 소음이 발생하고 배관이 침식되기 때문인데 소화배관은 평상시 유수의 흐름이 없기 때문에 문제가 되지 않음.

○ 유속이 높아지면 마찰손실이 증가하여 펌프의 양정등이 증가하는 문제가 발생하기 때문에 설계자는 배관경을 증가시켜 유속을 적정하게 유지할 것임.

○ 설계자가 건축물의 특성에 맞게 최적의 설계를 할 수 있도록 단서조항

을 삭제하여 수리계산을 활성화하는 방향으로 개선이 필요함.