- 지방소방기술심의위원회 기술검토 사항 -

헤드의 설치제외 중 천장과 반자 중 한쪽이 불연재료로 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분 개선

Ⅰ		관 련 근 거

○ 『스프링클러설비 화재안전(NFSC 103)」제15조(헤드의 설치제외)①항 제6호 천장·반자 중 한쪽이 불연 재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분

Ⅱ		현 실태(적용관련) 및 문제점

▣ 현실태 및 문제점

○ 화재안전기준 제15조의 1항 제6호에 “천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분“으로 규정되어 있음

○ 현재 건축물의 에너지절약설계기준에 의하여 건축물 부위별 단열기준(열관류율)을 적용하여 건축물의 최상층에는 단열재를 설치하여야함.

○ 최상층에 설치된 단열재가 천장(슬라브)+내부에 150mm 이상 단열재가 설치되고 반자까지의 높이가 1m 미만인 부분에서 단열재를 제외하면 거리가 1m 이상인 부분에 해당되어 헤드를 설치하여야 하지만, 단열재를 포함하면 1m 미만인 부분에 해당되어 헤드 설치를 제외할 수 있다.

○ “천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분” 이라고 “천장(단열재 제외)” 명확히 구분되어 있지 않아 천장과 반자사이의 거리를 1m 미만 및 1m 이상인 부분으로 인하여 헤드설치에 혼선이 있음.

Ⅲ		심의사항

○ 『스프링클러설비 화재안전(NFSC 103)」제15조(헤드의 설치제외)①항 제6호 “천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장(단열재 제외)·반자사이의 거리가 1m 미만인 부분”으로 개선하여 헤드의 설치제외를 명확히 할 필요성이 있음.