숙박시설 등 소방특별조사 추진실적 보고서

□ 단속개요

❍ 일  자 :  2015. 7. 20.

❍ 대  상 :  15개소

❍ 인  원 :  3개반  6명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :  15개소 (양호 :  12개소,  불량 : 3개소)

❍ 미실시 :  0개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 특이사항없음

❍ 향후 개선사항

- 특이사항없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 3개소, 3건 (과태료 00건, 조치명령 3건, 기관통보 00건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	더캘리포이나호텔	서초구 효령로55길 10	숙박	지상9층 902호 간이완강기 설치요함.	조치명령
2	IMT호텔	서초구 효령로53길 49	숙박	각실 휴대용비상조명등 점등불량 지상12층 소화기 충압불량	조치명령
3	㈜샌트로관광호텔	서초구 효령로55길 39	숙박	1. 지상1층 커피숖 옆 피난구유도등 점등불량 2. 지상1층 커피숖 내 감지기(차동식) 3개 교체요함.	조치명령