노인요양시설 지적사항 조치결과 보고

□ 총괄 현황

(단위:건)

합계	시정 완료	시정 진행중	단기개선과제 (1개월 이내 완료)	장기개선과제 (6개월 이내 완료)	시정불가	비고
10	9	1	1

□ 시정 완료

연번	시설명	주소	지적사항	완료일자
1	서울시니어스타워 (주)가양본부	강.등촌동 637	- 미방염 커튼 사용	2014.5.2
2	선화요양원	강.등촌동 512-15	- 미방염 커튼 사용	2014.5.7
3	요한나요양원	강서구 화곡로254	- 스프링클러설비의 소화펌프 고장상태로 방치	2014.5.2
4	밝은햇살요양원	강.화곡동 381-10	- 간이스프링클러 패키지 급수차단 감시 탬퍼스위치 미설치 - 설계도면상 헤드가 4개이나 실제 2개만 설치	2014.5.2
5	구립연지 데이케어센터	강.화곡동 1121-19	- 3층 데이케어센터 피난구 유도등 미설치 - 3층 사무실 연기감지기 미설치 - 1층 유도등 화살표 부적정	2014.5.7.
6	구립봉제산 데이케어센터	강.화곡본동 산41-16	- 3층 피난구 유도등 미설치	2014.5.2.

□ 시정 진행중

연번	시설명	주소	지적사항	완료예정일자
1	구립봉제산 데이케어센터	강.화곡본동 산41-16	구조대 설치 부적정(구조대 사용 장애)	2014.5.30.

□ 단기/장기 개선과제

연번	시설명	주소	지적사항	완료예정일자
1	구립봉제산 데이케어센터	강.화곡본동 산41-16	구조대 설치 부적정(구조대 사용 장애)	2014.5.30.

□ 시정불가

연번	시설명	주소	지적사항	시정불가 사유

□ 과태료 등 부과

연번	시설명	주 소	부과내용	부과금액
1	서울시니어스타워 (주)가양본부	강.등촌동 637	법 제12조제1항을 위반한 경우 (령 별표10 2항 다목) 방염물품 부적정	200만원 부과
2	선화요양원	강.등촌동 512-15	법 제12조제1항을 위반한 경우 (령 별표10 2항 다목) 방염물품 부적정	200만원 부과
3	요한나 요양원	강서구 화곡로 254	법 제9조제1항을 위반한 경우 (령 별표10 2항 가목 2호) 화재안전기준 부정정	100만원 부과
4	밝은햇살요양원	강.화곡동 381-10	법 제9조제1항을 위반한 경우 (령 별표10 2항 가목 3호) 소방시설 미설치	200만원 부과
5	구립연지 데이케어센터	강.화곡동 1121-19	법 제9조제1항을 위반한 경우 (령 별표10 2항 가목 3호) 소방시설 미설치	200만원 부과
6	구립봉제산 데이케어센터	강.화곡본동 산41-16	법 제9조제1항을 위반한 경우 (령 별표10 2항 가목 3호) 소방시설 미설치	200만원 부과