분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	부영탕	등촌2동 531-3	근생	○ 소화설비(소화기) 충압불량.(총 4개 비치요함) - 1층 : 세탁소 1개, 부동산 1개 - 2층 : 남자목욕탕 1개, 3층 : 주택 1개 ○ 경보설비(수신반 3층) 지구음향장치 불량 ○ 피난설비(피난구유도등) 점등불량. - 2층 : 목욕탕 출입구 상단	조치명령	강서
2	근생빌딩	강서구 강서로45라길 55	근생	○ 지상3층 유도등 점등 불량 정비 요함(1EA) ○ 지상1층 유도표지 탈락 부착요함(1E) ○ 지상3층 완강기 노후로 인한 교체 요함	조치명령	강서
3	김안자건물	강서구 강서로46길 47	근생	○ 지상1,2,3,4층 비상경보설비 표시등 점등불량 정비요함 ○ 지상1,2,3,4층 통로유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
4	보광사요사채	강서구 화곡동 408-47	종교 시설	○ 3층, 4층 완강기 지지대 재교정 요함 ○ 4층 비상구측 망치 비치요함 ○ 3층 보일러실 자동확산소화장치 교체요함 ○ 3층, 4층 피난구유도등 점등요함(3개소)	조치명령	강서
5	해바라기 어린이집	강서구 화곡동 474-17	노유자 시설	○ 1층 주방 자동확산소화장치 교체요함 ○ 1, 2층 비상구 피난구유도등 점등요함(2개소)	조치명령	강서
6	동성어린이집	강서구 화곡동 1086-24	노유자 시설	○ 2층 비상구측 피난구유도등 점등불량 ○ 2, 3층 보일러실 자동확산소화장치 교체요함	조치명령	강서