분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	강화자건물	강서구 초원로 47 (방화 2동 600-61)	복합	○ 소화설비(소화기) 미비치.(3개) - 1층 일반음식점내 가스렌지 윗 부분 (천정) (자동확산소화기 설치요함) - 1층 : 적송원, BBQ (소화기 각 1개 비치요함) - 2층 : 열쇠협회 사무실 (소화기 1개 비치요함) ○ 비상경보설비의 수신반 예비전원불량. (1층 수신반 정비요함)) ○ 피난설비(피난구유도등) 미점등.(정비요함) - 2층 : 열쇠협회 출입구 상단	조치명령	강서
2	임정택건물	강서구 양천로 73가길 21 (염창동184-8)	복합	○ 소화설비(소화기) 충압불양.(1개) - 1층 부동산 ○ 비상경보설비의 수신반 예비전원불량. ○ 피난설비(피난구유도등) 미점등 및 미설치 - 2층 : 홍익아트빌 미술학원 출입구 상단 (정비요함) - 2등 : 피아노학원 출입구 상단(설치요함)	조치명령	강서
3	김영표건물	강서구 국화대로 7길82 (화곡2동 852-6)	복합	○ 비상경보설비의 수신반 예비전원불량. (5층 수신반 정비요함) ○비상경보설비의 발신기 표시등 미점등. (지하1층~ 지상4층 정비요함) ○ 피난설비의 통로 및 피난구유도등 미점등. (지하1층~ 지상4층 정비요함)	조치명령	강서
4	신진빌딩	강서구 국회대로7길120 (화곡2동 855-13)	복합	○ 소화기구(소화기) 충압불량.(2개) - 2, 3층 복도 ○ 비상경보설비의 작동불량(정비요함) - 수신반 예비전원불량. (5층) - 발신기 표시등 미점등.(지하1층~5층) ○ 피난설비(피난구유도등) 미점등.(정비요함) - 2층 : 사무실 출입구 상단	조치명령	강서
5	권길상 건물	강서구 화곡6동1114-29	복합	○ 비상경보설비의 작동불량(정비요함) - 수신반 예비전원불량. (1층) - 발신기 표시등 미점등.(지하1층~5층) ○ 피난설비(피난구유도등) 미점등.(정비요함) - 1층 : 음식점 출입구 상단 - 3층 : 사무실 출입구 상단	조치명령	강서
6	힐튼모텔	강서구 화곡동 24-56	숙박시설	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단통로유도등 점등불량 3. 소화기충압불량	조치명령	강서
7	리더스모텔 (구.풀하우스)	강서구 화곡동 24-56	숙박시설	1. 발신기 표시등 점등불량 2. 피난구 유도등 점등 불량 3. 계단통로 유도등 점등 불량 4. 소화기충압불량	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
8	레인보우모텔	강서구 화곡동 924-24	숙박시설	1. 피난구 유도등 점등불량 2. 복도 연기감지기 탈락	조치명령	강서
9	이래빌딩	강서구 화곡동 885-2	복합건축물	1.계단통로유도등 점등불량 2.연결살수설비 송수구 마개 탈락	조치명령	강서
10	혜경빌딩	강서구 방화동 606-111	복합건축물	1.계단통로유도등 점등불량 2.옥내소화전표시등 점등불량	조치명령	강서
11	예지유치원	강서구 공항동 653-1	노유자시설	○ 지상2층 계단 소화기 충압 불량 ○ 지상3층, 지상4층 계단 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지상4층 출입구 유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지상3층 비상경보설비 표시등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
12	성지빌딩	강서구 가양동 1458-7	복합	○ 지상5층 복도 감지기 탈락 정비요함 ○ 지하1층~지상5층 계단 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지상5층, 옥상 출입구 유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서