분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	우장산휴먼빌 아파트	강서구 우현로18 (화곡동1156)	공동주택	1. 지하2층 물탱크실 저수조탬퍼스위치 불량(1개) 2. 1304호앞 계단감지기 챔버탈락(1개) 3. 지하2층 전기실 피난구 유도등 점등불량(1개) 4. 지하2층 발전기실 피난구 유도등 점등불량(1개) 5. 지하2층 계단입구 피난구 유도등 점등불량(1개)	조치명령	강서
2	길성프리텔아파트	강서구 강서로 46길 79 (내발산동 730)	공동주택	1 . 지하1층 주차장 입구 피난구 유도등 점등불량(1개) 2. 101동 1~2라인 12층 계단참 통로유도등 점등불량(1개) 3. 12층 1~2라인 옥내소화전 소방호스 카플링불량으로 교체요함(1개) 4. 1~2라인 지상3,5,6,7,8층 소화기 충압불량(5개) 5. 3~4라인 지상2,3,4,8층 소화기 충압불량(4개)	조치명령	강서
3	순봉산업아파트상가 건물	강서구 강서로 52길 42, (내발산동 651)	근생	○ 자동화재탐지설의 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 피난설비의 유도등 미점등.(정비요함 총 4개) - 5층(옥상층) 출입구 및 비상구 상단 피난구 유도등 2개 - 피난계단 3층 통로유도등 1개 - 주계단 지하 1층 통로유도등 1개	조치명령	강서
4	신한아파트 상가	강서구 양천로 30길123-9 (마곡동 422번지)	근생	○ 자동화재탐지설비 1층 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 자동화재탐지설비 감지기 탈락.(총4개 정비요함) - 3층 : 암실, 취침실, 미술작업실 - 1층 : 와와 미용실 ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(정비요함) - 통로유도등 미점등 (지하1층 ~ 지상3층 : 전 층) - 피난구유도등 미점등(2개소) (2층 교회 및 옥상 층 출입구 상단) ○ 피난설비의 피난기구(완강기) 탈락. - 3층 미술작업실	조치명령	강서
5	용우빌딩	강서구 강서로 50길 16 (내발산동 665번지)	근생	○ 소화설비의 소화기구(자동확산소화용구) 탈락 - 3층 강서사라의 교회 주방 상단 ○ 자동화재탐지설비의 감지기 탈락.(정비요함) - 지하1층 아이엔젤합창단 사무실(1개) ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(총 3개 정비요함) - 통로유도등 미점등 (지상 1층 ~ 지상 2층) - 통로유도등 미점등 (지상 3층 ~ 지상 4층) - 피난구 유도등 미점등(1개) (3층 강서사랑의 교회 출입구 상단) ○ 3층 피난설비의 피난기구(완강기) 탈락(1개):부착	조치명령	강서
6	장기인건물	화곡로25길 7 (화곡동 1066-19)	복합	○ 지하1, 지상1층 비상경보설비 표시등 점등불량 정비요함 ○ 지상1층 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지하1층 통로 유도등 점등불량 정비요함 ○ 지하1층 출입구 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
7	대영빌딩	강서구 등촌동 10-13	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
8	송원빌딩	강서구 등촌동 65-20	복합건축물	1. 피난구 유도등 점등 불량 2. 계단통로 유도등 점등 불량	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
9	서관문건물	강서구 화곡동 998-1	복합건축물	1. 계단통로 유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
10	수협건물	강서구 화곡동 1105-4	복합건축물	1. 피난구 유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
11	오선빌딩	강서구 화곡동 1095-5	복합건축물	1. 계단통로 유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
12	인권빌딩	등촌로 47 (화곡동 775-3)	복합	○ 지상5층 완강기 비치 요함 ○ 전층 피난구 유도등 점등 불량 정비요함 ○ 전층 통로유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
13	혜민빌딩	등촌로 49-5 (화곡동 775-19)	복합	○ 지상1층 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지상5층 감지기 탈락 정비 요함 ○ 지상5층 피난구 유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지하1층, 지상3층 비상경보설비 표시등 캡 탈락	조치명령	강서