분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	길훈아파트101동	강서구 양천로65길45 (염창동 294)	공동주택	1. 101동 1~2라인 지상4층 옥내소화전 함 내 축압식소화기 충압요함(1개) 2. 101동 1~2라인 PH층 E/V기계실 연기감지기 1개 불량 교체요함(1개) - 101동 1~2라인 지상10층 계단 연기감지기 교체요함(1개) - 101동 3~4라인 옥탑 E/V 연기감지기 1개 교체요함(1개) - 101동 3~4라인 지상13층 지구경종 교체요함(1개) - 101동 1~2라인 지상2,3,4,15층 지구경종 교체요함(4개) 3. 101동 3~4라인 지하1층 계단하부 통로유도등 점등요함(1개) 4. 피난구유도등 미점등 - 101동 1~2라인 지하1층 입구 피난구유도등 점등요함(1개) 5. 비상콘센트함 위치표시등 불량 - 101동 1~2라인 지상12층 비상콘센트함 위치표시등 점등요함(1개)	조치명령	강서
2	이준용 외2인 건물	강서구 양천로606 (염창동 632-9호)	근린생활	1 . 1층 옥내소화전 위치표시등 교체요함(1개) 2. 지상1,2,3,4,층 주계단 피난구유도등 점등 불량(4개) 3. 지하2층 주차장 엘리베이터 앞 피난구유도등 점등불량(1개) 4. 지상4층 메트로치과 주출입구 피난구유도등 점등불량(1개) 5. 지상3층 연세진내과주출입구 피난구유도등 점등불량(1개)	조치명령	강서
3	예성그린캐슬아파트(구,풍한연)	강서구 양천로65길46 (염창동242-8)	공동주택	1 .지상9,10,15층 선로단선 보슈요함(3개) 2 .지상9,12,15층 방수기구함 호스노후로 교체요함	조치명령	강서
4	산명뜨라네 아파트 (전정자건물)	강서구 공항대로69길 29-10 (염창동 279-15)	공동주택	1. 지상7층 경종불량 보수요함(1개) 2 .수신기예비전원불량 교체요함(1개) 3. 지상1층 이산화산화(호스릴)위치표시등 점등불량(1개)	조치명령	강서
5	세왕네스트빌	강서구 공항대로67길 29-12 (염창동 276-12)	공동주택	1 . 수신기 휴즈불량 교체요함	조치명령	강서
6	등촌2동사무소	강서구 등촌로 143 (등촌동 560-12)	업무시설	1. 지상1층 동장실 피난구유도등 점등불량(1개) 2. 지하1~지상2층 피난구유도등 점등불량(3개) 3. 지하1~지상2층 경종불량 교체요함(3개) 4. 지상1층 동장실 감지기 추가설치 요함 5. 지상2층 민방위 창고 감지기 추가설치요함 6. 수신기 법적기준에 적법하게 설치요함	조치명령	강서
7	미도유치원	강서구 공항대로58가길 39 (등촌동 533-39)	노유자시설	1 .지하실 유도등 점등불량 교체요함(2개) 2 .수신기 예비전원불량 교체요함	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
8	태성빌딩	내발산동 680-7	복합	○ 지하1층~지상4층 계단 통로유도등 점등 불량 ○ 지상1층 출입구 유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
9	세스빌딩	내발산동 680-7	복합	○ 지상1층, 지상4층 계단 소화기 충압 불량 ○ 지상4층, 지상7층 출입구 유도등 점등 불량	조치명령	강서
10	김동환건물	강서구 등촌동 656-37	복합	○ 1층, 2층 제일의원, 옥상 출입구 유도등 점등 불량 ○ 2층, 3층 계단 통로유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
11	이삭상사	내발산동 702-16	근린	○ 지상2층, 지상3층 학원 출입구 유도등 점등불량 ○ 지상2층, 3층, 학원 구획된 실 유도표지 탈락	조치명령	강서
12	윤정빌딩	등촌동 505-6	복합	○ 지상2층 기아자동차사무실 구획된실 감지기 탈락 ○ 지하1층, 지상1층, 지상3층 출입구 유도등 점등 불량 ○ 지상4층 옥내소화전 표시등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
13	새로나상가	등촌동 512-7	복합	○지하1층~지상3층 비상경보설비 표시등 점등불량 ○지하1층 리베로탁구장 비상구, 출입구 유도등 불량 ○지상3층 출입구 유도등 점등 불량	조치명령	강서
14	양천빌딩	등촌동 12	복합	○ 지하1층 출입구 유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지하1층~지상3층 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지상1층 옥내소화전 표시등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
15	유영복건물	등촌동 669-3	복합	○ 지상1층~지상6층 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지상1층, 3층 옥내소화전 표시등 점등불량	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
16	우경빌딩	등촌동 678-6	복합	○ 지상1층 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 각층 피난구 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
17	진아프라자	등촌동 699	복합	○ 각층 소화기 충압 불량 ○ 각층 피난구 유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지하1층 옥내소화전 표시등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
18	보고시티프라자	등촌동 699-2	복합	○ 지하1층 구획된실 감지기 탈락 정비요함 ○ 지하1층 옥내소화전함 표시등 점등불량 정비요함 ○ 각층 피난구 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
19	금화빌딩	등촌동 699-2	복합	○ 지상5층 에스테틱, 뮤엠영어 구획된 실 감지기 탈락 ○ 각층 피난구 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
20	규수방	등촌동 511-3	복합	○ 지상1,2,3,4층 비상경보설비 표시등 점등불량 ○ 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 각층 통로 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
21	권오문건물	등촌동 585-6	복합	○ 지상1,2,3,4층 비상경보설비 표시등 점등불량 ○ 지상4층 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지상1,2,3,4층 통로 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서
22	유성빌딩	등촌동 589-9	복합	○ 옥상 비상경보설비 표시등 점등불량 정비요함 ○ 수신기 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지상6층 구획된실 감지기 탈락 ○ 지상1~6층 통로유도등 점등 불량	조치명령	강서
23	오미향건물	염창동 95-53	노유자시설	○지상1~4층 비상경보설비 표시등 점등불량 ○ 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지상2층 통로 유도등 점등불량 정비요함	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
24	국민은행 건물	방화1동567-28	근린	○ 자동화재탐지설비수신반1층 예비전원불량 ○ 지하1층~지상3층 통로유도등 미점등 ○ 3층 치과 2개 피난구 유도등 미점등	조치명령	강서
25	TJ 미디어	등촌1동 640-7	업무	○ 자동화재탐지설비수신반1층 예비전원불량 ○ 공장동 2층 품질부 복도 감지기 탈락 ○ 2층,3층복도 통로유도등 점등불량	조치명령	강서
26	한빛빌딩	강서구 등촌동 566-24	업무	○ 지하1층 유아실1개,휴게실1개, 감지기탈락 ○ 지상3층 사무실1개,고객상담실1개, 감지기탈락 ○ 2층 식당내 주방 자동확산소화용구 탈락	조치명령	강서
27	예목빌딩 (방화 정형외과)	강서구 방화동 572-11	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 감지기 탈락	조치명령	강서
28	동광빌딩	강서구 마곡동 359-3	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단통로유도등 점등불량	조치명령	강서
29	경영빌딩	강서구 가양동 150-11	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단통로유도등 점등불량	조치명령	강서