연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	덕영빌딩	공항대로46길 90 (화곡동 1117-7)	복합	-수동식소화기- ○수동식소화기 미비치 : 2개 - 지하1층 노래방 9호실 5층 8번룸 ○수동식소화기 충압상태 불량 : 12개 - 지하1층 노래방 1호실, 2호실, 7호실, 10호실 5층 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 16번룸 ○확산소화기 증설요함 : 3개 - 1층 수상한포차 주방 자동확산, 1층 오센 주방 자동확산 2EA ○감지기 미설치로 설치요함 : 11개 - 1층 수상한포차 차동식 감지기 4EA(홀), 주방정온식 감지기1EA 지하1층 5, 13, 18, 사무실, 20, 21호실 ○감지기 선로단선 : 7개 - 지하1층 노래방 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12호실 ○주수신기와 부수신기 연동관계 불량 : 1개 - 지하1층 노래주점 화재신호 메인수신기 연동안됨 ○비상방송 연동불량 : 1개 -B1F 노래주점 ○비상방송 스피커 미설치 : 2개 -1층 수상한포차, 1층 오센 ○휴대용비상조명등 점등불량 : 11개 - 지하1층 노래방 2, 3, 4, 9, 16, 18, 19, 사무실, 20, 21, 22호실	시정명령 (자체점검)	강서
2	한양빌딩	화곡로58길 18 (화곡동 1119)	복합	○ 지하1층, 4층, 5층 옥내소화전함 표시등 점등불량 정비요함 ○ 피난구 통로유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
3	태원빌딩	까치산로 86 (화곡동 29-57)	복합	○ 옥내소화전함 표시등 점등불량 정비요함 ○ 피난구 유도등 점등 불량 정비요함 ○ 피난구 통로유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서

분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
4	이상용건물	곰달래로25길 25 (화곡동 342-1)	복합	○ 지하1층~지상4층 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지하1층~지상4층 비상경보설비 표시등 점등 불량	조치명령	강서
5	전공례건물	강서로 36 (화곡동 342-57)	근린	○ 지상3층 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지하1층~지상3층 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지상1층 비상경보설비 표시등 캡 탈락 ○ 지하1층~지상3층 비상경보설비 표시등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
6	유재훈건물	강서로 58 (화곡동 340-52)	근생	○ 수신기함내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지하1층~지상3층 비상경보설비 표시등 점등 불량	조치명령	강서
7	홍우빌딩	곰달래로27길 6 (화곡동 159-32)	복합	○ 수신기함내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지하1층~지상4층 피난구 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지하1층~지상4층 비상경보설비 표시등 점등 불량	조치명령	강서
8	한소빌딩	화곡로58길 22-3 (화곡동 1120-13)	복합	○ 지상1층 수신기함내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 지상3층, 옥상 피난구 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 지하1층~지상4층 비상경보설비 표시등 점등 불량	조치명령	강서
9	가양빌딩	강서로54길 42 (등촌동 672)	복합	◯ 지하1층 소화전 펌프 기동램프 탈락 정비요함 ◯ 1층 좌측 발신기 경종불량 정비요함 ◯ 1층 우촌 2호실 차동식 감지기 1개소 불량 교체요함 ◯ 1층 우촌 3호실 차동식 감지기 1개소 불량 교체요함 ◯ 1층 우촌 5호실 차동식 감지기 1개소 불량 교체요함 ◯ 1층 우촌 7호실 차동식 감지기 1개소 불량 교체요함 ◯ 다음장소의 피난구유도등 점등불량 정비요함 -1층 우촌출입구 소형 1개 -2층 드마루 비상구 소형 1개 -2층 드마루 사무실 출입구 소형 1개	시정명령 (자체점검)	강서
10	여상록건물	강서구 화곡동 783-3	복합건축물	1. 계단 통로 유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
11	송기태건물	강서구 화곡동 793-10	복합건축물	1. 피난구 유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
12	대희빌딩	강서구 화곡동 614-8	복합건축물	1. 소화기 미설치 2. 옥내소화전주펌프 성능 미달 3. 감지기 단선 4. 유도등 점등불량 5. 휴대용비상조명등 점등불량 6. 수신기 불량	시정보완명령	강서
13	향림유치원 건물	강서구 내발산동 677-10	근린생활	1. 피난구 유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
14	함흥냉면건물	강서구 양천로 353 (가양동 138-11)	근린생활	1. 지상2층 출입구 피난구유도등 점등불량(1개) 2. 지상2층 비상구 피난구유도등 점등불량(1개) 3. 지하1층 피난구유도등 점등불량(1개) 4. 지상3층 완강기 설치요함(1개) 5. 지하1층 작은창고 감지기 설치요함(1개) 6. 지하1층 거실 감지기 설치요함(1개) 7. 지상3층 탈의실안 감지기 설치요함(1개)	조치명령	강서
15	청솔숲속마을 아파트	강서구 강서로 46길 60 (내발산동670-11)	공동주택	1. 지하1층 계단참 통로유도등 점등불량(1개) 2. 3~6라인 지상3,5,8,9,11층 옥내소화전 위치표시등 점등불량(5개)	조치명령	강서
16	심민수건물	강서구 금낭화로 15길 12 (방화동451-8)	근린생활	1 . 지상1,3층 무단증축	기관통보	강서
17	스타빌딩	강서구 방화대로 381 (방화동294-10)	근린생활	1. 지상1,3,4,층 무단증축	기관통보	강서
18	용덕회관 건물	강서구 월정로 114 (화곡동 937-14)	근생	○ 소화설비의 자동확산소화용구 탈락.(부착요함) - 1층 전주순대국 주방 상단 ○ 자동화재탐지설비의 1층 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 자동화재탐지설비의 감지기 탈락.(정비요함) - 3층 : 오락게임장 내 사무실 ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(정비요함) - 통로유도등 미점등 (지하1층 ~ 지상7층 : 전 층) - 피난구유도등 미점등(2개소) (1층 출입구 상단, 3층 게임장 출입구 상단)	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
19	노성수 건물	강서구 양천로 609, (염창동242-2번지)	복합	○ 비상경보설비 지하 1층 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 비상경보설비의 발신기 위치표시등 미정등. (정비요함) - 지하1층 ~ 지상 3층 (전 층) ○ 피난설비의 피난구유도등 점등불량.(정비요함) - 지하 1층 출입구 및 비상구 상단(2개) - 지상 3층(옥상층) 출입구 및 비상구 상단(2개) ○ 소화설비의 소화기 충압불량.(총 4개) - 2, 3층 : 2개 - 1층 핸드폰가게 : 1개, 1층 부동산 : 1개	조치명령
20	세제빌딩	강서구 남부순환로 224-40 (염창동250-8)	복합	○ 비상경보설비의 1층 수신반 예비전원 불량. (정비요함) ○ 비상경보설비의 발신기함 위치표시등 탈락 및 미점등.(2층~4층 정비요함) ○ 소화기구(자동확산소화용구) 탈락(부착요함) - 1층 : 음식점 주방 (가스렌지 천정부분)	조치명령
21	정완교건물	강서구 양천로 736 (염창동261-2)	복합	○ 소화설비의 자동확산소화용구 탈락.(부착요함) - 2층 산유화아구찜 주방 천정 ○ 소화설비의 소화기 충압불량.(2개) - 2층, 3층 ○ 비상경보설비의 1층 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(정비요함) - 통로유도등 미점등 (지하1층 ~ 지상4층 : 전 층) - 피난구유도등 미점등 (2층, 3층 출입구 상단)	조치명령