분야별 주요 불량내용

2014.04.1~04.11

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	화곡상가 건물	강.강서로 18나길 1 (화곡동 339-15)	근생	○ 자동화재탐지설비의 1층 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 자동화재탐지설비의 감지기 탈락.(정비요함) - 1층 : 부동산 ○ 자동화재탐지설비의 발신기 위치표시등 미점등 ( 지하1층 ~ 지상5층 : 전 층) ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(정비요함) - 통로유도등 미점등 (지하1층 ~ 지상5층 : 전 층) - 피난구유도등 미점등(2개소) (지하 1층 비상구 상단, 1층(현관) 출입구 상단)	조치명령	강서
2	차만수건물	강.방화동로 108-1 (방화동249-69)	근생	○ 소화설비의 소화기구(소화기) 충압불량.(총 2개) - 1층 분식점 1개, 1층 SK휴대폰가게 1개 ○ 소화설비의 소화기구(자동확산소화용구) 탈락. - 1층 분식점 주방 천정부분 ○ 비상경보설비의 발신기함 위치표시등 미점등. - 지하1층 ~ 4층(전 층) ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(정비요함) - 통로유도등 미점등 (지하1층 ~ 지상4층 : 전 층) - 옥상층 비상구 피난구유도등 미점등(1개소)	조치명령	강서
3	김경락건물	강.초록마을로 57 (화곡본동 50-115)	근생	○ 수신기함내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 전층 비상경보설비 표시등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
4	정성자건물	강.가로공원로 198 (화곡7동 371-32)	복합	○ 수신기함내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 전층 통로유도등 점등 불량 정비요함 ○ 전층 비상경보설비 표시등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
5	김이비인후과의원	강. 강서로 189 (화곡3동 1032-15)	근생	○ 지상1층 출입구, 비상구 유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
6	유덕준건물	강. 강서로 157 (화곡7동 1075-37)	근생	○지상1층 부동산 수신기함 예비전원 불량 ○전층 비상경보설비 표시등 점등 불량 ○전층 피난구 유도등 점등 불량	조치명령	강서
7	김미애건물	강.화곡로18길 30-22 (화곡동 1071-41)	복합	○수신기 예비전원 불량 ○전층 비상경보설비 표시등 점등 불량 ○출입구 피난구 유도등 점등 불량	조치명령	강서
8	강서수산	강.공항대로 301 (등촌동 672-2)	근생	○지상1층 비상경보설비 발신기 캡 탈락 ○지상2층 출입구 피난구 유도등 탈락 ○지상3층 비상구 피난구 유도등 탈락 ○지상3층 주방 감지기 캡 탈락 ○지상3층 각실 유도표지 부착 ○지상3층 각실 휴대용비상조명등 점등 불량	조치명령	강서
9	블루산장여관	강서구 화곡동 922-15	숙박시설	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단 통로 유도등 점등불량	조치명령	강서
10	정순용건물	강서구 등촌동 10-14	복합건축물	1.발신기 표시등 점등불량 2.수신기 예비전원 불량	조치명령	강서
11	장찬곤건물	강서구 가양동 148-10	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단 통로 유도등 점등불량 3. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
12	서정빌딩	강서구 화곡로52길 18 (화곡동 979-2)	근린생활	1. 지상2,3층 비상경보설비 위치표시등 점등불량(2개) 2. 지상2,3층 계단참 통로유도등 점등요함(2개)	조치명령	강서
13	이형옥건물	강서구 화곡로52길 20 (화곡동 979-7)	근린생활	1. 지상2,3층 비상경보설비 위치표시등 점등불량(2개)	조치명령	강서
14	문영성건물	강서구 공항대로46길17 (화곡동1113-14)	근린생활	1. 지상1층 비상경보설비 위치표시등 점등불량(1개) 2. 지상1,2층 계단참 통로유도등 점등요함(2개)	조치명령	강서
15	강영길건물	강서구 공항대로46길58 (화곡동1116-1)	근린생활	1. 지상2,3층 비상경보설비 위치표시등 점등불량(2개) 2. 지상1,3층 계단참 통로유도등 점등요함(2개)	조치명령	강서