분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	형은형외 1인건물	강. 강서로20길 25 (화곡동 385-22호)	근린	1. 지하1,지상1,2,3,4층 보일러실 자동확산소화장치 설치요함(5개) 2. 지하1층 복도상 간이스프링클러헤드 함몰 정상토록 설치요함(2개) 3. 지상2층 계단앞 피난구 유도등 점등불량 4. 지상3,4층 완강기 노후로 인한 교체요함(2개)	조치명령	강서
2	김기업건물	강. 강서로18가길 4 (화곡동 339-23호)	근린	1. 지하1,지상1,2,3층 비상벨설비 위치표시등 점등불량 2. 지상1층 통로유도등 점등불량	조치명령	강서
3	이영근건물	강. 방화대로6길39 (공항동 1356-8호)	근린	1. 지상 2,3,층 당구장 주출입구 피난구 유도등 점등불량(2개) 2. 지상3층 완강기 로프노후로 인한 교체요함(1개)	조치명령	강서
4	한밀교회	강. 수명로2길 88 (내발산동 747)	근린	○ 지하1층, 지하2층 옥내소화전함 위치표시등 점등 불량 정비요함 ○ 전층 옥내소화전함 수관 적재상태 불량 정리 요함	조치명령	강서
5	키즈메디	강.내발산동 701	근린	○ 방화문 말발굽 설치 및 도어체크 탈락	과태료	강서
6	인소희건물	강. 강서로 285 (내발산동 701-12)	근린	○ 지하1층, 지상3층, 지상4층 피난구 유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
7	전광인쇄건물	강. 양천로 694-16 (염창동 264-20)	공장	○ 지상2층 Computer to plate 실 감지기 탈락 정비 요함 ○ 지상2층 복도 감지기 탈락 정비 요함 ○ 지상3층 복도 감지기 탈락 정비 요함 ○ 지상3층 구획된 실 감지기 탈락 정비 요함	조치명령	강서
8	웨스트라인빌리지A동	강. 화곡로66길 68(등촌동 641-17)	근린	○ 전층 옥내소화전함 수관 적재상태 불량 정리 요함	조치명령	강서
9	웨스트라인빌리지B동	강. 화곡로66길 70(등촌동 641-18)	근린	○ 수신기내 예비전원 불량 교체 요함 ○ 전층 옥내소화전함 수관 적재상태 불량 정리 요함	조치명령	강서
10	등촌제일교회	강 .화곡로66길 118(등촌동 643-7)	종교	○ 지하1층 계단 소화기 충압 불량(2EA) ○ 지상4층 계단 소화기 충압 불량(2EA) ○ 지상6층 계단 소화기 충압 불량(2EA) ○ 지하2층 통로유도등 점등 불량 정비요함	조치명령	강서
11	선교교회	강. 곰달래로25길 74 (화곡동 393-27)	종교	○ 지상4층 사무실 감지기 탈락 정비 요함 ○ 지상1층, 지상4층 피난구 유도등 점등 불량	조치명령	강서
12	김진기건물	강. 월정로28길 28 (화곡동 359-6)	복합	○ 전층 비상경보설비 표시등 점등 불량 정비 요함 ○ 지하1층, 지상1층 비상경보설비 경종 불량 정비 요함	조치명령	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
13	예원교회램 런드교육관동	강. 화곡로63길 65 (등촌동 659)	종교	○다음장소에 설치된 소화설비 정비요함 - B2층 소화전 사용표지 훼손 - B1.B2.B5 층, 1층 알람밸브실 명판 탈락 부착요함 ○다음장소의 자동화재탐지설비 증설 및 정비요함 - 11층 1호~6호 실내 6EA 감지기 증설요함 - 11층 연기감지기 이설요함(헬스장 2EA) - 10층 1002.1004호내 감지기 미설치 설치요함 ○ 다음장소에 설치된 피난설비 증설 및 정비요함 - 10층 1001,1003,1007호 피난구유도등 미설치 설치요함 - 3층 VIP실 내 피난구유도등 미설치 설치요함 - 1층 새가족실, 영접실 3EA 피난구유도등 미설치 - B1층 계단통로유도등 점등불량(B1/B2층) - B2층 피난구유도등 점등불량(대예배실 내 성가대 좌,우 2EA) - B5층 피난구유도등 점등불량(주차장 중앙측) ○ B6층 제연설비 급기댐퍼 감지기 선로단선(E/V앞 전실)	조치명령 (핵심소방특별조사)	강서
14	우장산e편한세상상가 2주구	강. 양천로6길 57 (화곡5동 1159-1)	근생	○ 4층 경희대태권스쿨 소화기 충압불량 교체요망 ○ B1층 주차장내 포장대 옆 소화전 앵글밸브 손잡이 탈락 ○ B1층 A01 기둥뒤 소화전 관창 미비치 ○ B1층 우리마트 앞 복도 소화전 관창 미비치 ○ B1층 우리마트 앞 복도 소화전 앵글밸브 손잡이 탈락 ○ B1층 우리마트 내 정육코너 앞 소화전 앵글밸브 손잡이 탈락 ○ B1층 드라이밸브실 드라이밸브 셋팅불량 ○ 4층 407호 내 카오스 수학방 스프링클러 헤드 고정불량 ○ 4층 황금한의원 내 검사실 스프링클러 헤드 살수반경 미달 중앙으로 이설요 ○ 4층 황금한의원 내 놀이방 스프링클러 살수반경 미달 에어컨 옆 으로 이설요 ○ 4층 황금한의원 내 주방 스프링클러 살수반경 미달 중앙으로 이설요 ○ 4층 황금한의원 내 주방 스프링클러 헤드 미설치 냉장고~세탁기 사이 증설 요 ○ 4층 황금한의원 내 12번 베트측 스프링클러 헤드반경 미달 중앙으로 이설요 ○ 4층 황금한의원 내 침구실 12번 베드 옆 통로측 스프링클러 헤드 미설치 ○ 1층 이레부동산 내 스프링클러헤드 함몰상태 보수요함 ○ B2층 펌프실 스프링클러 예비펌프 휴즈단선 교체요함 ○ B2 주차장 드라이밸브실 앞 계단출입구 피난구유도등 점등불량 ○ B1층 입출차 램프 피난구유도등 점등불량 ○ B1층 우리마트앞 E/V 출입구 피난구유도등 미설치 ○ 3~4층 양쪽계단 피난구유도등 설치 불량 ○ 2층 신한프리미엄 라운지 앞 E/V홀 피난구유도등 점등불량 ○ 2층 하나은행 뒤 순번대기표 위 피난구유도등 점등불량 ○ 2층 하나은행 내 VIP룸 출입구 피난구유도등 점등불량 ○ 1~2층 남자화장실측 계단 통로유도등 미설치 ○ B1층 우리할인마트내 정육코너앞 소화전 장애물 적치 ○ 2층 하나은행 내 소화전 앞 장애물 설치	시정보완 (종합정밀점검)	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
15	홀릭모텔	강. 화곡동71-5	근생	○ 건물내 피난계단의 3,4,5층 물건적치, 장애물 설치 등으로 피난장애 초래함	과태료 부과	강서
16	대한빌딩	강. 화곡로258 (화곡동71-4)	근생	○ 자동화재탐지설비 지하1층 수신반 예비전원불량. (정비요함) ○ 피난설비의 유도등 점등불량.(정비요함) - 건물 내 계단 통로유도등 미점등 (지하1층 ~ 지상8층 : 전 층)	조치명령	강서
17	김진자건물	강,화곡로 256 (화곡동 71-5)	근생	○ 자동화재탐지설비 1층 수신반 예비전원불량. ○ 자동화재탐지설비 발신기 불량(정비요함) - 발신기함의 위치표시등 미점등(2~4층) - 발신기함의 누름버튼 보호캡 등 탈락(2~4층) ○ 피난설비의 피난구유도등 점등불량.(정비요함) - 1층 출입구상단 1개, - 2층 사무실출입구 상단 1개 ○ 피난설비의 피난기구(완강기) 탈락.(부착요함)	조치명령	강서
18	장미유통 건물	강서구 국회대로179, (화곡2동 854-3)	근생	○ 비상경보설비의 작동불량(정비요함) - 발신기 위치표시등 미점등 및 탈락.(2,3층) ○ 피난설비(통로유도등) 미점등.(정비요함) - 1층~3층: 주계단의 통로	조치명령	강서
19	통일아파트	강서구 방화동 479-3	공동주택	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단 통로 유도등 점등불량 3. 수신기 예비전원 불량	조치명령	강서
20	근상프리즘 주상복합	강서구 화곡동 24-90	복합건출물	1.다음장소 스프링클러설비 정비 요 - 알람밸브실 표지 미부착 4개소 - 3층 PC방내 알람밸브 1개 - 2층 당구장내 알람밸브 1개 - 1층 양꼬치내 알람밸브 1개 - 지하1층 노래방내 알람밸브 1개 - 헤드 도색 8개소 : 1층 서울집내 - 헤드 반자위 매입 :10개소 2. 다음장소 자동화재탐지설비 정비 요 - 1층 주차장내 1개, 서울집내 1개 감지기 탈락 - 7층,2층 발신기 지구경종 불량 - 지하1층 노래방내 수신기 불량 1개소 - 2층 당구장 내 발신기 앞 커버로 막아둠 1개소 제거요 3. 다음장소 통로유도등 정비 요 - 상가 2~3층 계단통로1개, 1~2층 계단통로 1개소, 지하1층~2층,계단통로 1개소 - 아파트 지하1층~2층 2개소 4. 다음장소 피난구유도등 정비 요 - 지하1층 스마트 센터내, 사무실 중형피난 구유도등 2개소 - 지하2층 전기실, 발전기실, 기계실 2개소, 물탱크실, 집수정 5. 다음장소 휴대용비상조명등 정비 요 - 3층PC방 내 2개소 6. 다음장소 연결송수관설비 정비 요 - 5층,8층 방수기구함 내 관창 미비치	시정보완 (종합정밀점검)	강서

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
21	박용한건물	강. 화곡동 95-10	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단 통로 유도등 점등불량 3. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
22	이경애건물	강. 화곡동 340-53	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단 통로 유도등 점등불량 3. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
23	한동린건물	강. 방화동 562-6	근린 생활시설	1. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
24	정수현건물	강. 방화동 559-10	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 계단 통로 유도등 점등불량 3. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
25	이정희건물	강. 방화동 495-34	복합건축물	1. 소화기 충압 불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
26	오성빌딩	강. 방화동 495-34	복합건축물	1. 계단 통로 유도등 점등불량 2. 연기감지기 탈락	조치명령	강서
27	으뜸고시원 건물	강. 방화동 614-52	복합건축물	1. 피난구유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서
28	스카이그린빌	강. 방화동 612-20	복합건축물	1.다음장소의 자동화재탐지설비 수리요함 - 계단감지기 회로 단선 - 5층 감지회로 단선 - 2층 계단회로로 표시됨 - 지하1층 계단 열감지기를 연기감지기로 교체 - 7층 경종 단선 - 7층 연기감지기 탈락 - 4층 연기감지기 탈락 - 3층 복도 열감지기를 연기감지기로 교체	시정보완 (종합정밀점검)	강서
29	박현수건물	강. 공항동 19-8	근린 생활시설	1. 계단통로유도등 점등불량 2. 발신기 표시등 점등불량	조치명령	강서