붙임 3		핵심관리대상 추진결과(5.9일 기준) -- 강서소방서

1. 자체점검 추진사항

□ 개   요

○ 기   간 : 2014. 5. 2. ~2014. 5. 9.

○ 방   법 : 등기로 안내문 발송하여 팩스‧또는 방문 제출

○ 점검내역 : 소방설비‧경보설비‧피난설비 중점으로 실시

□ 점검결과

○ 자체점검결과 : (양호)  22개(공가 1개 포함) / (불량)  22개  121건

구 분	자체점검 실시대상	점검결과		조치사항
		양호	불량	계	조치완료	5월중 보완	5월 이후보완
계	44	22	22	121	38	82	1
문화집회	5	2	3	25	3	22	0
종교시설	11	6	5	36	15	21	0
판매시설	9	5	4	6	0	6	0
운수시설	0	0	0	0	0	0	0
종합병원	5	2	3	32	20	12	0
관광숙박	7	2	5	20	0	19	1
고층건물	7	5	2	2	0	2	0

□ 문제점 건의 및 제도개선 사항

○ 안전을 위해 지속적인 단속 취지는 좋으나 대상처에서는 상당한 부담을 느낌

- 향후 대상처에서 부담을 느끼지 않도록 안전점검 일정 등 대책을

마련해야한다고 사료됨.

2. 자체점검단 운영사항  --  강서소방서

□ 점검개요

○ (기간) : 2014. 5. 2. ~ 5. 9.

○ (점검형태) : 2인 1조 (검사지도팀 소방특별조사반)

○ (점검반 구성) 총 12명 참여

- 주관기관 검사지도팀 8명 / 참여기관(시설관리업체) 4명

- 연인원 총 32명 ( 2명 × 7일 , 3명 × 6일)

○ (점검대상)

- 전체 점검대상 총 44건 중 금번 점검시 42건 점검 실시(95.45%)

- 금번 점검은 2개소 기실시(전수조사)를 제외하고 실시하였으며

본부예방과-9679(2014.5.1.) 『핵심 안전관리대상 총체적 안전점검 실시 계획 알림』에

의거 해당되는 대상 선정함.

□ 점검결과 총평

○ 실시대상 대부분 자체점검 대상이며 시설업체에 위탁하여 관리하는 대상처가 대부분이였으며 소방시설 관리유지는 대부분 적정함

- 향후 소방시설 등 안전관리에 만전을 기해도록 지속적인 노력이 필요하다고 사료됨.

□ 잘된 점

○“세월호 사태”이후 전 국민들이 안전에 대한 인식이 높아져 소방시설 등 유지관리에 많은 관심을 가지고 있음

- 미비한 시설에 대한 보완을 전보다 빠른 시일에 시정함.

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 (총 117건) >

구분	총계	안전시설 미비	관리소홀‧ 자체점검 부실	매뉴얼 및 지침 미비	안전수칙 미준수	교육 및 훈련 미흡	기타
건수	117	56	60	1

< 조치계획 >

구분	총계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	117	25	92

* 기타 : 예산 부족으로 시정 곤란, 시정을 위한 제도개선 필요 등

□ 건의사항

< 비정상적 관행 개선 >

○ 소방특별조사시 법적으로 명확하게 업무처리를 하기 위해서는

시민만족도 조사를 하지 말아야 함.

- 조사시 소방시설 등 미비한 사항에 대해서 대상처마다 조치명령 및 과태료를 부과하지 못하는 실정임에도 불구하고 조사시 민원인에게 친절하게 업무처리를 하라는 것은 모순된 사안으로 사료되며 좀더 체계적인 방법으로 시민만족도 조사를 해야할 부서와 그렇치 않은 부서를 명확하게 구분하여 실시하여야 한다고 봄.

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 23개소 불량 (1개소 조치명령 + 과태료)

⇒  24건 조치(조치명령 22건, 과태료 2건)

지역	구 분	대상명	지적사항	조치내용 (명령기한)	비 고
강서	의료 시설	강서힘찬병원 (강.강서로56길 38)	1. 6층 알람밸브실 압력계 이상 2. B3층 준비작동식 1차 압력계 이상 3. 1층 T/S 파손 4. 7층 린넨실 스프링클러 헤드 함몰 5. 지하2층 제연팬 댐퍼차단 불량 6. 지하5 제연팬 댐퍼차단 불량	조치명령 (5.30.)
	종교 시설	영광교회(영광빌딩) (강.강서로412)	1. 지하3층 주차장 내 소화기 충압불량 2. 지하2층 주차장 내 소화기 충압불량 3. 1층 쉐보레 매장 내 소화기 충압불량	조치명령 (5.30.)
	복합 시설	경동엠파이어스테이트 (강.화곡로 344)	1. 비상콘센트 설비 전압불량	조치명령 (5.30.)
	판매 시설	송화쇼핑센터 (강.강서로267)	1. 공기호흡기 충압불량	조치명령 (5.30.)
	복합 시설	우림블루나인 비즈니스센터 (강.양천로583)	1. B동 1008호 구획된 실 감지기 탈락 2. 수신반 램프 불량	조치명령 (5.30.)
	복합 시설	강서그랜드아이파크A동 (강.화곡로347)	1. 지하 그랜드아쿠아 내 방화문 도어체크 탈락	과태료
	종교 시설	강남교회건물 (화곡동 957-10)	1. 지상4층 회전계단 입구 피난구 유도등 점등불량 2. 지하1층 피난계단 피난구 유도등 점등불량	조치명령 (5.22.)
	판매 시설	롯데백화점 (방화동 886)	1. 지상2,3,4,,5층 에스컬레이터(1호기)입구 피난구유도등 거실통로유도등 교체요함 2. 지상2,3,4,5층 고객용엘리베이터 입구 거실통로유도등 추가설치요함	조치명령 (5.14.)
	판매 시설	홈플러스가양점 (가양동 18-24)	지하3층 주차장 기둥 (40,43,56,59) 소화기 충압 불량	조치명령 (5.22.)
	숙박 시설	메이필드호텔 (외발산동 426)	1. 제3주차장 공조실 스프링클러헤드 3개 추가설치	조치명령 (5.30.)

지역	구 분	대상명	지적사항	조치내용 (명령기한)	비 고
강서	숙박시설	호텔골든서울 (염창동 260-7)	1. 옥내소화전 주,예비펌프 성능시험배관 1,2차측 밸브 위치 바뀜 2. 전층 완강기 표지 탈락	조치명령 (5월중)
	숙박시설	그린월드호텔 (등촌동 505-2)	1. 지하2층 계단 계단통로유도등 파손 2. 완강기 설치 부적응(동일직선상→지그재그) 3. 지하2층 방화셔터 수동조작 스위치 불량 4. 지하2층 비상콘센트 표시등 점등불량 5. 지하2층 피난구유도등 점등불량 6. 지하2층 나이트 피난안내도 변경(A4→A3)	조치명령 (5월중)
	문화 및 집회시설	KBS스포츠월드 (화곡동 1093-76)	1. 탁구장 소화기 충압불량 2. 우측 볼링장 연기감지기 탈락 3. 볼링장 주출구 피난구 유도등 점등불량(2개) 4. 체육관 객석유도등 점등불량(4개소) 5. 골프장 피난구 유도등 점등불량 6. 2층 피트니스실 피난구 유도등 점등불량 titime 피난구 유도등 점등불량	조치명령 (5월중)
	숙박시설	칼튼호텔 (화곡동 1110-3)	1. 지하1층 비상구 계단 쪽 분말소화기 충압 불량2. 지하1층 비상구 중간쪽 피난구 유도등 파손 3. 지하1층 비상구 나가는 방향 거실 통로유도등 점등 불량 4. 지하1층 주출입구 피난구 유도등 점등불량	조치명령 (5월중)
	판매시설	홈플러스 (강서점) (등촌동 639-11	1. 4층 엘레나가든 주방 감지기 적응성 불량 (3개 :차동식→정온식) 2. 4층 엘레나가든 옥내소화전 사용방법 탈락 3. 4층 엘레나가든 옥내소화전 표시등 파손 4. 4층 엘레나가든 앞 피난구 유도등 점등불량 5. 3층 매장 후방 피난구 유도등 점등불량	조치명령 (5월중)
	종교시설	하늘빛교회 (내발산동 702-12)	1. 피난구 유도등 점등불량 (4, 5, 6층 2번 계단참 실, 1층 공조실, 2번 계단측 전층, 1층 영아부실) 2. 복도통로유도등 점등불량 (3층- 2개) 3. 통로유도등 불량(4,5,지하4층) 4. 비상조명등 점등불량 5. (2번계단-전층, 지하1층-1번계단) 6. 방화구획상 방화문 말밥굽 설치(3,4,5,6층) 7. 방화구획상 방화문 도어클로져 불량 (지하1층,지하4층)	조치명령, 과태료 (5월중)
	문화 및 집회시설	공항웨딩프라자 (내발산동 654)	1. 옥내소화전 주,보조펌프 압력계 진단 볼밸브 탈락 2. 지하1층 간이스프링클러 팩케이지 싸이렌 탈락 3. 비상방송설비 엠프 명동 상태 불량 4. 화재감지기 작동불량(4층-2개,2층-2개,지하1층-5개 5. 휴대용비상조명등 불량(4층-1개,3층-1개,지하1층-4개 6. 방화셔터 폐쇄기 불량(지하1층,2층,4층)	조치명령 (5월중)

지역	구분	대상명	지적사항	조치내용 (명령기한)	비고
강서	의료 시설	실로암안과병원 (강.등촌로181)	1. 8층 의료원장실 차동식 감지기 불량 2. 1층 카페앞 천정 연기감지기 불량 3. 지하4층 주차장 3구역 발신기 LED 불량 4. 지하4층 중앙감시실 피난구유도등 적응성 불량 5. 8층 도서실 출입문 위 피난구유도등 예비전원불량 6. 6층 비서실 피난구유도등 예비전원불량	조치명령 (5월중)
	종교 시설	화곡본동성당 (강.까치산로 2길43)	1. 4층 수신반 알람밸브 회로 단선 2.. 지하1, 2층 출입구 및 비상구 유도등 5개 미점등	조치명령 (5월중)
	문화 및 집회	강서구민체육센터 (올림픽체육센터) (강.화곡로65길62)	1.수신반 저수조 수위감시회로 단선 2. 수신반 스프링클러설비 방화문셔터 탬퍼회로 단선 3. 지하1층 유도등 및 피난구 유도등 미점등 4. 지하1층 연동제어기 전원 차단 5. 지하1층 골프장 가지배관의 헤드 하향식을 상향식으로 교체 6. 지하2, 지하3층 자동방화셔터 연동제어기 전원 차단 7. 지상1층 ~ 지하 3층 옥내소화전함내 65mm 수관 기준수량 1본 부족 8. 소방계획서 변경양식에 의거 보완 9. 지하1층 소화설비 알람밸브 2차측 압력 미달	조치명령 (5월중)
	종교 시설	예원교회 (강.화곡로63길37)	1. 소화전 사용표지 훼손 2. 알람밸브실 명판 탈락(1, B1, B2, B5층) 3. 감지기 증설요함(1호~6호실 내 6EA) 4. 연기식 감지기 이설요함(헬스장 2EA) 5. 감지기 미설치(1002호, 1004호 내) 6. 피난구 유도등 미설치(1001호, 1003호, 1007호) 7. 피난구 유도등 미설치(VIP실 내) 8. 피난구 유도등 미설치(새가족실, 영접실 3EA) 9. 계단통로 유도등 점등불량(B1/B2층) 10. 피난구 유도등 점등불량(대예배실 내 성가대 좌, 우 2EA) 11. 피난구 유도등 점등불량(주차장 중앙측) 12. 급기댐퍼 감지기 선로단선(E/V앞 전실)	조치명령 (5월중)
	판매 시설	수협강서공판장 (중앙회강서 유통센터) (강.발산로 24)	1. 소화설비 옥내소화전(기계실) 옥내소화전 펌프 주배관 이음새부분 누수로 인한 압력미달 2. 피난설비의 유도등 점등불량 - 피난구유도등 미점등(2층 바다마트 비상구 상단 2개소)	조치명령 (5월중)
	숙박 시설	리버파크관광호텔 (강.공항대로 653-30)	1. 스프링클러설비의 작동불량 - 지하3층 프리액션밸브 압력스위치 불량 - 지하2층 프리액션밸브 말단 퇴수밸브 손잡이 파손 2. 자동화재탐지설비의 수신반 등 작동불량 - 지하1층 맛사지실 감지기 및 발전기 작동시 지하2층으로 표시됨 - 지하3층 카리프트 앞 단독 발신기 회로 선로불량 3. 피난설비의 작동불량 - 지상4층 자동방화문 작동불량 4. 배연설비의 작동불량 - 지상3층~6층 배연창 작동불량 5. 1층 출입구옆 연결송수관 보호캡 탈락(4개)	조치명령 (5월중)