3/4분기 불량대상 현황(강동)

연번	관할서	용도	대상명 (위치)	불 량 내 용		조치 보완일 (확인일)	비고
1	강동	복합	동보빌딩 (길동 458-3)	소화 설비	1. 다음장소에 옥내소화전설비 함내 소방호스 누수 ⇒ 교체요함(총 8본) ○ B1F 소화전(2본), 1F 소화전(2본), 2F 소화전(2본), 3F소화전(2본) 2. 2F 옥내소화전함에 기동표시등 점등불량 ⇒ 정비요함	시정명령 9. 5한 완비 9.17
				경보 설비	1. 3F 시원에 화재감지기 미설치상태 ⇒ 설치요함(4개)
					2. 다음장소에 자동화재탐지설비 경계구역 화재감지기 회로단선 ⇒ 정비요함(총 7개) ○ PH 계단(1개), 3F 노아(3개), 3F 한국유흥음식업 중앙회(3개)
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함(총 5개) ○ 3F 시원(2개), 3F 노아(2개), 3F 한귝유흥음식업 중앙회(1개)
2	강동	복합	다래웨딩부페 (대은상가) (명일동 306-7)	소화 설비	1. 5층 산후조리원 515호 앞 옥내소화전 함내 소방호스 및 관창 미비 ⇒ 비치요함	시정명령 9. 5한 완비 9.17
					2. 펌프실에 스프링클러설비 압력스위치 설적 부적합 ⇒ 재설정 요함 3. 스프링클러설비 펌프 배관압력 누수상태 ⇒ 정비요함
					4. 2층 헬스장 테라피실 헤드 미설치 ⇒ 설치요함(1개)
				피난 설비	1. 2층 헬스장에서 주차장으로 나가는 후문 출임구쪽에 피난구유도등 미비 ⇒ 설치요함
3	강동	업무	강동구 의회의사당 (성내동 541-1)	소화 설비	1. 3층 중회의실 분말축압식 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함	시정명령 9. 15한 완비 9.18
				경보 설비	1. 다음장소에 감지기 불량 ⇒ 정비요함 ○ 6층 본회의장내(방송실앞 우측전문위원석앞) 연기감지기 동작불량 ○ 4층 행복복지위원회 회의실 위원장 책상앞 열감지기 동작불량
				피난 설비	1. 지하1층 체력단련실 골프연습장내 중형 피난구 유도등 불량 ⇒ 정비요하 2. 지하1층 체력단련실 입구 피난구 유도등은 소형에서 중형으로 교체요함
					3. 다음장소에 피난구 유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 옥탑 좌측계단 소형 피난구유도등 1개 ○ 6층 방송실 소형 피난구유도등 1개 ○ 3층 중회의실 후문 소형 피난구유도등 1개
					4. 1층~2층 사이 좌계단에 설치된 통로 유도등 불량 ⇒ 정비요함
4	강동	종교	명성복지재단-가나안의집 (천호동 77-1)	경보 설비	1. 다음장소에 화재감지기 미설치 ⇒ 설치요함 ○ 복지관 5층 세탁실 내 차동식 열감지기 1개 설치요함 ○ 복지관 3층 세탁실 내 차동식 열감지기 1개 설치요함 ○ 복지관 2층 세탁실 내 차동식 열감지기 1개 설치요함 ○ 복지관 2층 사감실 내 차동식 열감지기 1개 설치요함 ○ 복지관 4층 409호 앞 복도에 연기감지기 1개 설치요함 ○ B1층 식당 주방내 비품창고 A,B 각 1개(총 2개) ○ B1층 발전기실 앞 전실 프리액션 A회로 1개 설치요함 2. 복지관 1층 공동주방에 차동식 1개탈락 ⇒ 교체요함	시정명령 9. 22한 완비 9.26
5	강동	공동 주택	천호유원아파트 (천호동 287-9)	소화 설비	1. 101동 7~13라인 10층 E/V홀 분말소화기 충압불량 ⇒교체요함	시정명령 9. 29한 완비 10. 2
					2. 다음장소에 소화전 기동표시등 파손 ⇒ 교체요함 ○ 101동 1~2라인 B2층 소화전 기동표시등 파손 ⇒ 교체요함 ○ 101동 3~4라인 1층 소화전 기동표시등 파손 ⇒ 교체요함
				경보 설비	1. 101동 1~2라인 1층 화재수신반 화재시 지구표시등 미점등 ⇒ 정비요함
					2. 101동 1~2라인 B1층 소화전 발신기 불량 ⇒ 교체요함
					3. 다음장소에 감지기 회로단선 ⇒ 정비요함 ○ 101동 7~13라인 PH,15층 계단 고층부 계단에 감지기 회로단선 ○ 101동 7~13라인 10층 세대내 감지기 회로단선 ○ 상가동 1층 소화전 감지기회로 단선
				피난 설비	1. 101동 1~2라인 PH/12층 계단 통로유도등 점등불량 ⇒ 정비요함
				소화 활동 설비	1. 101동 5~6라인 3층 전실 급기댐퍼 구동모터 불량 ⇒ 교체요함
6	강동	교육 연구	강일초등학교 (강일동 685)	소화 설비	1. 다음장소에 소화기 충압불량 ⇒ (교체)정비요함 ○ 5층 6학년4반 앞복도, 3층 3학년6반 앞 ○ 2층 1학년9반내, 1층 아이누리실옆 ○ 1층 과학실2 내, 1층 가람반 앞	시정명령 10. 1한 완비 10. 6
					2. 3층 체육관 소화전 위치표시등 커버 탈락 ⇒ 정비요함 3. 1층 1학년1반 방화문 앞 소화전 펌프기동등 커버 탈락 ⇒ 정비요함
					4. 다음장소에 감지기 미설치 ⇒ (보수)정비요함 ○ 5층 영어교실B 프리액션 A감지기 미설치 ○ 5층 영어교실A 프리액션 A,B 감지기 미설치 ○ 4층 4학견7반 구획실 프리액션 A,B 감지기 미설치 ○ 4층 5학년1반 옆 구획실 B감지기 미설치 ○ 4층 5학년1반 교실 프리액션 B감지기 미설치
					5. 5층 영어교실A 스프링클러설비 헤드 살수장애(3개소) ⇒ 정비요함
				경보 설비	1. 2층 2학년7반 소화전 앞 조리기구실 감지기 미설치 2. 3층 금빛누리내 감지기 불량(첫번째 출입문)
				기타 설비	1. 3층 3학년1반 방화문 좌측 도어릴리즈 불량 ⇒ 정비요함
7	강동	공동 주택	강동현대홈타운 아파트 (암사동 400)	소화 설비	1. 다음장소에 드라이 밸브(D/V) 컴프레셔 충압불량 ⇒ 교체요함 ○ 8-1, 2-B1, 관리실 뒤 창고, 6-11 B1	시정명령 10. 2한 완비 10. 7
				경보 설비	1. 화재시 비상방송설비 연동 안됨(9개동) ⇒ 정비요함
					2. 다음장소에 중계기 불량 ⇒ 정비요함 ○ 101동 2라인 20F(경종출력 불량) ○ 103동 2라인 1F(경종출력 불량, 4/4) ○ 105동 22F(경종출력 불량, 2/2) ○ 105동 16F(경종출력 불량, 2/2) ○ 105동 11F(경종출력 불량, 2/2) ○ 108동 1라인 25F(경종출력 불량, 4/4) ○ 109동 2F(경종출력 불량, 4/4) ○ B1F동 23번 기둥 앞 발신기내 (4/4)
					3. 104동 2라인 9F(중계기 종단처리) 회로단선 ⇒ 정비요함
					4. 101동 2라인 16F 지구경종 선로 단락 ⇒ 정비요함 5. 다음장소에 지구경종 불량 ⇒ 정비요함 ○ 101동 2라인 4F, 103동 2라인 7F, 3F, 104동 2라인 10F, 105동 1F ○ 108동 1라인 12F
					6. 101동 1라인 7F 발신기 응답램프 불량 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 106동 전층 유도등 전원불량(전원차단) ⇒ 정비요함 2. 다음장소에 피난구유도등 점등불량(천정형 단면) ⇒ 정비요함 ○ 102동 정문측 1F~B1F 차량출입구 ○ 102동 뒷문측 1F~B1F 차량출입구 ○ 108동 측 1F~B1F 차량출입구 ○ 기계실 앞 및 기계실 내
				소화 활동 설비	1. 102동 16F 급기 댐퍼 복구불량 ⇒ 정비요함
					2. 105동 24F 방화문 도어스토퍼 설치됨 ⇒ 제거요함
8	강동	복합	서울시산림조합 (길동 96)	경보 설비	1. 2층 및 3층에 설치된 소화전 지구경종 음량미달 ⇒ (교체)정비요함	시정명령 10. 2한 완비 10. 7
					2. 4층 서울시 산림조합 복도, 소회의실 창고에 감지기 단선 ⇒ 보수요함(총 3개)
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구 유도등 전원불량 ⇒ 보수요함 ○ 4층 공실 출입구(중형) ○ 3층 (주)홍성이엔씨 출입구
					2. 다음장소에 계단통로유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ PHF~4F 주계단, 3F~4F 비상계단 ○ 3F~2F 주계단, 2F~1F 주계단
9	강동	복합	부에노빌딩 (길동 412-12)	소화 설비	1. 다음장소에 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함 ○ 5층 앤 다락방 분말소화기 충압불량 ○ 2층 유흥주점 내 102호실 분말소화기 충압불량	시정명령 10.14한 완비 10. 7
					2. 2층 소화전 위치표시등, 기동표시등 불량 ⇒ 정비요함
					3. 지하1층 노래방 출입구앞 스프릴클러설비 헤드 고정불량(2개소) ⇒ 정비요함
				경보 설비	1. 5층 앤 다락방 감지기 미설치(1개소) ⇒ 증설요함 2. 2층 유흥주점 감지기 선로 단선 ⇒ 정비요함 3. 1층 빌트모마 계단대 앞 감지기 작동불량(선로정상) ⇒ 정비요함
					4. 1층, 3층 및 4층 소화전 발신기 작동불량(선로 정상) ⇒ 정비요함 5. 지하1층 소화전 발신기 선로단선 ⇒ 정비요함
					6. 2층 유흥주점 영상차단장치 작동불량 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 2층 매장 각 실 휴대용비상조명등 및 피난안내도 미비치 ⇒ 설치요함
10	강동	항공기 자동차	*******************	소화 설비	1. B3층 펌프실내 예비펌프 압력스위치 동작불량(10K) ⇒ 교체(정비)요함	시정명령 10.20한 완비 10.22
					2. B3층 펌프실내 지하저수조 탬퍼스위치 동작불량 ⇒ 교체(정비)요함
				경보 설비	1. B2층 2구역 발신기 동작시 수신기에 응답만 확인(발신기 불량) ⇒ 발신기 교체(정비)요함 2. B3층 3구역 발신기 동작시 수신기에 응답만 확인(발신기 불량) ⇒ 발신기 교체(정비)요함
11	강동	항공기 자동차	*******************	소화 설비	1. B2층, B3층 프리액션밸브실 출입구 유수검지장치 표지 미설치 ⇒ 표지판 설치요함	시정명령 10.20한 완비 10.22
					2. B3층 펌프실 주펌프 토출측 탬퍼스위치 동작불량 ⇒ 교체(정비)요함
					3. 다음장소에 열감지기 불량 ⇒ 교체(정비)요함 ○ B3층 프리액션밸브실 프리액션 교차회로 열감지기 탈락(1개) ○ B3층 펌프실내 프리액션 교차회로 열감지기 탈락(2개) ○ B3층 창고 프리액션 교차회로 열감지기 탈락(1개) ○ B3층 창고 프리액션 교차회로 열감지기 동작불량(1개)- 출입구 앞 ○ B1층 주차장 프리액션 교차회로 열감지기 동작불량(4개) - 발전기실 앞 1번, 2번째, 중앙셔터 앞, 3번 소화전 앞)
				경보 설비	1. B3층 2구역(중앙) 발신기 동작시 응답LED 점등불량 ⇒ 교체(정비)요함
12	강동	복합	****** ***********	소화 설비	1. 다음장소에 스프링클러설비 헤드 살수반경 부족 ○ 5층 휴게실 이설요함(1개) ○ 1층 북촌손만두 이설요함(4개 ○ 1층 PIUM 옷가게 이설요함(8개) ○ 1층 Tworld 창고 1개	시정명령 10.23한 완비 10.27
				경보 설비	1. 다음장소에 화재 (열)감지기 미설치 상태 ○ 5층 휴게실 및 소회의실(2개), ○ 1층 Tworld 매장창고(1개) 2. 다음장소에 화재 (열)감지기 설치위치 부적합 ○ 1층 북촌손만두 이설요함(1개), ○ 1층 PIUM 옷가게 이설요함(1개)
					3. 지하4층 수동발신기 작동상태 불량
13	강동	항공기 자동차	***** ***** **********	경보 설비	1. 화재시 전층 비상방송 연동시 해당층 비상방송 확인 안되고 직상층 및 그 윗층 비상방송 확인됨 ⇒ 정비요함	시정명령 10.23한 완비 10.27
					2. 3층 1번 발신기 응답등 점등불량 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 다음장소 2번 계단통로유도등 점등불량(2개소) ⇒ 정비요함 ○ 6층~5층, 4층~3층 2. 2번 5층~4층 계단통로유도등 예비전원 불량 ⇒ 정비요함
14	강동	판매	****** **********	경보 설비	1. 수신반 그래픽판넬 화재수신기와 연동안됨(대표화재만 확인 됨) ⇒ 정비요함	시정명령 10.23한 완비 10.27
					2. 다음장소에 연기감지기 기구불량 ⇒ 정비요함 ○ 6층 엘리베이터 기계실 내, ○ 5층 홈패현창고 앞
					3. 지하1층 국대떡볶기 앞 3번 발신기 위 시각경보기 작동안됨 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 6층 3번 계단 앞 공기호흡기 과압조정기 분리되어 있음 ⇒ 정비요함
				소화 활동 설비	1. 2층 A구역 면도기 판매대 위 댐퍼연기감지기 기구불량 ⇒ 정비요함
				기타 설비	1. 지하3층 1번 방화셔터 연동제어기 내 3번 방화셔터 레일하부 장애물 걸림 ⇒ 정비요함 2. 지하3층 1번 방화셔터 연동제어기 내 4번 방화셔터 상,하 스위치 바뀜 ⇒ 정비요함
15	강동	공동 주택	길동현대아파트 (길동 470)	소화설비	1. 주차장 지하2층 102동 1-4호라인 입구 옆 소화기 충압불량 ⇒ 정비(교체)요함	시정명령 10.27한 완비 10.30
					2. 다음장소에 옥내소화전설비 호스 불량 ⇒ 정비(교체)요함 ○ 102동 1라인 3층 및 2층 소화전함내 소방호스 누락(각2본씩) ○ 102동 2라인 1층 소화전함내 호스적재불량
				경보 설비	◉ 다음장소에 자동화재탐지설비 감지기 등 불량 ⇒ 정비(교체)요함 1. 101동 1라인 4층 계단연기감지기 탈락 // 2라인 9층 계단 감지기 작동불량 4라인 3층 발신기 불량 2. 102동 2라인 2층 경종불량 , 4층 계단 감지기 탈락 3. 주차장 B1F~B2F 차량입구쪽 덕트위 감지기 1개 탈락 B1F 전기실 입구 감지기 1개 탈락 B2F 기계실 앞 쪽 감지기 고정상태 불량 B2F 102동 1~4호 라인 입구 앞쪽 감지기 1개 탈락 4. 관리실 수신기 예비전원(충전기능) 불량
				피난 설비	1. 102동 1라인 12층 및 2라인 16층 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함
					2. 다음장소에 통로유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 101동 1라인 17/18(좌상우하) // 2라인 18/17(좌상우하) // 3라인 18/17 ○ 102동 1라인 PH/18,18/17,12/11 // 2라인 PH/18,15/14 // 3라인 15/14
				소화 활동 설비	1. 102동 전체 전실제연 급기댐퍼 주전원 OFF상태 ⇒ 정비요함
				기타 설비	1.101동 2라인 7층 계단입구 방화문 도어체크 탈락 ⇒ 정비요함 2. 주차장 지하2층 차량출입구 셔터감지기 탈락 ⇒ 정비요함
16	강동	복합	강일큐브 오피스텔 (강일동 679-1)	소화 설비	1. 지하4층 예비펌프 흡입측 탬퍼스위치 불량 1개 ⇒ 교체요함 2. 지하4층 주, 예비, 보조펌프 자동 기동 안됨 ⇒ 보수요함	시정명령 10.27한 완비 10.30
					3. 지하2층 프리액션밸브 1차 압력계 불량 1개 ⇒ 교체요함
					4. 지하4층 주차장 CCTV 카메라 앞 스프링클러 가지배관 배수 안됨 ⇒ 보수요함
					5. 다음장소에 스프링클러설비 헤드 함몰 ⇒ 보수요함 ○ 4층 402호, 404호 앞 스프링클러헤드 함몰 각1개 ○ 1층 버무리떡볶이 내 스프링클러헤드 함몰 2개 6. 1층 안경원 내 검안실 스프링클러헤드 살수반경 미달 1개 ⇒ 증설요함 7. 지하1층 주차장 프리액션밸브실 앞 스프링클러 하향식헤드(드라이팬던트 타입) 파손3개, 기울어짐 1개 ⇒ 보수요함 8. 지하2층 주차장 프리액션밸브실 앞 스프링클러헤드 파손 1개 ⇒ 교체요함
					9. 지하4층 프리액션밸브 압력스위치 단선 1개 ⇒ 보수요함
				경보 설비	1. 지하1층 화재수신기 주, 예비, 보조펌프 기동시 확인 안됨 ⇒ 보수요함 2. 지하1층 화재수신기 주, 예비, 보조펌프 수동 기동 안됨 ⇒ 보수요함
					3. 다음장소에 연기감지기 불량 ⇒ 정비요함 ○ 10층 1003호 앞 연기감지기 ○ 4층 403호 앞 연기감지기 ○ 3층 옥내소화전 앞 연기감지기 ○ 2층 비상계단 연기감지기 불량 1개 4. 지하4층 발전기실 연기감지기 설치됨 ⇒ 차동식으로 교체요함 5. 지하1층 주차장 방화셔터 앞 1, 3번째 SVP감지기 불량 1개 ⇒ 교체요함
					6. 2층 차오차오 내 단독발신기 지구경종회로 단선 1개 ⇒ 보수요함
					7. 다음장소에 감지기 단선 ⇒ 보수요함 ○ 지하3층 비상계단 앞 감지기 단선 1개 ○ 지하4층 발전기실 연기감지기 단선 1개 ○ 지하4층 전기실 연기감지기 단선 1개
				피난 설비	1. 2층 귀품찬 내 후문 앞 휴대용비상조명등 불량 1개 ⇒ 교체요함
				소화 활동 설비	1. 지하2층 전실 댐퍼 감지기 탈락 1개 ⇒ 교체요함
17	강동	복합	천호유치원건물 (천호동 397-74)	소화 설비	1. 1층 김밥천국 내 축압식소화기 충압 불량 상태 ⇒ 교체요함 2. 다음장소에 자동확산소화기 미설치 ⇒ 설치요함 ○ 1층 갈매기와갈비 주방 내 1개, ○ 1층 굽네치킨 주방 내 2개 3. 다음장소에 가압식 분말소화기 비치 ⇒ 축압식 소화기로 교체요함 ○ 1층 대동한의원 내 1개, ○ 1층 이윤종치과 내 1개	시정명령 10.27한 완비 10.30
					4. 1층 옥내소화전설비 소화전함 내 소방호스 경화상태 ⇒ 소방호스 교체요함
				경보 설비	1. B1층 노래방 부수신기가 주수신기 연동 안됨 ⇒ 선로 보수요함 2. 3층 유치원 주방 주수신기 복구 불량상태 ⇒ 보수요함
					3. 다음장소에 화재감지기 미설치 상태 ⇒ 감지기 설치요함 ○ 2층 EDIYA 커피숍 내 5인이상 단체석 칸 차동식 1개 ○ 2층 박노준 산부인과 피부관리실 내 창고 차동식 1개 ○ 1층 현대동물병원 입원실 내 차동식 1개 ○ 1층 갈매기와갈비 주방 내 정온식 1개 ○ 1층 김밥천국 주방 내 정온식 1개, ○ 1층 굽네치킨 주방 내 정온식 1개 ○ B1층 신의료기 체험장 창고,사무실,강당내 차동식 6개 (현재 단독경보형감지기 설치됨) 4. 화재감지기 동작상태 불량 ⇒ 선로 보수요함 ○ 1층 현대동물병원,굽네치킨,대동한의원감지기 전체 (2층 커피숍 내 수신기로 신호 확인 안됨)
					5. 유치원 3층,4층,5층 지구경종 선로단락 상태 ⇒ 선로 보수요함 (현재 수신기 내 휴즈 단락된 상태임)
					6. B1층 신신의료기 체험장 주출입구 옆 발신기 및 표시등 전원 불량 상태 ⇒ 선로 보수요함
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구 유도등 미설치 상태 ⇒ 설치요함 ○ B1층 신신의료기 체험장 후문 출입구 1개 ○ B1층 신신의료기 사무실 내 1개, ○ B1층 신신의료기 주출입구 1개 2. 피난구유도등 적응 불량 상태 ⇒ 교체요함 ○ B1층 노래방 내 2개(소형→중형)
18	강동	복합	정산빌딩 (********)	소화 설비	1. 다음장소에 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함 ○ B1층 코리아노래방 102호, 103호, 104호에 1.5㎏ 분말소화기 충압불량(총 3개) ○ B1층 코리아노래방 화장실 출입구에 1.5㎏ 분말소화기 충압불량(총 2개) ○ B1층 SBS노래방 1호실,2호실,3호실,5호실,5호실 앞,6호실,8호실 10호실에 1.5㎏ 분말소화기 충압불량(총 8개) ○ 4층 고시원 입구 및 5층 조계종에 분말소화기 충압불량(총 2개) 2. 다음장소에 소화기 미비치 ⇒ 정비요함 ○ B1층 SBS노래방 7호실, 2층 써니노래방 1번방 3. 다음장소에 자동확산소화기 미설치 ⇒ 정비요함 ○ 1층 길동 우동집 및 5층 조계종 주방 4. 다음장소에 3.3㎏ 분말소화기 노즐파손(총 3개) ⇒ 정비요함 ○ 써니노래방 2번방, 6번방, 8번방	시정명령 11. 1한 기간미도래
					5. 1층에 옥내소화전 송수구 캡 탈락(총4개) ⇒ 정비요함
					6. 3층 및 4층에 소화전 노즐(40㎜) 각 1개(총2개) ⇒ 정비요함
					7. B1층 옥내소화전설비 소화전 MCC 판넬 및 소화전 ON-OFF 스위치 전체 회로불량(정상시 기동) ⇒ 정비요함
				경보 설비	1. 다음장소에 설치된 영상음향 차단장치 연동불량 ⇒ 정비요함 ○ B1 코리아 노래방 영상음향 차단장치 연동불량 ○ B1 SBS 노래방 영상음향 차단장치 연동불량
					2. 다음장소에 설치된 부수신기와 주수신기 상호 연동불량 ⇒ 정비요함 ○ B1 코리아 노래방 부수신기와 주수신기 상호 연동불량 ○ B1 SBS 노래방 부수신는 주수신기와 상호 연동불량 3. B1 SBS 노래방 우측 부수신기 주 수신기 상호 연동불량 ⇒ 정비요함 4. B1 SBS 노래방 우측 부수신기 2,3,5번 회로단선 ⇒ 정비요함 5. 4층 고시원내 수신기 예비전원 불량 ⇒ 정비요함
					6. 다음장소에 감지기 미설치 ⇒ 정비요함 ○ 1층 길약국에 차동식 감지기 ○ 길동 우동집에 차동식 및 정온식 감지기 7. 4층 고시원 주방 및 보일러실에 차동식 감지기 적응성불량 ⇒ 정비요함
					8. 1층, 2층, 3층, 4층, 5층 소화전에 지구경종 회로단선(총 5개소) ⇒ 정비요함 9. B1 코리아 노래방 주방 단독발신기 위치표시등 파손 ⇒ 정비요함 10. 2층 써니노래방 부수신기에 주경종 미설치 ⇒ 정비요함 11. 2층 써니노래방 직원휴게실에 정온식감지기 설치됨 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구유도등 불량 ⇒ 정비요함 ○ B1층 코리아 노래방 화장실 출입구 피난구유도등 고정불량 ○ B1층 SBS노래방 펌프실 피난구유도등 등기구 불량(10w) ○ B1층 SBS노래방 주방 옆 피난구유도등 기구불량(소형) ○ 2층 써니노래방 직원휴게실 옆 피난구유도등 점등불량 ○ 2층 써니노래방 복도 피난구유도등 점등불량(중형) ○ 2층 써니노래방 1번방 쪽 피난구유도등 점등불량 ○ 2층 써니노래방 1번방 쪽 비상계단 피난구유도등 점등불량 ○ 5층 조계종 입구 피난구유도등(소형) 점등불량
19	강동	복합	인성빌딩 (천호동 233-34)	소화 설비	1. 다음장소 소화기 미비치 ⇒ 설치요함 ○ 7층 E/V기계실, 402호 예일실, 402호 예일실 좌측실, 402호 옥스퍼드실 ○ 6층 1101호, 1111호, 마사지실(1116호) 2. 다음장소 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함 ○ 1층 관리사무실, 1층 조은공인중계사, 1층 피자스쿨, 402호 KM브릿지실, 402호 교무실 ○ 6층 1104호, 1110호, 1114호 3. 다음장소 자동확산소화기 미설치 ⇒ 설치요함 ○ 1층 피자스쿨 주방, 401호 주방 및 7층 주방 4. 6층 주방에 자동확산소화기 충압불량 ⇒ 정비요함	시정명령 11. 3한 기간미도래
					5. 지하1층 소화전 주펌프·충압펌프 압력스위치 불량(10K)
					6. 7층 옥상수조(65MM) 체크밸브 손잡이 탈락 7. 7층 옥상수조 게이트밸브 1개소(65MM) 폐쇄상태
					8. 지하1층 소화전 주펌프·충압펌프 동작시 수신반 확인안됨 9. 소방펌프 수신기에서 동작시 동작확인 및 기동안됨
				경보 설비	1. 감지기 또는 발신기 동작시 비상방송 연동불량
					2. 다음장소 감지기 작동불량 ○ 502호 제작실 우측, 502호 유리문 맨 좌측실, 501호구호창고내, 402호 창고, 402호 하버드실 앞, 402호 예일실 ○ 7층 주방, 6층 주방 3. 다음장소 감지기 적응성 불량 ○ 401호 주방(차동식설치), 402호 복도감지기(3개소·차동식설치), 3층 E/V 앞(열감지기설치), 1층 피자스쿨 주방(연기감지기설치) 4. 지하1층(7개소) 및 6층 1106호 단독경보형감지기 탈락 5. 7층, 6층, 4층에 지구경종 연동불량 6. 2층 202호 내시경실, 1층 조은공인중개사에 감지기 미설치
					7. 1층 관리사무실 수신기 주경종 연동불량
					8. 6층 1107호 우측 발신기 위치표시등 커버 탈락
					9. 다음장소 감지기 선로단선 ⇒ 정비요함 ○ 3층 301호 (17개소), 2층 201호(10개소), 1층 103호(2개소), 1층 피자스쿨(3개소), 지하1층(12개소), 지하1층 발전기실, 지하1층 변전실 10. 다음장소 수신기 도통시험시 단선확인 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층, 1층, 2층, 3층, 5층, 3층 계단, 7층, 주차타워, 지하1층 계단, 저수위
				피난 설비	1. 401호, 301호에 완강기 표지탈락 ⇒ 정비요함
					2. 4층 402호 입구에 피난구 유도등 적응성 불량(통로유도등 설치됨) ⇒ 정비요함
					3. 6층 1102호, 1105호에 피난구 유도표지 탈락 ⇒ 정비요함
					4. 다음장소 피난구 유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 옥탑1층 좌측, 5층 502호 입구, 4층 401호 입구, 3층 301호 입구, 2층 201호 입구, 1층 101호 입구 5. 5층~4층 계단통로 유도등 점등불량 ⇒ 정비요함
					6. 7층 좌측 비상조명등 점등불량 ⇒ 정비요함 7. 다음장소 휴대용 비상조명등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 6층 1101호, 1102호, 1103호, 1104호, 1107호, 1113호
					8. 1층 우측 6개소 연결살수설비 옥외송수구 보호캡 미부착
20	강동	복합	중앙프라자 (강일동 679)	소화 설비	1. 다음장소에 옥내소화전함 펌프 기동확인 램프 점등불량 및 선로누전상태 ⇒ 정비요함(총 6개소) ○ 지하1층, 1층, 2층, 3층, 4층, 10층	시정명령 11. 7한 기간미도래
					2. B3,B4층 진로마트 창고(A회로 미설치) 프리액션밸브 교차회로 미구성 상태 ⇒ 정비요함 3. 옥상층 헬스장휴게실에 스프링클러배관 중간부위 개폐밸브 설치 ⇒ 제거요함 4. 4층 알람밸브실내 알람밸브 템퍼스위치 선로단선 ⇒ 정비요함
					5. 다음장소에 스프링클러헤드 살수반경 미달(총 5개) ⇒ 보수요함 ○ 7층 개념원리 수학학원 * A class실(1개), class3실(1개),class4실(1개) * B class실(1개), A,B class실앞 복도(1개) 6. 다음장소에 스프링클러헤드 미설치 (총 3개소) ⇒ 설치요함 ○ 옥상층 헬스장 식당(2개소), 1층 안경점(창고내)(1개소)
				경보 설비	1. B1층 진로마트에 방화셔터 화재감지기 및 셔터 작동시, 화재수신반에 신호입력 안되는 상태 ⇒ 정비요함
					2. 다음장소에 화재감지기 미설치 ⇒ 설치요함(총 2개소) ○ 1층 아리따움(창고내), SK텔레콤(창고내)
					3. 다음장소에 화재감지기 선로단선 ⇒ 정비요함(6개소) ○ 옥상층 헬스장휴게실, 헬스장 식당, 1층 김밥천국, 아리따움, SK텔레콤, 에스컬레이터상부
				기타 설비	1. B1층 진로마트 방화셔터 내부에 비상구 표시 및 테두리 구획 없음 ⇒ 정비요함
21	강동	복합	롯데캐슬퍼스트 아파트 상가 (암사동 414-18)	소화 설비	1. 다음장소에 분말소화기 충압불량 ⇒ 교체요함 ○ 4층 좌측 전실내 1개 ○ 2층 IBELLE FEMME미용실 좌측 쇼윈도 앞 1개 ○ 5층 구주이배 수학학원 강의실1, 강의실4 각1개	시정명령 11.13한 기간미도래
					2. 다음장소에 옥내소화전 위치표시등 파손 ⇒ 정비요함 ○ 지하2층 C, F구역 소화전 각 1개
					3. 스프링클러헤드 살수반경 미달 ⇒ 정비요함 ○ 4층 Study Lab내 Lab실 1개 이설/ 입구 1개이설 ○ 4층 그아이공작소내 3개/ 입구 1개 ○ 3층 B독에듀 교육실1 앞 1개 4. 스프링클러헤드 매립 상태 ⇒ 정비요함 ○ 4층 스파코지/블록킹 점포 경계 1개 ○ 4층 KID’S태권도 2번째 1개 ○ 3층 캐슬피아노 입구/ 2번방 앞 ○ 2층 윤스피아노 가운데방 1개 5. 스프링클러헤드 미설치 ⇒ 설치요함 ○ 4층 Study Lab내 staff only 1개 6. 스프링클러헤드 도색 상태 ⇒ 정비요함 ○ 2층 김선영헤어스토리 12개소
				피난 설비	1. 다음장소에 유도등 예비전원 불량 ⇒ 정비요함 ○ 좌측PH 옥상출입구 피난구(중형/벽부형)1개 2. 유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 4층 에비뉴짐휘트니스 골프장,헬스장 출입구 피난구 각 1개 ○ 4층 그아이공작소내 피난구(소형/벽부형)1개
				기타 설비	1. 방화셔터 연동제어기 전원램프 미점등 ⇒ 정비요함 ○ B1F 좌측 E/V 방화셔터 ○ 4층 우측 E/V 방화셔터 2. 4층 우측 E/V 방화셔터 동작불량 ⇒ 정비요함
22	강동	교육 연구	동부기술교육원 (고덕동 317-1)	소화 설비	1. 하나관 1층 주방내 자동확산소화기 미설치 ⇒ 설치요함(6개소)	시정명령 11.13한 기간미도래
					2. 2층 좌측 옥내소화전내 관창 미비치 ⇒ 비치요함 3. 하나관 1층 식당 식수대 앞 소화전 표지 부착요함
				경보 설비	1. 다음장소에 자동화재탐지설비 감지기 동작불량 ⇒ 정비요함 ○ 하나관 4층 중앙 ○ 하나관 2층 방셋 안쪽 ○ 하나관 지하1층 6호실내 ○ 하나관 지하1층 좌측계단 앞 ○ 실습동 1층 도서실 문 앞, 건물보수과 시계쪽, 기계재료실내 ○ 창조관 지하1층 화장실 앞 창고 2. 하나관 1층 식당 매점쪽 퇴식대 앞 감지기 챔버 탈락 ⇒ 교체요함
				피난 설비	1. 다음장소에 유도등 예비전원 불량 ⇒ 보수요함 ○ 서울관 2층 전기과, 하나관 2층 외부계단 앞
23	강동	업무	임페리얼빌딩 (강일동 675-3)	소화 설비	1. 옥내소화전설비 주펌프 펌프(물집)부분에 금이가 체절운전시 누수 ⇒ 정비(보수)요함 2. 전층 소화전 펌프 기동램프 녹색등 설치됨 ⇒ 적색등으로 교체요함 3. 지하1층 소화전내 관창 미비치 ⇒ 비치요함	시정명령 11.18한 기간미도래
					4. 2층 스프링클러설비 알람밸브 템퍼스위치 불량 ⇒ 정비요함
				경보 설비	1. 다음장소에 자동화재탐지설비 감지기 챔버 탈락 ⇒ 정비요함 ○ 2층 E/V 앞, 1층 1번 계단 앞, 지하1층 램프쪽 셔터감지기 지하2층 E/V 앞, 지하3층 E/V 앞, 지하4층 계단 문 앞
					2. 다음장소에 자동화재탐지설비 감지기 도색됨 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층 주차장 2개, ○ 지하4층 펌프실 물탱크 위
				피난 설비	1. 전체(피난구,복도 통로유도등)유도등 전원불량 ⇒ 정비요함 ○ 1F, 2F, 3F, 4F, 5F
24	강동	복합	SK허브진 (성내동 194)	경보 설비	1. 지하1층 방재실 내(24V 7AH*2개) 중계기 전원반 예비전원 불량 ⇒ 정비요함	시정명령 11.13한 기간미도래
					2. 다음장소에 감지기 미설치 ⇒ 설치요함 ○ 1층 비에프이벤트 내(2개, 상부/하부) ○ 2층 제이제이콥 내 좌측실 (2개) 3. 2층 빕스(VIPS)앞 복도 정온식 감지기 설치됨 ⇒ 연기감지기로 교체요함 4. 4층 404호 앞 전실내 연기감지기 불량 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구유도등 불량 ⇒ 정비요함 ○ 1층 강동열린의원쪽 출입구 ○ 3층 305호 앞(양면/한방향) ○ 6층 E/V쪽 전실 내 ○ 7층 710호 우측(양면/한방향) ○ 9층 921호 우측(양면/한방향) ○ 10층 1004호 앞, 1010호 우측(양면/한방향) ○ 11층 E/V쪽 계단 출입구, 1104호쪽 전실 내 ○ 13층 1304호쪽 계단 전실 내
25	강동	공동 주택	성내삼성래미안 아파트 (성내동 590)	소화 설비	1. 104동(1-11라인) 202호앞 소화전 위치 표시등 불량 ⇒ 정비요함 2. 201동(5-6라인) 8층 소화전 기동표시등 불량 ⇒ 정비요함 3. 205동(1라인) B1층 소화전함내 관창(40mm) 미비치 ⇒ 정비요함 4. 다음장소에 소화전함내 호스(40mm) 미비치 ⇒ 정비요함 ○ 101동(1-5라인) 18층, 104동(1-11라인) 2층, ○ 201동(3-4라인) B1층, 203동(5-6라인) 11,10층, ○ 205동(1라인) B1층 5. 202동(5-6라인) B1층 소화전함내 앵글밸브(40mm) 손잡이 파손 ⇒ 정비요함	시정명령 11.13한 기간미도래
					6. 1단지 주차장 B2층 22기둥에 스프링클러 가지배관 행거 탈락 ⇒ 정비요함
					7. 다음장소에 슈퍼비조리판넬 수동 기동 스위치 불량 ⇒ 정비요함 ○ 1단지 주차장 B2층 76기둥, 2단지 1주차장 B2층 7기둥앞
				경보 설비	1. 2단지 1주차장 B3층 10기둥 휀룸앞 주차장 감지기 탈락
					2. 다음장소에 지구경종 불량 ⇒ 정비요함 ○ 1단지 주차장 B1층 17기둥앞, B2층 12기둥앞 ○ 202동(3-4라인) 23,9층 202동(5-6라인) 5층 ○ 202동(7-8라인) 11층 203동(3-4라인) 12층 ○ 203동(5-6라인) 11층 205동(4-5라인) 19층 ○ 301동(1-2라인) 2층
					3. 다음장소에 중계기 선로단선 ⇒ 정비요함 ○ 104동(1-11라인) 1002, 902, 707, 609, 407, 209호앞 ○ 203동(1-2라인) 4층 203동(3-4라인) B1층 ○ 205동(1라인) B1층
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 104동(1-11라인) 1802,1602호앞,11층(전실) ○ 202동(5-6라인) 19층 203동(1-2라인) 14층
					2. 다음장소에 계단 통로유도등 점등불량 ○ 102동(1-5라인) 19,15,11층 104동(1-11라인) 17,14,13층 ○ 202동(3-4라인) 12층 202동(5-6라인) 17층 ○ 202동(7-8라인) 18,17층 3. 다음장소에 복도 통로유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 104동(1-11라인) 19,17,16,15(2),14,13층 4. 다음장소에 주차장 계단 유도등 점등 불량 ⇒ 정비요함 ○ 2단지 3주차장 B1층 203동(5-6)앞, 4주차장 B2층 204동(7)앞
				소화 활동 설비	1. 다음장소에 제연댐퍼 그릴 고정불량 ⇒ 정비요함 ○ 202동(3-4라인) 22층, 202동(5-6라인) 9층, 203동(3-4라인) 24층 2. 다음장소에 제연댐퍼 전원불량 ○ 202동(3-4라인) 22층, 202동(5-6라인) 19층, 203동(3-4라인) 22층
					3. 201동(3-4라인) 3층 방수기구함내 호스(65mm) 미비치
26	강동	복합	세종텔레콤지식 산업센터 (상일동 373-11)	소화 설비	1. 다음장소에 해당 적응소화기 미비치 ⇒ 비치요함 ○ 9층 (주)세종사무실내 소화기 미비(2개) ○ 7층 1번 소화전측 사무실 내 소화기 미비(1개)	조치명령 11. 6한 기간미도래
					2. 6층 A&AEng 사무실내 5번 소화점 펌프기동확인램프 고정너트 망실(24V) ⇒ 정비요함
					3. 1층 옥내 흡연장 좌측 유수검지장치실에 표지 설치됨 ⇒ 표지판 제거요함 ○ 유수검지장치실이 아님 일반배관 PIT실
					4. 다음장소에 스프링클러설비헤드 살수반경 미달 ⇒ 증설요함 ○ 6층 A&AEng내 사무실 스프링클러헤드 살수반경미달(2개) ○ 5층 WorldTECH 내 주출입구측 스프링클러헤드 살수반경 미달(1개) ○ 5층 WorldTECH 내 주출입구 옆 회의실 스프링클러헤드 살수반경 미달(2개) ○ 5층 (주)한보요업내 탕비실 스프링클러헤드 살수반경 미달(1개) ○ 4층 1번소화전측 사무실 내 아파트측 회의실 옆 스프링클러헤드 살수반경미달(2개) 5. 다음장소에 설치된 스프링클러설비 헤드 불량 ⇒ 정비요함 ○ 지하2층 주차장내 여자화장실 앞 스프링클러설비 헤드 도색됨(2개) ○ 지하2층 주차장내 창고2와 BO5기둥사이 헤드 도색됨(1개) ○ 지하3층 재활용품보관실 내 스프링클러설비 헤드 반사판 찌그러짐(1개)
				경보 설비	1. 옥탑 엘리베이터 기계실, 휀룸실 등 감지기 동작시 수신기상 9층 회로로 확인됨 ⇒ 프로그램 수정요함
					2. 다음장소에 해당 감지기 미비 ⇒ 설치요함 ○ 9층 세종텔레콤(온세텔레콤) 내 회의실 감지기 미설치(1개) ○ 9층 세종텔레콤(온세텔레콤) 내 GOLD실 가지기 미설치(1개) ○ 5층 WorldTECH 내 주출입구 옆 회의실 감지기 미설치(1개) ○ 5층 WorldTECH 내 안쪽 유리벽실 감지기 미설치(2개) ○ 4층 5번 소화전측 사무실 내 아파트측 회의실에 감지기 미설치(1개) ○ 1층 뚜레쥬르 내 주방측 감지기 1개 증설(1개) ○ 1층 나두랄레 내 홀측 감지기 미설치(1개) ○ 지하1층 헬스장 내 런닝머신측 안쪽실 감지기 미설치 (1개)
					3. 7층 비상방송 음량이 엘리베이터홀측 스피커 1개에만 확인 ⇒ 방송선로 정비요함 4. 지하1층 주차장내 A07 기둥 발신기 지구경종 불량 ⇒ 정비요함
					5. 4층 5번소화전측 사무실내 아파트측 회의실 옆 감지기 선로단선(2개) ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 5층 WorldTECH 내 주출입구 피난구유도등 미설치 ⇒ 설치비요함 2. 5층 (주)캔두 내 회의실 Ⅱ 앞 피난구유도등은 주출입구 앞으로 이설요함
					1층 VOILA 출입구에 피난구유도등 전원단선 ⇒ 정비요함
27	강동	공동 주택	둔촌성원아파트 (둔촌동 613)	소화 설비	1. 경비실내 분말소화기 분말상태 불량 ⇒ 정비요함	조치명령 11. 6한 기간미도래
					2. 전층 소방호스 앵글밸브 미체결 및 호스말려 있음 ⇒ 정비(교체)요함 3. 5층 기동표시등 파손 ⇒ 정비요함
				경보 설비	1. 지하주차장 입구 네번째 기둥 발신기 경종불량 ⇒ 정비요함
					2. 다음장소에 계단감지기 회선불량 ⇒ 정비요함 ○ 1, 2, 3호쪽 저층부 단선 ○ 5, 6호쪽 보조계단 단선
				피난 설비	1. 16~17층 계단통로유도등 예비전원 상시점등 ⇒ 정비요함
					2. 지하주차장 3, 5호쪽 입구 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 3. 다음장소에 통로유도등 점등불량 ○ 13층 복도 및 지하주차장 입구 네번째 기둥 통로유도등 점등불량
28	강동	공동 주택	강동롯데캐슬 퍼스트아파트 (암사동 414-2)	소화 설비	1. 다음장소에 소화기 미비치 ⇒ 설치요함 ○ 101동 2002호, 1402호 ○ 103동 2401호, 601호, 603호 ○ 104동 2902호, 1402호 ○ 105동 204호 ○ 106동 1103호, 5층복도 ○ 107동 3301호,2003호,1604호,201호,20층 복도, 10층 복도 ○ 108동 2802호, 801호 ○ 110동 1001호, 302호, 10층 복도 ○ 111동 2702호, 2401호, 2202호, 1101호 ○ 112동 1702호, 1202호, 18층 복도 ○ 113동 2502호, 2402호, 1302호, 801호 ○ 114동 701호, 202호 ○ 115동 2802호, 701호, 402호, 10층 복도 ○ 116동 1101호 ○ 117동 2601호 ○ 118동 2002호, 6층 복도 ○ 119동 903호, 301호 ○ 120동 1102호, 1001호 ○ 121동 1903호, 10층 복도, 6층 복도 ○ 122동 2202호, 2201호, 1003호, 903호, 303호 ○ 123동 30층복도, 23층 복도 ○ 124동 2703호, 2303호 ○ 125동 202호, 17층 복도 ○ 126동 3층복도 ○ 127동 31층 복도 ○ 128동 2901호, 2903호, 2803호, 2601호, 1703호, 1204호 ○ 129동 1501호 ○ 130동 1601호 ○ 131동 1701호 ○ 132동 501호, 201호 ○ 133동 1501호 ○ 134동 1702호, 1601호, 1302호, 402호 ○ 135동 2502호 ○ 136동 2701호 ○ 137동 2504호, 504호, 302호 ○ 138동 2404호 ○ 139동 1302호, 1101호, 401호 보일러실 내 자동확산소화기 미비 ○ 140동 2802 ○ 지하2층 : E094기둥, E109 기둥, F109 기둥, F135 기둥, G064 기둥, 130동 입구, 139동 입구 2. 다음장소에 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함 ○ 101동 2204호 ○ 105동 23층 복도, 8층 복도 ○ 107동 27층 복도, 15층 복도, 4층 복도 ○ 108동 101호 ○ 112동 2601호, 301호 ○ 121동 1604호, 1202호, 13층복도 ○ 122동 1601호, 1002호 자동확산소화기 ○ 124동 31층 복도 ○ 125동 24층 ○ 129동 19층 복도 ○ 138동 2403호, 6층 복도 ○ 지하1층 : B129 기둥, 보안실 내 지하2층 : E251 기둥, H183 기둥, H063 기둥, G370 기둥 ○ 관리동 1층 1번 발신기 옆 계단, 지하1층 관리실 출입구 앞 ○ 유치원 개나리반	조치명령 11. 7한 기간미도래
					3. 다음의 장소에 소화전 사용설명서 미부착 ⇒ 부착요함 ○ 지하1층 : A016 기둥, A098기둥
					4. 유치원 다음의 장소는 헤드 고정불량 ⇒ 정비요함 ○ 조리실 앞, 장미반 앞 5. 유치원 조리실 안쪽 스프링클러 헤드에 이물질 부착 ⇒ 정비요함
				경보 설비	1. 다음장소에 설치된 감지기 불량 ⇒ 정비요함 ○ 102동 2502호 입구 앞 연기감지기 감지부 불량 ○ 103동 1602호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 103동 10층 계단감지기 감지부 탈락상태 ○ 105동 2601호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 106동 2503호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 113동 2602호 현관 연기감지기 불량인 상태 ○ 113동 2층 복도 연기감지기 감지부 탈락 ○ 114동 2101호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 119동 옥상 및 17층에 계단감지기 불량 ○ 121동 24층 계단감지기 탈락 ○ 122동 3402호 현관 연기감지기 불량 ○ 122동 1603호 현관 연기감지기 감지부 탈락 ○ 123동 1903호 현관(열감지기), 주방(연기감지기) 설치된 상태 ○ 123동 19층 계단감지기 불량 ○ 124동 16층 복도 연기감지기 탈락 ○ 124동 1603호 현관 연기감지기 감지부 탈락 ○ 126동 2003호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 126동 3층 복도 연기감지기 감지부 탈락 ○ 128동 2504호 현관 연기감지기 불량 ○ 128동 2003호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 129동 2503호 주방에 연기감지기 설치(정온식으로 교체요함) ○ 134동 601호 거실 차동식감지기 불량 ○ 137동 1804호 현관 연기감지기 불량
					2. 다음의 장소에 설치된 발신기 등 불량 ⇒ 정비요함 ○ 106동 27층, 25층에 발신기 위치표시등 점등불량 ○ 109동 3층 발신기 커버 파손된 상태 ○ 110동 22층 발신기 위치표시등 점등 불량 ○ 134동 19층 발신기 문짝 탈락
					3. 주차장 3번 수신기 예비전원 불량
					4. 다음에 장소에 설치된 감지기 선로불량 ⇒ 정비요함 ○ 103동 1204호 감지기 선로 단선된 상태 ○ 105동 1403호 감지기 선로 단선된 상태 ○ 118동 2201호 주방 감지기 회로 결선불량(회로 전압 11V) ○ 129동 1103호, 303호에 감지기 선로 단선인 상태 ○ 130동 2층에 감지기 선로 단선 ○ 130동 19층 계단 감지기 불량 ○ 134동 302호 감지기 선로 단선 ○ 135동 402호 감지기 선로 단선 ○ 137동 804호, 201호 및 복도에 감지기 선로단선
				피난 설비	1. 다음의 장소는 통로유도등 파손 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층 : B140 기둥, A57기둥 옆 ○ 지하2층 : G45기둥 앞
					2. 다음장소에 설치된 유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 104동 19층∼18층 계단통로유도등 점등불량 ○ 134동 22층 ∼ 21층 계단통로유도등 점등 불량 ○ 다음의 장소는 거실통로유도등 점등불량. - 지하1층 : D064기둥,B021기둥,D115기둥,8번게이트옆,A57기둥 옆 - 지하2층 : F023기둥 옆 주차램프, G127기둥 옆, G108 기둥 앞, H59 기둥 앞. G45기둥 앞, G107기둥 ○ 다음의 장소는 피난구유도등 점등불량 - 지하1층 : B37 기둥 앞 - 지하2층 : E303 기둥 옆 주차램프, 104동 1-3라인, 122동 출입구 3. 다음장소에 설치된 유도등 예비전원 불량 ⇒ 정비요함 ○ 104동 19층∼18층 계단통로유도등 예비전원 불량 ○ 110동 25층∼24층, 15층∼14층계단통로유도등 예비전원 불량 ○ 126동 28층 ∼ 27층 계단통로유도등 예비전원 불량 ○ 다음의 장소는 유도등 예비전원 불량 - 지하1층 : 관리동 입구 통로유도등 - 지하2층 : 136동 출입구
				소화 활동 설비	1. 다음장소에 댐퍼불량 ⇒ 정비요함 ○ 114동 23층 댐퍼 수동조작 불량 ○ 119동 17층 댐퍼 수동조작함 전원 미투입된 상태 ○ 124동 24층 댐퍼 수동조작 불량 ○ 129동 4층 댐퍼 수동조작 불량 ○ 130동 4층 댐퍼 수동조작 불량 ○ 134동 25층 댐퍼 수동조작 불량 ○ 139동 32층 댐퍼 수동조작 불량
29	강동	복합	동부빌딩 (성내동 429-3)	소화 설비	1. 다음장소에 분말소화기 교체 및 신설요함 ○ 2층 코끼리당구장 2개 (신설) ○ 2층 미용실 1개 (신설) ○ 2층 내몸에한의원 1개 (신설) ○ 2층 복도 가압식소화기 1개 (축압식으로 교체요함) ○ 4층 이영민내과의원 가압식소화기 1개 (축압식으로 교체요함) ○ 4층 김치과 2개 (신설) ○ 4층 삼성피부과 1개 (신설) ○ 1층 공용복도 가압식소화기 2개소 (축압식으로 교체요함) ○ 1층 둘둘치킨 가압식소화기 1개소 (축압식으로 교체요함) ○ 1층 오박사돈까스 가압식소화기 1개소 (축압식으로 교체요함) ○ 1층 노벨안경 1개 (충전압력미달로 교체요함) ○ 1층 보떼 1개 (충전압력미달,중량 미달로 교체요함) ○ 1층 아르떼프레소 1개 (신설) ○ 1층 아미 1개 (신설) ○ 1층 LG텔레콤 1개 (신설) ○ 4층 속성한자 1개 (신설) ○ 4층 요미요미 1개 (신설) ○ 3층 다모아 1개 (신설) ○ 3층 매일약국 1개 (약제응고상태로 교체요함) 2. 다음장소에 자동확산소화기 미비 ⇒ 설치요함 ○ 1층 오박사돈까스 주방 1개 ○ 1층 둘둘치킨 주방 1개 ○ 지하 펌프실 보일러 상부 1개	조치명령 11.12한 기간미도래
					3. 옥내소화전 펌프 역회전으로 보수요함 4. 옥내소화전 펌프 누수로 패킹 교체요함 5. 옥내소화전 펌프 펌프표지 부착 요함
					6. 옥내소화전펌프의 개폐밸브 개폐표시형으로 변경요함.(80A 2개소)
					7. 소방호스 비치상태 불량 (전체) ⇒ 정비요함 8. 소화전사용설명서 미부착 (전체) ⇒ 정비요함 9. 소화전함의 [소화전]글씨 페인트칠로 가려짐(전체) ⇒ 정비요함 10. MCC판넬 소화용도표지 및 적색으로 도색요함 11. MCC판넬 기동등(ON) 점등불량 ⇒ 정비(교체) 요함
				경보 설비	1. 수신기 내부 계전기, 트랜스 고장 ⇒ 정비(교체)요함 2. 수신기 전원 개폐기 별도 설치요함
					3. 다음장소에 감지기 단선 ⇒ 정비요함 ○ 4층 속성한자 전체 (차동식 2개소) ○ 4층 요미요미 복도 (연기식 1개소) ○ 1층 오박사돈까스 홀 (차동식 1개소) ○ 지하4호실 홀 (차동식 1개소) ○ 지하 청아이발소 전체 (차동식 1개소) ○ 지하 창고 전체(연기식 2개소) ○ 1층 남쪽 복도 (연기식 1개소) ○ 1층 아르떼프레소 전체 (정온식 2개소) ○ 1층 보떼 전체 (차동식 1개소) ○ 4층 과학학원 제3강의실 (차동식 1개소) ○ 4층 수학학원 전체 (차동식 9개소) ○ 4층 성경영어학원 전체 (차동식 6개소) ○ 4층 서쪽 복도 (연기식 1개소) ○ 3층 매일약국 발코니 (정온식 1개소) ○ 3층 더조은세무법인 홀,세무사실 (차동식 2개소) ○ 3층 이현미소아청소년과 전체 (차동식 5개소) ○ 3층 이영민내과의원 전체 (차동식 8개소) ○ 3층 김치과 전체 (차동식 9개소) ○ 3층 삼성피부과 전체 (차동식 9개소) ○ 2층 전체 (차동식 31개소, 연기식 2개소, 정온식 1개소) 4. 다음장소에 감지기 불량 ⇒ 정비(교체)요함 ○ 2층 왕비성 주방 차동식(정온식으로 교체요함) ○ 2층 미용실 차동식 1개소 챔버탈락 ○ 2층 내몸에 한의원 탕전실 차동식(정온식으로 교체요함) ○ 2층 인재교육원 전체 (차동식 챔버에 페인트칠 2개소) ○ 2층 단월드 특별수련식 (차동식 챔버에 페인트칠 1개소) ○ 2층 단월드 정온식 1개소 챔버 탈락 ○ 3층 매일약국 (차동식 챔버에 페인트칠 3개소) ○ 3층 더조은세무법인 홀 (차동식 챔버불량) ○ 옥상 ELEV기계실 (연기식 챔버탈락) ○ 옥탑 창고 (차동식 챔버에 페인트칠 1개소) ○ 4층 성경영어학원 복도 차동식(연기식으로 교체요함) ○ 4층 수학학원 1호실 차동식 챔버불량 ○ 1층 오박사돈까스 주방 차동식 (정온식으로 교체 요함) ○ 지하1층 오디션노래방 (차동식 챔버에 페인트칠 6개소) ○ 지하1층 오디션노래방 (차동식 챔버 파손 1개소) ○ 1층 서쪽 복도 (연기감지기 챔버 탈락 1개소) ○ 1층 아르떼프레소 홀 정온식 2개소(차동식으로 교체요함) 5. 다음장소에 감지기 증설 및 이설 요함 ○ 지하4호실 홀,출입구 (차동식 2개소 증설요함) ○ 지하 청아이발소 전체 (차동식 3개소 증설요함) ○ 지하 창고 복도 (연기식 2개소 증설요함) ○ 1층 BG헤어살롱 홀,두피관리실 (차동식 2개소 증설요함) ○ 1층 둘둘치킨 홀,주방 (차동식2개소, 정온식 1개소 증설요함) ○ 1층 아르떼프레소 시크릿룸,다락 (차동식 2개소 증설요함) ○ 1층 LG텔레콤 홀,방풍실 (차동식 2개소 증설요함) ○ 1층 동남공인중개사 홀,내실 (차동식 2개소 증설요함) ○ 4층 김치과 복도,홀,X-ray실 (연기식 2개소,차동식 1개소 증설요함) ○ 2층 코끼리당구장 흡연실 (차동식 1개소 증설요함) ○ 2층 내몸에한의원 물리치료실 (차동식 1개소 증설요함) ○ 2층 내몸에한의원 약침실 차동식감지기 중앙으로 이설 요함 ○ 4층 과학학원 1강의실 옆 차동식감지기 중앙으로 이설 요함 ○ 1층 서측복도 (연기식 1개소 증설요함)
					6. 다음장소에 설치된 경종 명동불량 ⇒ 정비(교체)요함 ○ 1층 서측 발신기, 옥탑층 발신기
					7. 지하 남측 발신기커버 파손 ⇒ 정비(교체)요함 8. 1층 남측 발신기 불량으로 확인등 점등안됨 9. 옥탑층 발신기 동작시 발신기 확인안됨 ⇒ 정비요함 10. 다음에 설치된 발신기함내 전화 동작안됨 ⇒ 정비요함 ○ 4층 남측, 4층 서측 11. 다음에 설치된 발신기 표시등 파손 ⇒ 정비요함 ○ 옥탑층 발신기, 지하1층 남측
				피난 설비	1. 다음장소에 피난구유도등 누락 ⇒ 설치요함 ○ 4층 성경엉어학원 주출입구 1개소 (소형) ○ 2층 코끼리당구장 주출입구 1개소 (소형) ○ 4층 공용복도 1개소 (소형) ○ 4층 종친회사무실 주줄입구 1개소 (소형) ○ 4층 공용복도 1개소 (소형)
					2. 4층 성경영어학원 복도에 설치된 피난구유도등 부적정 ⇒ 거실통로유도등으로 교체요함 3. 4층-옥탑 계단참 1개소에 계단통로유도등 파손 ⇒ 정비요함
					4. 다음장소에 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 ○ 옥상층 출입문 1개소(소형) ○ 4층 과학학원 주출입구 1개소 (소형) ○ 4층 수학학원 주출입구 1개소 (소형) ○ 4층 성경영어학원 비상구출입문 1개소 (소형) ○ 4층 요미요미 주출입구 1개소 (소형) ○ 1층 노벨안경 주출입구 1개소 (소형) ○ 지하1층 오디션노래방 비상구,복도 2개소 (중형) ○ 지하1층 청아이발소 주출입구 1개소 (중형) ○ 2층 인재교육원 주출입구 1개소 (소형) ○ 2층 미용실 주출입구 1개소 (소형) ○ 3층 매일약국 주출입구 1개소 (소형) ○ 3층 이현미소아청소년과 주출입구 1개소 (소형) ○ 3층 김치과 주출입구 1개소 (소형) ○ 3층 삼성피부과 주출입구 1개소 (소형) ○ 지하4호실 주출입구,비상구 2개소 (중형) ○ 4층 속성한자 주출입구 1개소 (소형)
					5. 지하1층 오디션노래방 7번룸 휴대용비상조명등 점등불량 ⇒ 정비요함
				소화 활동 설비	1. 다음장소에 연결살수설비 살수헤드 누락 ⇒ 설치요함 ○ 지하1층 청아이발소 2개소 ○ 지하1층 창고 2개소 ○ 지하 공용화장실 앞 2개소 2. 지하1층 오디션 노래방 1번룸 연결살수설비 살수헤드 천정매립 ⇒ 노출요함
30	강동	복합	길동빌딩 (성내동 379)	소화 설비	1. 다음장소에 소화기 미비치 ⇒ 설치요함 ○ PH2 E/V기계실(1개소) ○ 5층 501호, 504호, 505호실 내부(3개소) ○ 5층 ㈜대암물산, 허브건강카페 내부(2개소) ○ 4층 성인용품점(1개소) ○ 3층 ㈜엘커뮤니케이션(1개소) ○ 2층 나이스 세무법인(1개소) ○ 2층 길동 한의원(1개소) ○ 2층 모하니(1개소) 2. 다음장소에 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함 ○ PH1 계단실 내(1개소) ○ 1층 커피 그루나루 내(1개소) ○ 지하1층 계단실(2개소) 3. 다음장소에 소화기는 축압식 소화기로 교체요함 ○ PH1 계단실(1개소) ○ 4층~5층 계단실(1개소)	조치명령 11.12한 기간미도래
					4. 다음장소에 옥내소화전 밸브류 핸들 망실 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층 옥내소화전 주펌프 토출측 게이트 밸브 ○ 지하1층 옥내소화전 압력챔버 배관 앵글밸브 ○ 지하1층 옥내소화전 충압펌프 흡입측 앵글밸브 5. 지하층에 설치된 옥내소화전 주펌프 불량 ⇒ 정비요함
					6. 다음장소에 소화전 사용설명서 탈락 ⇒ 부착요함 ○ 5층, 4층, 3층, 2층, 지하1층 옥내소화전(5개소) 7. 다음장소에 옥내소화전 내 호스 1개 비치 ⇒ 추가 비치요함 ○ 5층, 4층, 3층, 2층, 1층 옥내소화전(총 5개소) ○ 지하1층 옥내소화전(2개소) 8. 옥내소화전 펌프 기동표시등 충압펌프 기동시에만 점등 ⇒ 선로보수 요함
				경보 설비	1. 다음장소에 수신반 회로 오표시 ⇒ 정비요함 ○ PH1 계단 감지기 동작시 5층 회로로 표시 ○ 5층 ㈜대암물산 내 화재감지기 계단 회로로 표시(2개소) ○ 5층 허브건강카페 내 주출입구 홀 계단 회로로 표시(1개소) ○ 3층 계단 감지기 동작시 3층 회로로 표시 ○ 2층 계단 감지기 동작시 2층 회로로 표시 2. 다음장소에 자동화재탐지설비 수신반 회로 도통불량 ⇒ 정비요함 ○ 3번회로(1층), 8번회로(계단), 19번회로(저수의)(총 3개소)
					3. 다음장소에 화재감지기 미설치 ⇒ 설치요함 ○ 5층 504호 내부 감지기 미설치(2개소) ○ 5층 ㈜대암물산 내 주출입구 쪽 거실(1개소) ○ 5층 허브건강카페 내 주방(1개소) ○ 4층 성인용품점 내부 소실(2개소) ○ 3층 302호(테라피) 내부 우측실(1개소) ○ 1층 커피 그루나루 흡연실(1개소) ○ 1층 도니 밥상 내 홀(3개소), 주방(1개소) 4. 다음장소에 화재감지기 자체 불량 ⇒ 정비(교체)요함 ○ 3층 302호(테라피) 내부 좌측실 차동식(1개소) ○ 3층 ㈜엘커뮤니케이션 내 입구 우측실 차동식(1개소) ○ 지하1층 비틀즈 7080 주출입구 앞 차동식(1개소) 5. 다음장소에 화재감지기 선로 단선 ⇒ 정비(보수)요함 ○ 5층 허브건강카페 내 주방 앞실 및 사무실(2개소) ○ 4층 ㈜명성,조경 파출부 내부(2개소) ○ 4층 공실 내부 내실(2개소) ○ 4층 전화방,컴퓨터방 내(3개소) ○ 4층 성인용품점 내(1개소) ○ 2층 나이스세무법인 내실 및 책상상부, 냉장고상부(3개소) ○ 2층 길동한의원 내 진찰실, 치료실, 탕전실(3개소) ○ 2층 츄 데이트방 내부 화장실 제외한 모든 감지기 (차동식 8개소, 연기 1개소) ○ 1층 커피 그루나루 내부(4개소) ○ 지하1층 주차장 및 사무실 내부 전체 감지기(7개소)
					5. 지하1층 발맛사지 복도 감지기(3개소) 전선관 또는 배관 미입선 ⇒ 정비(보수)요함
				피난 설비	1. 다음장소에 유도등 미설치됨 ⇒ 설치(증설)요함 ○ 지하1층 발맛사지 내부 카운터 뒤편 복도 꺽어진 부분 ○ 지하1층 주차장 내 사무실 방향 출입구
					2. 다음장소에 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비(보수)요함 ○ PH1 옥상 출입구 피난구 유도등(2개소) ○ 5층 501호 쪽 주출입구 방향 피난구 유도등(2개소) ○ 5층 504호 내 외부계단 출입구(1개소) ○ 5층 ㈜대암물산 주출입구(1개소) ○ 5층 허브건강카페 내 주출입구 및 외계단 입구(2개소) ○ 4층 ㈜명성,조경 파출부 주출입구(1개소) ○ 4층 공실 내부 피난구 유도등(2개소) ○ 4층 전화방,컴퓨터방 내 비상계단 출입구(1개소) ○ 4층 성인용품점 주출입구(1개소) ○ 3층 공실 내 피난구 유도등(1개소) ○ 3층 302호(테라피) 내 피난구 유도등(2개소) ○ 2층 나이스세무법인 주출입구(1개소) ○ 2층 츄 데이트방 내 7호실 앞 복도 피난구(1개소) ○ 2층 길동한의원 주출입구 및 외부계단 입구(2개소) ○ 1층 건물 주출입구(1개소) ○ 지하1층 다방 후문 쪽 출입구(1개소) ○ 지하1층 발맛사지 주출입구 및 후문 출입구(2개소) 3. 다음장소에 유도등 오설치 ⇒ 정비(제거)요함 ○ 3층 ㈜엘커뮤니케이션 내 우측실 앞 폐쇄된 출입구(1개소) ○ 지하1층 발맛사지 내 여성전용실 내 폐쇄된 출입구(1개소) ○ 지하1층 주차장 내 폐쇄된 출입구(1개소) 4. 다음장소에 계단통로유도등 점등 불량 ⇒ 정비(보수)요함 ○ 5층 계단 통로 유도등(1개소) ○ 4층 계단 통로 유도등(1개소) ○ 2층 계단 통로 유도등(1개소) ○ 1층 계단 통로 유도등(1개소)
					5. 다음장소에 설치된 휴대용비상조명등 불량 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층 다방 후문 쪽(1개소)에 휴대용비상조명등 점등불량 ○ 지하1층 발맛사지 카운터 옆(1개소)휴대용비상조명등 탈락
31	강동	공동 주택	길동라인아파트 (길동 365-1)	피난 설비	1. 3계단 17층 복도출입구 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비요함 2. 지하1층 출차 출입구 안쪽 통로유도등 예비전원 불량 ⇒ 정비요함	조치명령 11.13한 기간미도래
				소화 활동 설비	1. 다음장소에 제연댐퍼 동작불량 ⇒ 정비요함 ○ 2계단 10층 전실 1개 ○ 1계단 11층 전신 1개 ○ 1계단 6층 전실 1개 ○ 1계단 4층 전실 1개 2. 2계단 7층 전실에 전실감지기 동작불량 ⇒ 정비요함
32	강동	교육 연구	국제영어대학원 대학교 (성내동 449-11)	소화 설비	1. 지하1층 스프링클러설비 알람밸브 싸이렌 경보불량 ⇒ 정비요함 2. 지하2층 체력단련실 내 좌측 A감지기 동작불량 ⇒ 정비요함 3. 다음장소에 화재감지기 선로단선 ⇒ 정비요함 ○ 지하3층 전기실 앞 연기감지기(A회로) ○ 지하3층 주차장 내 A회로	조치명령 11.13한 기간미도래
				경보 설비	1. 다음장소에 자동화재탐지설비 지구경종 출력불량 ⇒ 정비(교체)요함(각 1개씩 총 3개) ○ 4층, 5층, 6층지구경종 출력불량 2. 다음장소에 화재감지기 불량(탕비실에 정온식 감지기 설치됨) ⇒ 해당 적응성 감지기로 교체요함(총 3개) ○ 4층, 5층, 6층 각 탕비실에 정온식 감지기 설치됨
				소화 활동 설비	1. 다음장소에 댐퍼 연동불량 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층 급기/배기(수동조작 불량) ○ 지하2, 3층 전실급기
33	강동	복합	강동종합시장 (암사동 480-1)	소화 설비	1. 4층 410호 계단쪽 및 3층 312호 앞 소화기 충압불량 ⇒ 정비요함	조치명령 11.13한 기간미도래
					2. 다음장소에 설치된 스프링클러설비 불량 ⇒ 정비요함 ○ 지하1층 알람밸브 1차측 차단상태 및 압력스위치 불량 ○ 지하1층 스프링클러설비 주펌프 압력스위치 불량
				경보 설비	1. 다음장소에 감지기 불량 ⇒ 정비(교체)요함 ○ 6층 603호 옆쪽 통로 연기감지기 탈락 ○ 5층 510호 주방에 정온식감지기 탈락 ○ 5층 507호 작은방 열 감지기 탈락
					2. 다음장소에 감지기 선로단선 ⇒ 정비요함 ○ 2층 낚시가게 감지기 선로단선 ○ 2층 암사어시장 내 감지기 선로단선 ○ 2층 암사어시장 옆가게 복층 감지기 2개 미비 ○ 2층 PC가게 감지기 선로단선 ○ 1층 떡집감지기 선로단선
				피난 설비	1. 5층 507호 옆 계단(중형) 피난구 유도등 불량 ⇒ 정비요함 2. 다음장소에 통로유도등 불량 ⇒ 정비요함 ○ PH/6F호 옆 통로(좌) ○ 6층 610호 옆 통로(좌) ○ 6/5F(서쪽, 좌방) 계단 ○ 3층 공중전화 옆 통로유도등 예비전원 불량(우방)
				소화 활동 설비	1. 다음장소에 연결송수관 설비 방수구 표지누락 ⇒ 설치요함 ○ 5층 507호 옆 소화전 방수구 표지 누락 ○ 4층 410호쪽 계단 소화전 방수구 표지 누락 ○ 3층 311호쪽 계단 소화전 방수구 표지 누락
				기타 설비	1. 5층 서쪽 계단 방화문 도어체크 탈락 ⇒ 설치요함
34	강동	복합	금터빌딩 구,준고시원 건물, 김치범건물 (명일동 346-9)	소화 설비	1. B1F 옥내소화전설비 주/보조 펌프 기동불량 ⇒ 정비요함	조치명령 11.13한 기간미도래
				경보 설비	1. 4F 수신기와 발신기 사이 회로단선 ⇒ 정비요함
				피난 설비	1. 전층 계단 통로유도등 점등불량 ⇒ 정비요함
				소화 활동 설비	1. 1F 연결살수설비 송수구 탈락 ⇒ 정비요함